- Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №4 (внутренний трубопровод СУГ)

9.1  Расчёт параметров волны давления при разрыве газопровода в замкнутом пространстве.

Расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;

- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

- 300 с при ручном отключении;

Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно, равным 80 % геометрического объема помещения.

На рассматриваемой внутренней территории проходит газопровод:

| Внешний диаметр трубопровода | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Длина участка трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,089 | 0,004 | 0,085 | 47 |
| 0,133 | 0,004 | 0,129 | 71 |
| 0,108 | 0,004 | 0,104 | 9 |

P = 30 КПа.

Аварии при разгерметизации газопровода сопровождается следующими процессами и событиями:

- Разрыв (разгерметизация) трубопровода;

- Истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);

- Закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

- В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Смешиваясь с воздухом, газ образует облако взрывоопасной смеси.

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, может быть определен по формуле

М = Ψ × F × µ × (Рг/Vг)1/2,		М = 0,404 кг/cек.                     F =  π × d2/4,			F =  0,0056 м2

где Ψ - коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для звуковой скорости истечения Ψ =0,7);

F - площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2;

µ - коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (m = 0,7 - 0,9), в расчетах принимается µ = 0,8; Рг

Рг - давление газа в газопроводе, Па;

Vг - удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе, определяется по формуле:

Масса топлива, поступающего в котельную, при давлении 30 кПа за 1 секунду составляет величину 0,404 кг.

Запорная арматура находится в котельной, отключение автоматическое, резервирование имеется, расчетное время прекращения подачи топлива из магистрального трубопровода принимается 1 секунда. Объем поступлений газа в помещение котельной рассчитывается из суммы объемов газа, находящегося во внутреннем трубопроводе (V1Т).

Масса газа вышедшего из трубопровода за время отключения подачи газа (T=1 секунда):

M1Т = M∙T = 0,404 ×1 = 0,404 (кг)

V2Т –объем газа, вышедшего из трубопроводов после отключения подачи газа:

V2Т = 0,01·3,14·30·(0,0425²·47 + 0,0645²·71 + 0,0520²·9) = 0,381 м³

π = 3,14;

Р2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, равное 30 кПа;

r – внутренний радиус трубопроводов, м;

L – максимальная длина трубопроводов от аварийного участка до задвижек, м.

Следовательно, масса газа, вышедшего из трубопровода после отключения подачи:

M2Т = 0,381 × 0,7 = 0,267 (кг).

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов:

Mг = M1Т + M2Т = 0,404 + 0,267 = {{ indoor_explosion.mass_total }} (кг);

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг = Mг × Z = {{ indoor_explosion.mass_total }}× 0,5 = {{ indoor_explosion.mass_cloud }} кг (для горючих газов Z = 0,5)

Согласно СП 12.13130.2009 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ) применяется следующий метод расчета:

Избыточное давление ΔР для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле

∆Р = (Рmax – Р0) ∙ ((m×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где

Рmax – максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной смеси в замкнутом объеме (допускается принимать 900 кПа),

Р0 – начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101кПа),

m – масса ГГ, вышедших в результате аварии в помещение,

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения (допускается принимать равным 3),

Vсв - свободный объем помещения,

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении.

ρг.п. - плотность газа или пара при расчетной температуре, вычисляемая по формуле:

ρг.п.= M / V0 · (1+0,00366·tр) = 1,833 кг/м3

М - молярная масса, равный 44,096 кг/кмоль

V0 - мольный объем, равный 22,413

tр - расчетная температура (принимается равная 200С)

∆Р = (Рmax – Р0) ∙ ((m×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн) = {{ indoor_explosion.delta_p }} кПа

при Vсв = 611 м3 (размеры помещения 12,65х17,25 ×3,5 с учетом коэффициента заполняемости)

Расчеты воздействий для открытого пространстве не приводятся ввиду незначительности количества газа, поступившего в помещение котельной и небольшой величины воздействия избыточного давления взрыва, равного {{ indoor_explosion.delta_p }} кПа.

Ситуационный план представлен в приложении №4

Выводы. В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва облака газовоздушной смеси в помещении котельной, согласно методике [22], при данном избыточном давлении {{ indoor_explosion.delta_p }} кПа здоровью персонала угроз не существует, разрушений кровли, стеновых панелей и остекления здания не произойдет.

9.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»

Эффективный диаметр «огненного шара»

Ds = 5,33 × m0,327, где m - масса продукта, поступившего в окружающее пространство

Ds = 5,33 × 0,672,327 = {{ fireball_params.Ds_m }} м

Высота «огненного шара»		Н = Ds/2 = {{ fireball_params.H_m }} м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Угловой коэффициент облученности:

Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Длительность существования «огненного шара»

ts = 0,92 × m0,303		ts = 0,92 × 0,672,303 = {{ fireball_params.ts_s }} сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, Ef = {{ fireball_params.Ef_kw_m2 }} кВт/м2

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы

Согласно табл. [21, таблица П3.4] среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания для некоторых жидких углеводородных топлив

| Топливо | Ef, кВт/м2, при d, м |  |  |  |  | , кг/(м2 с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  |
| Сжиженный природный газ (далее - СПГ) СУГ (пропан-бутан) Бензин Дизельное топливо Нефть | 220 80 60 40 25 | 180 63 47 32 19 | 150 50 35 25 15 | 130 43 28 21 12 | 120 40 25 18 10 | 0,08 0,1 0,06 0,04 0,04 |

Для газовоздушной смеси СУГ при d = 4,28 м, Ef = 80 кВт/м2.

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний r = 0 - 20 м

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,998761318 | 0,25 | 19,97522637 |
| 1 | 0,998577554 | 0,233804708 | 18,67777068 |
| 2 | 0,998131925 | 0,194382685 | 15,52156511 |
| 3 | 0,99756448 | 0,149166201 | 11,90423228 |
| 5 | 0,996293903 | 0,079772006 | 6,358109087 |
| 10 | 0,992916324 | 0,019037335 | 1,512198484 |
| 20 | 0,986043549 | 0,002956639 | 0,233229981 |

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» q от расстояния до центра облака:

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» для газовой смеси:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 13,1 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 4,5 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 4,2 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 2,4 |

Для определения числа пострадавших рекомендуется принимать значение интенсивности теплового излучения, превышающее 7,0 кВт/м2

Для поражения человека тепловым излучением величина пробит-функции описывается формулой:

где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

Величина эффективного времени экспозиции t может определяется по формуле ;	(0,82 сек)

Для r = 0 Pr = -3,1, т.е. вероятность поражения равна 0.

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» важны такие характеристики как интенсивность излучения, эффективный диаметр и длительность существования «огненного шара», которые характеризуют импульсное воздействие «огненного шара». В ходе расчета были определены параметры «огненного шара» газовоздушной смеси метана, с массой продукта поступившего в окружающее пространство равной {{ indoor_explosion.mass_total }} кг. Для природного газа: интенсивность теплового излучения в точке под центром «огненного шара» составила 19,9 кВт/м2, эффективный диаметр 4,68 м, длительность существования 0,82 секунды.

В соответствии с значениями, приведенными в [22], критическое воздействие тепловым излучением «огненного шара» за время 0,82 сек не происходит.

9.3  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением факельного горения, образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из разрушенной части трубопровода

При струйном истечении сжатых горючих газов при факельном горении расчеты не проводятся, т.к. расчетное время длительности данного процесса составляет величину порядка 0,82 сек, до момента срабатывания запорной автоматики отсечки подачи газа. Критических воздействий на людей, здание не происходит.