10.  Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №5 (котёл газовый водогрейный в котельной).

10.1  Расчёт параметров волны давления при разрушении водогрейного газового котла.

При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газовоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов;

б) все содержимое аппарата поступает в помещение;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов;

г) в случае разрыва ближайшего газопровода котла отключается поврежденный участок газопровода ближайшими задвижками.

На объекте используются четыре (в т.ч. один резервный) стальных водогрейных котла Unimat UT-L 14 (Германия) мощностью

4 000-6 000 кВт и пять (в т.ч. один резервный) стальных водогрейных котлов UT-L 28 фирмы. 12 000-15 000 кВт Bosch Industriekessel GmbH.

При подрыве сосредоточенного заряда 10 кг тротила, установленного у корпуса котла произойдет разрушение фрагмента внешней стенки котла с последующим выбросом теплоносителя, разрушением горелочного устройства с возгоранием природного газа, находящегося в газопроводе до сработки аварийной автоматики.

Исходные данные расчета при 2-х вариантах работы котлов (на природном газе и СУГ):

Расчет проводится для котельной ООО «Спецгазавтоматика» ФГБУ «ФЦВМТ», т.к. отсекающая арматура имеется только на вводе.

Давление в газопроводе = 30 кПа.

Диаметр и длины газопровода на рассматриваемых участках приведены в таблице:

| Внешний диаметр трубопровода (природный газ) | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Длина участка трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,133 | 0,004 | 0,129 | 20,8 |
| 0,089 | 0,004 | 0,085 | 27,68 |
| 0,089 | 0,004 | 0,085 | 2,97 |

| Внешний диаметр трубопровода (СУГ) | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Длина участка трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,089 | 0,004 | 0,085 | 38,5 |
| 0,057 | 0,004 | 0,053 | 23,4 |
| 0,025 | 0,003 | 0,022 | 2,7 |

В соответствии с требованием СП 12.13130.2009 - расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным - 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов.

Для уменьшения массы объема газа в соответствии с требованиями СП 12.13130 допускается учитывать:

1) работу аварийной вентиляции (п.А.2.3 СП 12.13130);

2) использование электромагнитных клапанов с вероятностью отказа системы автоматики, не превышающей 0,000001 в год или обеспечение резервирования отключающего устройства на вводе газопровода в помещение котельного зала (п.А.1.2 СП 12.13130)

- В соответствии с паспортными данными на электромагнитный клапан (комплекты КПЗЭ-80, КПЗЭ-100, КПЗЭ-150, КПЗЭ-200, КПЗЭ-250, КПЗЭ-300 производитель ПКФ «ГАЗМАШСТРОЙ») вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год, в этом случае время отключения трубопровода составляет менее 1 с (п.А.1.2 СП 12.13130).

Масса газа, поступившего в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле:

M = (Va+Vт) × г,

- где Va - объем газа, вышедшего из аппарата, м3;

- Vт - объем газа, вышедшего из трубопровода, м3;

- г – плотность газа, кг/м3.

- Для котла UT-L 14

При этом:	Va = 1,3 м3 (паспортные данные)

Ma(пр.газ) = 1,3 × 0,66684 = 0,87 кг

Ma(суг) = 1,3 × 1,8332 = 2,38 кг

Масса газа вышедшего из трубопровода за время срабатывания автоматики (T=1 секунда) до отключения (использованы ранее полученные данные):

M1Т(пр.газ)  =M∙T = 0,245×1= 0,245 (кг)

M1Т(СУГ)  =M∙T = 0,404×1= 0,404 (кг)

V2Т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения:

V2Т =0,01πP2(r21l1+r22l2+,…,r2nln) (м3)

π = 3,14;

Р2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, равное 30 кПа;

r – внутренний радиус трубопроводов, м;

L – максимальная длина трубопроводов от аварийного участка до задвижек, м.

V2Т(пр.газ) = 0,1336,		V2Т(СУГ) = 0,081

Следовательно, умножая на плотность, масса газа, вышедшего из трубопровода после отключения подачи:

M2Т(пр.газ) = 0,089 (кг),	M2Т(СУГ) = 0,149 (кг).

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов до и после его отключения:

Mг(пр.газ) = M1Т + M2Т = 0,245+0,089 = 0,334 (кг);

Mг(СУГ) = M1Т + M2Т = 0,404+0,149 = 0,553 (кг);

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов и аппарата составляет:

M(пр.газ) = 0,334  + 0,867 = 1,201 кг

M(СУГ) = 0,553 + 2,384 = 2,937 кг

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг(пр.газ) = Mг × Z = 1,201 × 0,5 = 0,6 кг (для горючих газов Z = 0,5)

mг(СУГ) = Mг × Z = 2,937 × 0,5 = 1,469 кг

Удельная теплота сгорания ГГ:

ЕУД(пр.газ) = 50 × 106  Дж/кг,

ЕУД(СУГ) = 46 × 106  Дж/кг,

Эффективный энергозапас горючей смеси:

Епр.газ = mг×ЕУД, если СГ ≤ ССТ,	Е = mг×ЕУД×(ССТ/СГ), если СГ > ССТ

ЕСУГ = mг×ЕУД×2,  (с учетом растекания СУГ по поверхности пола котельной)

Для ГГ:	Епр.газ = 0,6  × 50 × 106 = 30 × 106 Дж,

ЕСУГ = 1,469 × 46 × 106 ×2 = 135,16 × 106 Дж,

- Для котла UT-L 28

Vₐ = 2,4 м³

Ma(пр.газ) = Vₐ × ρ = 2,4 × 0,66684 = 1,601 кг
Ma(СУГ) = Vₐ × ρ = 2,4 × 1,8332 = 4,4 кг

Масса газа, вышедшего из трубопровода за время срабатывания автоматики (T = 1 секунда) до отключения (использованы ранее полученные данные):

Масса газа вышедшего из трубопровода за время срабатывания автоматики (T=1 секунда) до отключения (использованы ранее полученные данные):

M1Т(пр.газ)  =M∙T = 0,245×1= 0,245 (кг)

M1Т(СУГ)  =M∙T = 0,404×1= 0,404 (кг)

V2Т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения:

V2Т =0,01πP2(r21l1+r22l2+,…,r2nln) (м3)

π = 3,14;

Р2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, равное 30 кПа;

r – внутренний радиус трубопроводов, м;

L – максимальная длина трубопроводов от аварийного участка до задвижек, м.

V2Т(пр.газ) = 0,1336,		V2Т(СУГ) = 0,081

Следовательно, умножая на плотность, масса газа, вышедшего из трубопровода после отключения подачи:

M2Т(пр.газ) = 0,089 (кг),	M2Т(СУГ) = 0,149 (кг).

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов до и после его отключения:

Mг(пр.газ) = M1Т + M2Т = 0,245+0,089 = 0,334 (кг);

Mг(СУГ) = M1Т + M2Т = 0,404+0,149 = 0,553 (кг);

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов и аппарата составляет:

M(пр.газ) = 0,334  + 1,601 = 1,935 кг

M(СУГ) = 0,553 + 4,4 = 4,953 кг

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между НКПР и ВКПР:

mг(пр.газ) = M × Z = 1,935 × 0,5 = 0,967 кг (для горючих газов Z = 0,5)
mг(СУГ) = M × Z = 4,955 × 0,5 = 2,478 кг

Удельная теплота сгорания ГГ:
ЕУД(пр.газ) = 50 × 10⁶ Дж/кг
ЕУД(СУГ) = 46 × 10⁶ Дж/кг

Эффективный энергозапас горючей смеси:
Е = mг × ЕУД, если СГ ≤ ССТ; Е = mг × ЕУД × (ССТ/СГ), если СГ > ССТ.

Для СУГ принимаем поправку «растекание по полу» (как в шаблоне): ×2.

ЕУД(пр.газ) = 0,967 × 50 × 10⁶ = 48,36 × 10⁶ Дж
ЕУД(СУГ) = 2,478 × 46 × 10⁶ × 2 = 227,93 × 10⁶ Дж

Согласно СП 12.13130.2009 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ) применяется следующий метод расчета:

Избыточное давление ΔР для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле

Для котла UT-L 14

∆Рпр. газ = (Рmax – Р0) ∙ ((mпр. газ×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где          ∆Р = 4,192 кПа

∆РСУГ= (Рmax – Р0) ∙ ((mСУГ×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где          ∆Р = 8,801 кПа

Расчеты воздействий для открытого пространстве не приводятся ввиду незначительности количества газа, поступившего в помещение котельной и небольшой величины воздействия избыточного давления взрыва, равного 1,687 кПа.

Для котла UT-L 28

∆Рпр. газ = (Рmax – Р0) ∙ ((mпр. газ×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где          ∆Р = 6,754 кПа

∆РСУГ= (Рmax – Р0) ∙ ((mСУГ×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где          ∆Р = 14,843 кПа

Расчеты воздействий для открытого пространстве не приводятся ввиду незначительности количества газа, поступившего в помещение котельной, а также небольшой величины воздействия на открытом пространстве в случае утечки газа наружу

Выводы.
В результате расчёта было определено избыточное давление волны взрыва газовоздушной смеси в помещении котельной, возникающее при аварийном выходе горючего газа из котла и технологических газопроводов, согласно методике СП 12.13130.2009.

Для котла UT-L 14

избыточное давление при воспламенении природного газа составило ΔР = 4,192 кПа,

избыточное давление при воспламенении СУГ составило ΔР = 8,801 кПа.

Для котла UT-L 28

избыточное давление при воспламенении природного газа составило ΔР = 6,754 кПа,

избыточное давление при воспламенении СУГ составило ΔР = 14,843 кПа.

Оценка степени поражения людей при взрыве облака ТВС:

|  | Радиус, м | Степень воздействия | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 100 кПа | - | Смертельные травмы |  |
| 80…100 кПа | - | Крайне тяжелые контузии | Разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренние кровотечения, сотрясение мозга с длительной потерей сознания. Разрывы наблюдаются в органах, содержащих большое количество крови (печень, селезенка, почки), наполненных газом (легкие, кишечник), имеющих полости, наполненные жидкостью (головной мозг, мочевой, желчный пузырь). |
| 60…80 кПа | - | Тяжелые контузии и травмы | Контузия всего организма, переломы костей, кровотечения из носа, ушей, возможно повреждение внутренних органов и внутренние кровотечения. |
| 40…60 кПа | - | Средней тяжести | Вывихи конечностей, контузии головного мозга, повреждения органов слуха, кровотечения из носа и ушей. |
| 10…40 кПа | 16 | Легкий вред здоровью | Кратковременные нарушения функции организма (звон в ушах, головокружение, головная боль). Возможны вывихи и ушибы. |

В соответствии с [22] характер разрушения зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Тип зданий, сооружений | Разрушение при избыточном давлении на фронте ударной волны, кПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабое | Среднее | Сильное | Полное |
| Промышленные здания с легким каркасом и бескаркасной конструкцией | 10 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | > 45 |
| Складские кирпичные здания | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | > 40 |
| Одноэтажные складские помещения с металлическим каркасом и стеновым заполнением из листового металла | 5 - 7 | 7 - 10 | 10 - 15 | > 15 |
| Бетонные и железобетонные здания и антисейсмические конструкции | 25 - 35 | 80 - 120 | 150 - 200 | > 200 |
| Здания железобетонные монолитные повышенной этажности | 25 - 45 | 45 - 105 | 105 - 170 | 170 - 215 |
| Котельные, регуляторные станции в кирпичных зданиях | 10 - 15 | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 |
| Деревянные дома | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 20 | > 20 |
| Подземные сети, трубопроводы | 400 - 600 | 600 - 1000 | 1000 - 1500 | > 1500 |
| Трубопроводы наземные | 20 | 50 | 130 | - |
| Кабельные подземные линии | До 800 | - | - | > 1500 |
| Резервуары и емкости стальные наземные | 35 - 55 | 55 - 80 | 80 - 90 | > 90 |

Характер разрушения остекления оконных проемов зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Разрушение на 90% | 5 – 10 кПа |
| --- | --- |
| Разрушение на 50% | 2 – 5 кПа |
| Разрушение на 5% | 1 – 2 кПа |

Выводы. В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва в замкнутом пространстве при различных сценариях, согласно методике [22], установлено, что значение избыточного давления (до 14,8 кПа) приходится на центр облака газовоздушной смеси. На расстоянии до 16 м (наибольшее удаление реципиента риска от котла) воздействие соответствует лёгкому вреду здоровью людей, разрушения строительных конструкций котельной и оборудования произойдет в слабой степени. При рассчитанных избыточных давлениях 4,19–14,84 кПа возможно частичное (для природного газа) и вероятное значительное (для СУГ) разрушение остекления в зоне помещения котельной. Несущие строительные конструкции (стены, колонны, покрытия) в указанных диапазонах избыточного давления разрушению не подвергаются, тяжёлые и средние повреждения здания не прогнозируются.

10.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»

Природный газ:

Эффективный диаметр «огненного шара»

Ds = 5,33 × m0,327, где m - масса продукта, поступившего в окружающее пространство

Ds = 5,33 × 0,9670,327 = 5,27 м

Высота «огненного шара»		Н = Ds/2 = 2,63 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Угловой коэффициент облученности:

Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Длительность существования «огненного шара»

ts = 0,92 × m0,303		ts = 0,92 × 0, 9670,303 = 0,91 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, Ef = 80 кВт/м2

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы

Для газо-воздушной смеси метана Ef = 80 кВт/м2.

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний r = 0 - 30 м

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,998547327 | 0,25 | 19,97094654 |
| 1 | 0,998387817 | 0,237091107 | 18,93670986 |
| 2 | 0,997983786 | 0,204340715 | 16,31429766 |
| 3 | 0,997449178 | 0,16413942 | 13,09765839 |
| 5 | 0,996217274 | 0,095502031 | 7,611261806 |
| 10 | 0,992876137 | 0,025359383 | 2,014298104 |
| 20 | 0,98602332 | 0,004140566 | 0,326615571 |
| 30 | 0,979169753 | 0,001296391 | 0,10155097 |

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» от расстояния

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 13,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 8 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 5,6 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 4,1 |

СУГ:

Эффективный диаметр «огненного шара»

Ds = 5,33 × m0,327, где m - масса продукта, поступившего в окружающее пространство

Ds = 5,33 × 2,4780,327 = 7,17 м

Высота «огненного шара»		Н = Ds/2 = 3,59 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Угловой коэффициент облученности:

Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Длительность существования «огненного шара»

ts = 0,92 × m0,303		ts = 0,92 × 2, 4780,303 = 1,21 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, Ef = 80 кВт/м2

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы

Для газо-воздушной смеси метана Ef = 80 кВт/м2.

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний r = 0 - 30 м

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,997871024 | 0,25 | 19,95742048 |
| 1 | 0,997759256 | 0,242880593 | 19,38690882 |
| 2 | 0,997453306 | 0,223428814 | 17,8287847 |
| 3 | 0,997012448 | 0,196276714 | 15,65522617 |
| 5 | 0,995910555 | 0,137984847 | 10,99364521 |
| 10 | 0,992709452 | 0,049473312 | 3,929009924 |
| 20 | 0,985938507 | 0,009611193 | 0,758083609 |
| 30 | 0,979113341 | 0,003141165 | 0,246044537 |

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» от расстояния

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 18 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 9,8 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 7,8 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 5,3 |

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» важны такие характеристики как интенсивность излучения, эффективный диаметр и длительность существования «огненного шара», которые характеризуют импульсное воздействие «огненного шара». В ходе расчета были определены параметры «огненного шара» газовоздушной смеси метана и СУГ, с массой продукта, поступившего в окружающее пространство равной 0,967 и 2,478 кг соответственно. Интенсивность теплового излучения в точке под центром «огненного шара» составила 19,9 кВт/м2, эффективный диаметр 5,27 и 7,17 м, длительность существования 0,91 и 1,21 секунды соответственно.

В соответствии с значениями, приведенными в [22], критическое воздействие тепловым излучением «огненного шара» за данное время не происходит.

10.3  Определение числа людей, попавших в зону поражения.

Объект расположен на территории, где отсутствуют зоны с постоянным пребыванием людей, за исключением одного собственного сотрудника, находящегося в операторской. В зоне санитарных потерь возможно появление дежурного оператора, соответственно принимается число возможных санитарных потерь – 1 человек. С учетом параметров поражающих факторов, для оператора смертельный исход маловероятен, возможны небольшие травмы и ушибы при его нахождении на расстоянии до 16 м. Дополнительно учитывая, что зона санитарных потерь полностью находится в пределах огороженного земельного участка объекта без постоянного пребывания людей,  то число посторонних людей в зоне санитарных потерь равно – 0.