6. Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №1 (емкость резервуарного парка)

6.1. Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением факела при струйном горении.

Общие сведения, принимаемые к расчетам.

Сжиженные углеводородные газы хранятся и транспортируются в жидком состоянии, а используются - в газообразном. Сжиженные углеводородные газы являются насыщенными (кипящими жидкостями) при наличии свободной поверхности жидкой фазы. При этом всегда возникает двухфазная система (жидкость-пар), причем давление паров изменяется в зависимости от температуры жидкой фазы и может быть значительным при повышении температуры внешней среды.

Паровая фаза сжиженных углеводородных газов по своему объемному весу значительно тяжелее воздуха. Плотность паров сжиженных газов при нормальных условиях (0°С и 760 мм от. ст.) колеблется в пределах от 2 до 2,7 кг/м3.

Относительная плотность газа по воздуху:

- пропан - 1,562, - изобутан - 2,064, - н-бутан -2,091

Температура кипения для пропана составляет минус 42°С, для бутана минус 0,5°С, для смесей пропана и бутана эта температура является переменной.

Паровая фаза сжиженных газов стелется по поверхности земли или по полу помещения, вследствие своего высокого удельного веса заполняет пониженные места и углубления. Это свойство сжиженных газов вызывает необходимость устройства вентиляции помещений на уровне пола.

Углеводородные газы при атмосферном давлении не обладают токсическими действиями на человека. Но, попадая в воздух, газы смешиваются с ним и вытесняют кислород из воздуха. Человек, находящийся в такой атмосфере, будет испытывать кислородное голодание, а при значительных концентрациях газа в воздухе может погибнуть от удушья. Вдыхание в течение 10 минут воздуха, содержащего 1% пропана или бутана, не вызывает никаких симптомов отравления.

Пары сжиженных газов в смеси с воздухом образуют взрывоопасную смесь, причем имеют низкие пределы воспламенения. При температуре 0°С и давлении 760 мм рт.ст. (1 атм) пределы воспламенения составляют:

-пропан - от 2,0% до 9,5% об. в воздухе;

-н-бутан - от 1,5% до 8,5% об. в воздухе;

-изобутан - от 1,7% до 8,5% об. в воздухе.

Фактический объем газа (паровой фазы) от испарения 1м3 сжиженных газов (жидкой фазы) составляет (при 0°Си 760 мм рт. ст.)

пропана - 269 м3, н-бутана - 235 м3, изобутана - 229 м3.

Подземный резервуар со сжиженным углеводородным газом (СУГ) представляет собой объект повышенной опасности. При разгерметизации ёмкости или подводящих коммуникаций газ способен мигрировать через грунт и скапливаться в подвалах, коллекторах или технологических полостях, образуя взрывоопасную концентрацию с воздухом. Воспламенение такой смеси может привести к объёмному взрыву или масштабному пожару. Кроме того, при тепловом воздействии на резервуар возможен взрыв ВРПВЖ (взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости), сопровождающийся разрушением ёмкости и образованием огненного шара. Таким образом, опасность представляет не только аварийно истекающий газ из потребительского оборудования, но и потенциальная утечка из любой части системы хранения и транспортировки СУГ, включая подземные резервуары.

При определении зон поражения используем следующие характеристики СУГ:

- легкие углеводороды пропан (С3Н8) и бутан (С4Н10), которые являются основой СУГ (95%);

- температура кипения (пропан: Ткип = -42,06°С, бутан: Ткип = -0,5°С);

- объем 1 емкости СУГ – 20 куб.м.;

- молярная масса М = 44 кг/кмоль;

- критическое давление, Па (определяется по справочным данным) – 4190000 Па;

- критическая температура, К (определяется по справочным данным) – 370 К;

- давление в резервуаре (трубопроводе), Па – 1560000 Па;

- расчетная температура tP = 200С;

- плотность жидкой фазы 499 кг ∙ м-3;

- плотность паров 1,83 кг/м3;

- усредненный коэффициент увеличение объема при переходе СУГ из жидкой фазы в паровую – 250;

- нижний концентрационный предел распространения пламени СНКПР-ВКПР = 7,7 % (об.);

- показатель адиабаты газа – 1,257;

- среднеповерхностная плотность теплового излучения Ef = 40000 Вт/м2

- При закладке ВВ (эквивалент 10кг) на горловину люка емкости произойдет его частичное разрушение, при этом принимается величина его разрыва, равная 50% диаметра. Находящаяся в резервуаре паровая фаза СУГ при давлении 1,56 Мпа вырывается наружу, образуя вероятные сценарии:

- истечение СУГ в атмосферу, мгновенное или с задержкой воспламенение, факельное горение всего объема СУГ;

- после выгорания основной массы СУГ и/или тушения пожара - истечение остатков СУГ в атмосферу с последующим рассеянием, образуя взрывоопасное облако ГВС. При этом силами пожарной команды будут предприняты меры по герметизации отверстия горловины емкости, ликвидации очага поступления паровой фазы СУГ, объемы испарений в атмосферу будут не значительны. Данный сценарий по данной причине при малом объеме поступлений и вероятности взрыва ГВС при дальнейших расчетах не рассматривается.

- Поступление СУГ из емкости в атмосферу приведет к образованию горючих ГВС при вертикальном факельном горении.

Объем СУГ, поступивший в атмосферу, принимается весь, находящийся в емкости:

V= 20×0,8 = 16 куб.м. (технологически заполненность емкости 80%).

Массовая скорость истечения паровой фазы GV (кг/с) определяется по формуле:

где коэффициент истечения;

Аhol - площадь отверстия, м2;

РС - критическое давление сжиженного газа, Па;

М - молярная масса, кг/моль;

R - универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(Кмоль);

ТС - критическая температура сжиженного газа, К;

РR = PV/PC - безразмерное давление сжиженного газа в резервуаре;

РV - давление сжиженного газа в резервуаре, Па.

В начальный момент выброса РR1 = PV1/PC = 1,56/4,19 = 0,372315036;

Последующий режим истечения паровой фазы РR2 = PV2/PC = 0,101/4,19 = 0,024176611 (при атм. давлении)

Аhol = 3,14×0,232 = 0,166106 м2; (0,23 м – внутренний радиус горловины резервуара),

Результат расчета массовой скорости истечения паровой фазы:

GV1 = 517,89 кг/сек, начальный момент выброса СУГ;

GV2 = 35,63 кг/сек, последующий режим истечения паровой фазы.

С учетом коэффициента увеличения объема при переходе СУГ из жидкой фазы в паровую – 250, суммарный объем ГГ составит:

VГВС = 16 × 250 = 4000 куб.м.

Общая масса СУГ MГВС = 4000 × 1,83 = 7320 кг., где величина 1,83 - плотность паров СУГ, кг/м3: при температуре tP = 200С, вычисляемая по формуле:

Дальность распространения облака ГВС при испарении остатков СУГ после прекращения горения в направлении ветра определяется по эмпирической формуле:

L = 25 × (М/W)1/2,				L1 = 149 м при W = 1 м/с		L3 = 86 м при W = 3 м/с

где М - массовый секундный расход газа, кг/с, ранее определен, равен 25,5 кг/сек;

25 - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м3/2 /кг1/2;

W – скорость ветра, м/с, принимается равной 1 и 3 м/с.

Граница зоны распространения взрывоопасной концентрации ГВС, ограниченная радиусом r0, в результате истечения газа за счет нарушения герметичности емкости, может быть определена по формуле:

r0 = 12,5 × (М/W)1/2,			r0 = 74 м при W = 1 м/с		r0 = 43 м при W = 3 м/с

На начальном этапе возгорания факела (длительностью 2-3 сек) выброс паровой фазы ГУС происходит со скоростью 369,9 кг/сек, в дальнейшем – 25,5 кг/сек. Направление факельного горения – вертикальное.

При струйном истечении сжатых горючих газов, паровой и жидкой фазы СУГ и СПГ возникает опасность образования диффузионных факелов.

Длина факела LF (м) при струйном горении определяется по формуле:

где G - расход продукта, кг/с;

K - эмпирический коэффициент, который при истечении сжатых газов принимается равным 12,5, при истечении паровой фазы СУГ или СПГ равным 13,5, при истечении жидкой фазы СУГ или СПГ равным 15.

Длина факела при струйном истечении горючих жидкостей определяется дальностью (высотой) струи жидкости.

Ширина факела DF (м) при струйном горении определяется по формуле:

При проведении оценок пожарной опасности горящего факела при струйном истечении сжатых горючих газов, паровой и жидкой фазы СУГ и СПГ допускается принимать следующие допущения:

- зона непосредственного контакта пламени с окружающими объектами, т.е. область наиболее опасного теплового воздействия, определяется размерами факела;

- длина факела LF не зависит от направления истечения продукта и скорости ветра;

- наибольшую опасность представляют горизонтальные факелы, условную вероятность реализации которых следует принимать равной 0,67;

- поражение человека в горизонтальном факеле происходит в 30о-ом секторе с радиусом, равным длине факела;

- воздействие горизонтального факела на соседнее оборудование, приводящее к его разрушению (каскадному развитию аварии), происходит в 30о-ом секторе, ограниченном радиусом, равным LF;

- за пределами указанного сектора на расстояниях от LF до 1,5 LF тепловое излучение от горизонтального факела составляет 10 кВт/м2;

- тепловое излучение от вертикальных факелов может быть определено по формулам (П3.52) - (П3.59), (П3.62), принимая H равным LF, d равным DF, а по табл. П3.4 в зависимости от вида топлива;

- при истечении жидкой фазы СУГ или СПГ из отверстия с эквивалентным диаметром до 100 мм при мгновенном воспламенении происходит полное сгорание истекающего продукта в факеле без образования пожара пролива;

- область возможного воздействия пожара-вспышки при струйном истечении совпадает с областью воздействия факела (30о-й сектор, ограниченный радиусом, равным LF);

- при мгновенном воспламенении струи газа возможность формирования волн давления допускается не учитывать.

На начальном этапе возгорания факела размер выброса струи горящего газа составит:

LF1 = 164 м, 	DF1 = 25м.

Интенсивность теплового излучения в дальнейших расчетах для данного режима горения в учет не берется по причине скоротечности процесса.

При выходе паровой фазы СУГ в 25,5 кг/сек высота и диаметр факела составит:

LF = 56 м, 	DF = 8 м.

Интенсивность теплового излучения q (кВт/м2) для факельного горения ЛВЖ, ГЖ или СУГ определяется по формуле:

где   Ef  - средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы.

Угловой коэффициент облученности Fq определяется по формуле:

где FV, FH - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, которые определяются по формулам:

где r - расстояние от горизонтальной границы горения факела до облучаемого объекта, м;

d - эффективный диаметр пролива, м;

H - высота пламени, м.

Коэффициенты:	 = 13,33

Коэффициенты определяем для расстояний от 5 до 100 м:

| r | S | r | S | r | S | r | S | r | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1,182593805 | 10 | 2,36518761 | 15 | 3,54778 | 20 | 4,73038 | 30 | 7,09556 |
| 40 | 9,460750436 | 50 | 11,825938 | 60 | 14,1911 | 80 | 18,9215 | 100 | 23,6519 |

| r | B | r | B | r | B | r | B | r | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1,014096344 | 10 | 1,39399353 | 15 | 1,91482 | 20 | 2,47089 | 30 | 3,61825 |
| 40 | 4,783225148 | 50 | 5,95524897 | 60 | 7,1308 | 80 | 9,48718 | 100 | 11,8471 |

| r | A | r | A | r | A | r | A | r | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 76,17844149 | 10 | 38,9761661 | 15 | 26,9696 | 20 | 21,262 | 30 | 16,1456 |
| 40 | 14,17876829 | 50 | 13,4716835 | 60 | 13,3945 | 80 | 14,1849 | 100 | 15,6053 |

Фактор облученности для вертикальной FV площади:

Расчетные данные FV для расстояний r = 5 - 100 м

| r | FV | r | FV | r | FV | r | FV | r | FV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,422798138 | 10 | 0,21126778 | 15 | 0,14045 | 20 | 0,10467 | 30 | 0,068 |
| 40 | 0,048838913 | 50 | 0,03689957 | 60 | 0,02878 | 80 | 0,0187 | 100 | 0,01296 |

Фактор облученности для горизонтальной FH площади:

Расчетные данные FH для расстояний r = 5 - 100 м

| r | FH | r | FH | r | FH | r | FH | r | FH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,320634431 | 10 | 0,137170043 | 15 | 0,08731424 | 20 | 0,06242322 | 30 | 0,03682096 |
| 40 | 0,023711314 | 50 | 0,016004821 | 60 | 0,01117477 | 80 | 0,00590964 | 100 | 0,00341778 |

Угловой коэффициент облученности Fq

Расчетные данные Fq для расстояний r = 5 - 100 м

| r | Fq | r | Fq | r | Fq | r | Fq | r | Fq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,530626708 | 10 | 0,251892229 | 15 | 0,16537528 | 20 | 0,12187063 | 30 | 0,07733097 |
| 40 | 0,054290568 | 50 | 0,040221044 | 60 | 0,03087407 | 80 | 0,01961028 | 100 | 0,01340679 |

Коэффициент пропускания атмосферы

Расчетные данные τ для расстояний r = 5 - 100 м

| r | τ | r | τ | r | τ | r | τ | r | τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,999459742 | 10 | 0,995967748 | 15 | 0,992487954 | 20 | 0,989020318 | 30 | 0,98212135 |
| 40 | 0,975270506 | 50 | 0,968467451 | 60 | 0,961711851 | 80 | 0,948341695 | 100 | 0,935157417 |

Интенсивность теплового излучения

Расчетные данные q для расстояний r = 5 - 100 м

| r | q | r | q | r | q | r | q | r | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 26,517 | 10 | 12,54383 | 15 | 8,206649 | 20 | 6,026627 | 30 | 3,79742 |
| 40 | 2,6474 | 50 | 1,947639 | 60 | 1,484598 | 80 | 0,929862 | 100 | 0,626873 |

При этом согласно таблице П3.4 [21]. Ef  = 50 кВт/м2

График зависимости интенсивности теплового излучения пожара пролива от расстояния r до облучаемого объекта

Вероятность поражения человека тепловым излучением в зависимости от его местоположения от центра зоны пожара-пролива может оцениваться по пробит-функции:

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2

t - эффективное время экспозиции, с

t0 - характерное время, за которое человек обнаруживает пожар и принимает решение о своих дальнейших действиях, с (может быть принято равным 5)

х - расстояние от места расположения человека до безопасной зоны (зона, где интенсивность теплового излучения меньше 4 кВт/м2)

u - средняя скорость движения человека к безопасной зоне, м/с (принимается равной 5 м/с)

Для r = 5 м 		Pr = 4,526788448	Вероятность поражения человека составляет 32%,

Для r = 10 м 		Pr = 1,97171238	Вероятность поражения человека составляет 0%.

Ближайшее здание – здание КПП расположено на расстоянии 16 метров от центра зоны горения, при этом интенсивность теплового излучения у стены здания составит 8 кВт/м2, при данном тепловом воздействии факела произойдет возгорание конструкций.

Складское здание объекта расположено на расстоянии 24 метров от центра зоны горения, при этом интенсивность теплового излучения у стены здания составит 4,8 кВт/м2, при данном тепловом воздействии факела возгорание конструкций может произойти при длительном воздействии.

Здание котельной расположено на расстоянии 33 метров от центра зоны горения, при этом интенсивность теплового излучения у стены здания составит 3,4 кВт/м2, при данном тепловом воздействии факела в течение длительного времени возгорание конструкций не прогнозируется.

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 61.9 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 28.1 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 17.7 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 12.3 |

Выводы. В результате расчетов зона поражения человека, попавшего в пределы непосредственного воздействия факельного горения, от центра составляет 8 м (над резервуаром), за пределами зона возможных санитарных потерь составляет 17,7 м.

6.2 Определение числа людей, попавших в зону поражения.

Объект расположен на территории, где отсутствуют зоны с постоянным пребыванием людей, за исключением одного сотрудника, находящегося в операторской и второго – на посту охраны. В расчет берется сценарий совершения террористического акта в ночное время, при отсутствии на территории объекта постоянного персонала дневного режима работы. В зоне хранения СУГ персонал котельной находится только при проведении проверочных или рабочих мероприятий. Тепловое излучение у стены здания КПП (поста охраны), составляющее величину 8 кВт/м2, критического воздействия на человека, находящегося в модульном здании и имеющего возможность оперативно выйти из зоны, не окажет. Соответственно в зоне безвозвратных потерь отсутствует зона с постоянным пребыванием людей и число безвозвратных потерь – 0 человек, санитарных – 0 человек.