{%p for p in pouos %}

- Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №2 (трубопровод природного газа высокого давления)

Для определения количественных показателей по каждому из возможных видов воздействия используем методику расчета на основе Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2022 г. N 412 [25], ГОСТ Р 12.3.047-2012 [46].

7.1  Расчёт параметров волны давления при разрушении наружного трубопровода природного газа и разрыве газопровода высокого давления.

     Перед расчетом поражающих факторов внешних дефлаграционных взрывов необходимо описать физические процессы, возникающие в атмосфере при рассматриваемом режиме взрывного превращения (источник - Академия ГПС МЧС России, А. А. Комаров «ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ»).
     Аварийные взрывы в подобных случаях характеризуются не детонационным, а дефлаграционным типом взрывного превращения. При дефлаграционном взрыве нагрев и воспламенение последующих слоев горючего вещества происходит в результате теплопередачи. Эта особенность отличает дефлаграционный взрыв от детонационного взрыва, в котором воспламенение последующих слоев горючего вещества происходит в результате его сжатия и нагрева в ударной волне. Дефлаграционные аварийные взрывы в отличие от детонационных взрывов конденсированных ВВ и детонационных взрывов газовоздушных смесей (ГВС) характеризуются дозвуковой скоростью распространения пламени W. Скорость пламени при дефлагарационном аварийном взрыве редко превышает 240 м/с. В связи с этим дефлаграционный взрыв создает волну сжатия (ВС), отличающуюся воздушных ударных волн (ВУВ) детонационных взрывов следующими особенностями:
     • В процессе взрыва фронт ВС движется со скоростью звука, а фронт пламени распространяется с дозвуковой скоростью. Поэтому расстояние межу ними возрастает. Между указанными фронтами находится слой сжатого воздуха.
     • Избыточное давление и другие параметры в слое сжатого воздуха (скорость потока воздуха, скорость звука в потоке, плотность воздуха, скоростной напор) возрастают от фронта ВС к фронту пламени.
     • После окончания взрывного горения наступает фаза разрежения.
     Детонационный взрыв характерен прежде всего для твердых ВВ (тротила, динамита и т.д.) и ГПВС газообразных углеводородов в замкнутом или сильно “загроможденном” пространстве (промзастройка с высокой плотностью размещения технологического оборудования, лес, заросший кустарником и т.п.). Детонационный взрыв в облаке ГПВС в “открытом” пространстве возможен только при истечении в атмосферу ацетилена и водорода, а также при образовании смесей кислорода с газообразными углеводородами. 
     При дефлаграционном взрыве критерием подобия является приведенное расстояние. Это означает, что независимо от количества взорвавшегося вещества при одинаковой скорости распространения пламени W на одних и тех же приведенных расстояниях реализуются одинаковые значения избыточного давления, скоростного напора, плотности и скорости потока.
     Характер изменения избыточного давления при таком взрыве иной, чем при детонации: его нарастание происходит медленнее и максимальное давление меньше, но продолжительность действия больше. Такое нагружение ближе к статическому и может оказаться опаснее для строительных конструкций, чем более интенсивная, но кратковременная нагрузка при детонационном взрыве.
     Максимальное избыточное давление, реализуемое на фронте пламени, ΔPmax определяется расчетными данными или можно оценить по таблице:

| Данные для определения значений избыточных давлений ΔPmax и ΔPm в зависимости от скорости распространения пламени W , м/с | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔPmax ,кПа | 6,9 | 8,7 | 10,8 | 13,1 |
| W , м/с | 110 | 120 | 130 | 140 |
| ΔPmax ,кПа | 15,6 | 18,2 | 21,1 | 24,1 |
| W , м/с | 150 | 160 | 170 | 180 |
| ΔPmax ,кПа | 27,4 | 30,9 | 34,6 | 38,5 |
| W , м/с | 190 | 200 | 210 | 220 |
| ΔPmax ,кПа | 42,5 | 46,8 | 51,4 | 56,1 |
| W , м/с | 230 | 240 | 250 | 260 |
| ΔPmax ,кПа | 61,9 | 66,2 | 71,7 | 77,3 |

При разрушении подведенного газопровода с природным газом на полное сечение реализуются три основных сценария:

     1 – образование воздушных волн сжатия за счет расширения в атмосфере природного газа, выброшенного под высоким давлением из объема разрушившейся части газопровода с воздействием избыточного давления и импульса;
     2 – образование огневого шара, возникающего на начальной стадии истечения газа из разрушенного трубопровода (не более 1 минуты после разрушения), с воздействием теплового поля;
     3 – горение факела с воздействием теплового поля от пламени, образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из разрушенной части трубопровода.

При определении зон поражения используем следующие характеристики природного газа:

| Наименование параметра | Параметр |
| --- | --- |
| Эмпирическая формула | СH4 (по метану) |
| Молекулярная масса, кг/кмоль | 16,043 (по метану) |
| Агрегатное состояние | Газообразное |
| Плотность газа при 20°С и давлении 101,3кПа, кг/м3 | 0,7 |
| Температура кипения при давлении 101,3кПа, °С | минус 161 |
| Удельная теплота сгорания, кДж/кг | 50000 [50] |
| Класс опасности в воздухе рабочей зоны | 4 |
| ПДКм.р. в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | 7000 |
| ОБУВ в атмосферном воздухе, мг/м3 | 50 |
| Температура самовоспламенения, °С | 535 |
| Концентрационные пределы распространения пламени в воздухе, % (об.) | 5,28-14,1 |
| Нормальная скорость распространения пламени при 25°С, м/с | 0,338 |
| Максимальное давление взрыва, кПа | 706 |

На рассматриваемой внешней территории от наружного трубопровода природного газа до ближайшей задвижки газоснабжающей организации проходит газопровод диаметром (вводной, наземный, подземный):

| Внутренний диаметр, м | Длина участка трубопровода, м |
| --- | --- |
| {%tr for pipe in p.pipes %} |  |
| {{ pipe.d_inner_m }} | {{ pipe.length_m }} |
| {%tr endfor %} |  |

P = {{ p.inputs.P0_kpa }} КПа.

Аварии при разгерметизации газопровода сопровождается следующими процессами и событиями:

- Разрыв (разгерметизация) трубопровода;
- Истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);
- Закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.
- В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Смешиваясь с воздухом, газ образует облако взрывоопасной смеси.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой. В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Метан поднимается в атмосферу (он легче воздуха), смешиваясь с воздухом, газы образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. 

Расчетная схема к определению давлений при аварии на газопроводе ΔР - давление в зоне взрывного превращения; ΔРф - давление во фронте воздушной ударной волны; r0 - радиус зоны взрывного превращения; R - расстояние от расчетного центра взрыва.
Дальность распространения облака взрывоопасной смеси в направлении ветра определяется по эмпирической формуле:

L = 25 × (M/W)¹ᐟ² → L₁ = {{ p.release.L_wind1_m }} м при W = 1 м/с; L₃ = {{ p.release.L_wind3_m }} м при W = 3 м/с.

где М - массовый секундный расход газа, кг/с;
25 - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м3/2 /кг1/2
W – скорость ветра, м/с, принимается равной 1 и 3 м/с.

Тогда граница зоны взрыва, ограниченная радиусом r0, в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, может быть определена по формуле:

r₀ = 12,5 × (M/W)¹ᐟ² → r₀ = {{ p.release.r0_wind1_m }} м при W = 1 м/с; r₀ = {{ p.release.r0_wind3_m }} м при W = 3 м/с.

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, может быть определен по формуле

М = Ψ × F × µ × (Рг/Vг)1/2,		М = {{ p.release.m_dot_kg_s }} кг/cек.                     F = π × d2/4,			F = {{ p.release.F_m2 }} м2

где Ψ - коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для звуковой скорости истечения Ψ =0,7);

F - площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2;

µ - коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (m = 0,7 - 0,9), в расчетах принимается µ = 0,8; Рг

Рг - давление газа в газопроводе, Па;

Vг - удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе, определяется по формуле:

Vг = R0Т/Рг,				Vг = {{ p.release.v_g_m3_kg }} м3/кг

где Т - температура транспортируемого газа, (293 К);

R0 - удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа qк и молярным массам компонентов смеси,

равная 486 Дж/(кг-К)

При прогнозировании последствий случившейся аварии на газопроводе зону действия ВУВ принимают с учетом направления ветра. При этом считают, что граница зоны взрывного превращения распространяется от трубопровода по направлению ветра на расстояние 2r0. В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода шириной 2r0, расположенных с каждой из его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от трубопровода, в зависимости от направления ветра. За пределами зоны детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия ВУВ.

В соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012 [46] расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и оно должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.
Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
– времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 10⁻⁶ в год или обеспечено резервирование ее элементов;
– 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 10⁻⁶ в год и не обеспечено резервирование ее элементов;
– 300 с при ручном отключении.
В данном случае запорная арматура находится на удалении 85 метров, отключение ручное, расчетное время отключения принимается равным 300 секунд.

Масса газа вышедшего из трубопровода за время отключения подачи газа (T=300 секунд):

M1Т = M∙T = {{ p.release.M1T_kg }} (кг)

V2Т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения:

V2Т = 0,01·π·P₂·Σ(r²·L) = {{ p.release.V2T_m3 }} м³.
            π = 3,14;

Р2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, равное 600 кПа;

r – внутренний радиус трубопроводов;

L – максимальная длина трубопроводов от аварийного участка до задвижек.

Следовательно, масса газа, вышедшего из трубопровода после отключения подачи:

M2Т = V2Т ·ρ ≈ {{ p.release.M2T_kg }} кг.
Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов: Mг = M1Т + M2Т = {{ p.release.M_total_kg }} кг.
Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг = Mг × Z = {{ p.release.m_cloud_kg }} кг.
Удельная теплота сгорания ГГ:

ЕУД = β × ЕУД0 =   {{ p.release.Eud_J_kg }} Дж/кг

β – корректировочный параметр, для метана β = 1,14

ЕУД0 - удельная теплота сгорания, ЕУД.метан = 44000 кДж/кг

Стехиометрический коэффициент в реакции сгорания:

k = nс + ((nн − nх)/4) – n0/2, где

nс – число атомов углерода;

nн – число атомов водорода;

nх – число атомов галоидов;

n0 – число атомов кислорода

Для ГГ (метана) k = 2,

Стехиометрическая концентрация ГГ:

ССТ = 100/(1+4,84×k) = 100/(1+4,84×2) = 9,36 % (об.),

Концентрацию горючего в смеси СГ принимают равной стехиометрической.

Эффективный энергозапас горючей смеси определяют из следующих соотношений:

Е = mг×ЕУД, если СГ ≤ ССТ,	Е = mг×ЕУД×(ССТ/СГ), если СГ > ССТ

Для ГГ: E = {{ p.release.E_J }} Дж.

Класс горючего вещества – 4,

Вид окружающего пространства 3 (средне загроможденное пространство: отдельно стоящие технологические установки),

Скорость потока воздуха – 0-1 м/с (расчетный наихудший вариант),

Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения – 5.

Диапазон 5. Скорость фронта пламени определяется соотношением:

Vг = k1×Мг1/6 = {{ p.tvs.flame_speed_m_s }} м/с, где где k1 - константа, равная 43

Безразмерное расстояние от центра облака газовоздушной смеси:

Rx= r/(E/P0)1/3

где r – расстояние от центра облака, м;

Параметры воздушных волн давления (избыточное давление ΔР и импульс фазы сжатия I+) в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываются исходя из ожидаемого режима сгорания облака

Класс 1 режима сгорания облака

Величины безразмерного давления Рх и импульс фазы сжатия Ix определяются по формулам (для газо-воздушных смесей):

ln(Рх) = -1,124 - 1,66(ln(Rx)) + 0,260(ln(Rx))2;

ln(Iх) = -3,4217 - 0,898(ln(Rx)) - 0,0096(ln(Rx))2.

Формулы для Рх справедливы для значений Rx более Rk = 0,2. В случае, если Rx < Rk , то Рх  равно 18, а в формулу для Ix вместо Rx  подставляется величина Rx = 0,14

Классы 2 - 6 режима сгорания облака

Рассчитываются величины безразмерного давления (Pх1) и импульса фазы сжатия Ix1 по формулам

Безразмерное давление:

Безразмерный импульс фазы сжатия:

Выражение справедливо для значений Rx, больших величины Rкр = 0,34, иначе вместо Rx подставляется величина Rкр.

C0 - скорость звука в воздухе, м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовоздушных смесей – 7)

Окончательные значения Px и Ix выбираются из условий:

Px = min (Px1, Px2); Ix = min (Ix1, Ix2)

Избыточное давление взрыва: ΔР = РХ × Р0 , Импульс фазы сжатия: I+= Iх·(Р0)2/3Е1/3/С0

Расчетные данные Rx, Рx1, Iх1, ΔР, I+ для расстояний r = 0 - 200 м

| Расстояние r, м | Безразмерное расстояние Rx | Безразмерное давление Рx1 | Безразмерный импульс фазы сжатия Iх1 | Избыточное давление взрыва ΔР, Па | Импульс фазы сжатия I+, Па/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for row in p.tvs.table%} |  |  |  |  |  |
| {{ row.r_m }} | {{ row.Rx }} | {{ row.Px }} | {{ row.Ix }} | {{ row.deltaP_Pa }} | {{ row.Iplus_Pa_s }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

Графики зависимости избыточного давления взрыва и импульса фазы сжатия при быстром сгорании газовоздушной смеси от расстояния до центра облака:

{% if p.tvs_dp_chart_img %}

{{ p.tvs_dp_chart_img }}

{% endif %}

Избыточное давление ΔР взрыва при быстром сгорании газовоздушной смеси

{% if p.tvs_imp_chart_img %}

{{ p.tvs_imp_chart_img }}

{% endif %}

Импульс фазы сжатия I+ при быстром сгорании газовоздушной смеси

Результат расчетов уровней разрушения зданий:

| Категория повреждения | Характеристика повреждения здания | Избыточное давление, ΔР кПа | Радиус, м |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Полное разрушение здания | 35-45 | {{ p.tvs.zones_buildings[0].value }} |
| B | Тяжелые повреждения, здание подлежит сносу | 25–35 | {{ p.tvs.zones_buildings[1].value }} |
| C | Средние повреждения, возможно восстановление здания (сохраняются основные несущие конструкции, остальное разрушено – окна, двери, перекрытия. Зданиям требуется капитальный ремонт, эксплуатация невозможна) | 15–25 | {{ p.tvs.zones_buildings[2].value }} |
| D | Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 10-15 | {{ p.tvs.zones_buildings[3].value }} |
| E | Частичное разрушение остекления | <10 | {{ p.tvs.zones_buildings[4].value }} |

Детерминированные критерии поражения людей, в том числе находящихся в здании, избыточным давлением при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей в помещениях или на открытом пространстве приведены в таблице:

| Условная вероятность поражения, % | Величина пробит-функции Pr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 2,67 | 2,95 | 3,12 | 3,25 | 3,36 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,66 |
| 10 | 3,72 | 3,77 | 3,82 | 3,87 | 3,92 | 3,96 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,12 |
| 20 | 4,16 | 4,19 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,36 | 4,39 | 4,42 | 4,45 |
| 30 | 4,48 | 4,50 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 4,72 |
| 40 | 4,75 | 4,77 | 4,80 | 4,82 | 4,85 | 4,87 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 |
| 50 | 5,00 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,23 |
| 60 | 5,25 | 5,28 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,44 | 5,47 | 5,50 |
| 70 | 5,52 | 5,55 | 5,58 | 5,61 | 5,64 | 5,67 | 5,71 | 5,74 | 5,77 | 5,81 |
| 80 | 5,84 | 5,88 | 5,92 | 5,95 | 5,99 | 6,04 | 6,08 | 6,13 | 6,18 | 6,23 |
| 90 | 6,28 | 6,34 | 6,41 | 6,48 | 6,55 | 6,64 | 6,75 | 6,88 | 7,05 | 7,33 |
| 99 | 7,33 | 7,37 | 7,41 | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |

В качестве вероятностного критерия поражения используется понятие пробит-функции.

Для воздействия волны давления на человека, формулы для пробит-функции имеют вид:

где m - масса тела человека (допускается принимать равной 70 кг), кг;

P - избыточное давление волны давления, Па;

I+ - импульс волны давления, Па·с;

P0 - атмосферное давление, Па.

Для r = 0	Pr = {{ p.tvs.table[0].Pr_people }}    , т.о. вероятность поражения человека составляет 0%,

Вероятность разрыва барабанных перепонок у людей также может оцениваться по пробит-функции:

Pr4 = -12,6+1,524 Ln ΔР

Для r = 0	Pr4 = {{ p.tvs.pr4_r0 }} т.о. вероятность составляет 0%,

Вероятность полного разрушения здания оценивается по пробит-функции:

| Расстояние r | Избыточное давление ΔР | Импульс фазы сжатия I+ | Величина пробит-функции Pr | Вероятность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for row in p.tvs.table %} |  |  |  |  |
| {{ row.r_m }} | {{ row.deltaP_Pa }} | {{ row.Iplus_Pa_s }} | {{ row.Pr_full }} | {{ row.prob_full }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

Вероятность тяжелых разрушений здания оценивается по пробит-функции:

| Расстояние r | Избыточное давление ΔР | Импульс фазы сжатия I+ | Величина пробит-функции Pr | Вероятность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for row in p.tvs.table %} |  |  |  |  |
| {{ row.r_m }} | {{ row.deltaP_Pa }} | {{ row.Iplus_Pa_s }} | {{ row.Pr_heavy }} | {{ row.prob_heavy }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

Оценка степени поражения людей при взрыве облака ТВС:

|  | Радиус, м | Степень воздействия | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 100 кПа | - | Смертельные травмы |  |
| 80…100 кПа | - | Крайне тяжелые контузии | Разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренние кровотечения, сотрясение мозга с длительной потерей сознания. Разрывы наблюдаются в органах, содержащих большое количество крови (печень, селезенка, почки), наполненных газом (легкие, кишечник), имеющих полости, наполненные жидкостью (головной мозг, мочевой, желчный пузырь). |
| 60…80 кПа | - | Тяжелые контузии и травмы | Контузия всего организма, переломы костей, кровотечения из носа, ушей, возможно повреждение внутренних органов и внутренние кровотечения. |
| 40…60 кПа | - | Средней тяжести | Вывихи конечностей, контузии головного мозга, повреждения органов слуха, кровотечения из носа и ушей. |
| 10…40 кПа | 26 | Легкий вред здоровью | Кратковременные нарушения функции организма (звон в ушах, головокружение, головная боль). Возможны вывихи и ушибы. |

В соответствии с [22] характер разрушения зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Тип зданий, сооружений | Разрушение при избыточном давлении на фронте ударной волны, кПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабое | Среднее | Сильное | Полное |
| Промышленные здания с легким каркасом и бескаркасной конструкцией | 10 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | > 45 |
| Складские кирпичные здания | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | > 40 |
| Одноэтажные складские помещения с металлическим каркасом и стеновым заполнением из листового металла | 5 - 7 | 7 - 10 | 10 - 15 | > 15 |
| Бетонные и железобетонные здания и антисейсмические конструкции | 25 - 35 | 80 - 120 | 150 - 200 | > 200 |
| Здания железобетонные монолитные повышенной этажности | 25 - 45 | 45 - 105 | 105 - 170 | 170 - 215 |
| Котельные, регуляторные станции в кирпичных зданиях | 10 - 15 | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 |
| Деревянные дома | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 20 | > 20 |
| Подземные сети, трубопроводы | 400 - 600 | 600 - 1000 | 1000 - 1500 | > 1500 |
| Трубопроводы наземные | 20 | 50 | 130 | - |
| Кабельные подземные линии | До 800 | - | - | > 1500 |
| Резервуары и емкости стальные наземные | 35 - 55 | 55 - 80 | 80 - 90 | > 90 |

Характер разрушения остекления оконных проемов зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Разрушение на 90% | 5 – 10 кПа |
| --- | --- |
| Разрушение на 50% | 2 – 5 кПа |
| Разрушение на 5% | 1 – 2 кПа |

Выводы В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва и импульс фазы сжатия на различных расстояниях, максимальные значения находятся в геометрическом центре быстрого сгорания облака газо-воздушной смеси, согласно методике [22], установлено, что максимальные значения избыточного давления (до 11,8 кПа) и импульса фазы сжатия (до 80,2 Па·с) приходятся на центр облака газо-воздушной смеси. На расстоянии до 26 м воздействие соответствует лёгкому вреду здоровью людей, разрушения строительных конструкций котельной и рядом стоящих строений произойдет в слабой степени, повреждения остекления при данных параметрах прогнозируются в разной степени на расстоянии до 200 метров.

7.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»

Эффективный диаметр «огненного шара»

Ds = 5,33 × m0,327, где m - масса продукта, поступившего в окружающее пространство

Ds = 5,33 × 5740,327 = 42,6 м

Высота «огненного шара»		Н = Ds/2 = 21,3 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Угловой коэффициент облученности:

Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Длительность существования «огненного шара»

ts = 0,92 × m0,303

ts = 0,92 × 5740,303 = 6,3 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, Ef = 80 кВт/м2

Fq - угловой коэффициент облученности, τ - коэффициент пропускания атмосферы

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний r = 0 - 100 м

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,985559929 | 0,25 | 19,71119859 |
| 1 | 0,985543338 | 0,249793214 | 19,69456303 |
| 2 | 0,985493682 | 0,249174563 | 19,64479659 |
| 3 | 0,985411305 | 0,248149136 | 19,56231711 |
| 5 | 0,985150838 | 0,244914575 | 19,30222386 |
| 10 | 0,983987497 | 0,230647931 | 18,15637445 |
| 20 | 0,98001413 | 0,185359043 | 14,53235854 |
| 30 | 0,974778132 | 0,136542788 | 10,6479139 |
| 40 | 0,968939982 | 0,096761033 | 7,500450717 |
| 50 | 0,962807223 | 0,068109013 | 5,246067968 |
| 60 | 0,956525959 | 0,048438727 | 3,706632005 |
| 70 | 0,950171033 | 0,03507168 | 2,665927515 |
| 80 | 0,943783802 | 0,025915819 | 1,956714411 |
| 90 | 0,937388647 | 0,019543366 | 1,465578379 |
| 100 | 0,931000724 | 0,015023062 | 1,118918527 |

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» q от расстояния от центра

{% if p.fireball_chart_img %}

{{ p.fireball_chart_img }}

{% endif %}

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» для газовой смеси:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1.4 | 92 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4.2 | 56 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7.0 | 41 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10.5 | 30 |

Для определения числа пострадавших рекомендуется принимать значение интенсивности теплового излучения, превышающее 7,0 кВт/м2

Для поражения человека тепловым излучением величина пробит-функции описывается формулой:

где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

Величина эффективного времени экспозиции t определяется по формуле  t = 0,92 × 5740,303 = 6,3 сек;

Для r = 0 	Pr = 2,09, т.о. вероятность поражения равна 0.

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» важны такие характеристики как интенсивность излучения, эффективный диаметр и длительность существования «огненного шара», которые характеризуют импульсное воздействие «огненного шара». В ходе расчета были определены параметры «огненного шара» газовоздушной смеси метана, с массой продукта, поступившего в окружающее пространство равной 574 кг. Для природного газа: интенсивность теплового излучения в точке под центром «огненного шара» составила 19,7 кВт/м2, эффективный диаметр 42,5 м, длительность существования 6,3 секунды.

В соответствии с значениями, приведенными в [22], критическое воздействие тепловым излучением «огненного шара» за время 6,3 сек не произойдет.

7.3  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением факельного горения, образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из разрушенной части трубопровода

При струйном истечении сжатых горючих газов возникает опасность образования диффузионных факелов.

Длина факела LF (м) при струйном горении определяется по формуле:

= 12,5 × {{ p.jet_fire.params.M_kg_s }} = {{ p.jet_fire.params.LF_m }} м

где G - расход продукта, кг/сек;

K - эмпирический коэффициент, который при истечении сжатых газов принимается равным 12,5

Ширина факела DF (м) при струйном горении определяется по формуле:

= 0,15 × {{ p.jet_fire.params.LF_m }} = {{ p.jet_fire.params.DF_m }} м

При проведении оценок пожарной опасности горящего факела при струйном истечении сжатых горючих газов допускается принимать следующие допущения:

- зона непосредственного контакта пламени с окружающими объектами, т.е. область наиболее опасного теплового воздействия, интенсивность которого может быть принята 100 кВт/м2, определяется размерами факела;

- длина факела LF не зависит от направления истечения продукта и скорости ветра;

- наибольшую опасность представляют горизонтальные факелы, условную вероятность реализации которых следует принимать равной 0,67;

- поражение человека в горизонтальном факеле происходит в 30о-ом секторе с радиусом, равным длине факела;

- воздействие горизонтального факела на соседнее оборудование, приводящее к его разрушению (каскадному развитию аварии), происходит в 30о-м секторе, ограниченном радиусом, равным LF;

- за пределами указанного сектора на расстояниях от LF до 1,5 LF тепловое излучение от горизонтального факела составляет 10 кВт/м2;

- тепловое излучение от вертикальных факелов может быть определено по формулам расчета «огненного шара», принимая H равным LF, d равным DF, а по табл. в зависимости от вида топлива;

- область возможного воздействия пожара-вспышки при струйном истечении совпадает с областью воздействия факела (30о-й сектор, ограниченный радиусом, равным LF);

- при мгновенном воспламенении струи газа возможность формирования волн давления допускается не учитывать.

Для пожара-вспышки следует принимать, что условная вероятность поражения человека, попавшего в зону воздействия высокотемпературными продуктами сгорания газопаровоздушного облака, равна 1, за пределами этой зоны условная вероятность поражения человека принимается равной 0.

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + DF2 − LF/2)1/2)

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний до 50 м от границы струи факела

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for row in p.jet_fire.table %} |  |  |  |
| {{ row.r_m }} | {{ row.tau }} | {{ row.Fq }} | {{ row.q_kw_m2 }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

График зависимости интенсивности теплового излучения факела q от расстояния до границы зоны горения:

{% if p.jetfire_chart_img %}

{{ p.jetfire_chart_img }}

{% endif %}

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением факела:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние от источника факела, м |
| --- | --- | --- |
| {%tr for zone in p.jet_fire.zones %} |  |  |
|  | {{ zone.q_thr_kw_m2 }} | {{ zone.r_m }} |
| {%tr endfor %} |  |  |

Ситуационный план представлен в приложении №3

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением факельного горения струи газа важны такие характеристики как интенсивность излучения, длина и ширина факела, которые характеризуют его воздействие. В ходе расчета были определены параметры факельного горения, с расходом продукта, поступающего в окружающее пространство, равное {{ p.jet_fire.params.M_kg_s }} кг/сек. Время факельного горения составит 300 сек, до закрытия задвижки. Длина факела составляет {{ p.jet_fire.params.LF_m }} м, ширина - {{ p.jet_fire.params.DF_m }} м. В горизонтальном факеле возможно поражение человека на расстоянии равном длине и ширине факела, вне данной зоны, за пределами границ струи факела, вероятность поражения человека принимается равной 0, при этом в пределах 30о-го сектора с радиусом до 17 м при нахождении в нем человека прогнозируется ожог 1 степени.

Зона непосредственного контакта пламени с окружающими объектами, т.е. область наиболее опасного теплового воздействия в зависимости от места разрыва трубопровода может попасть на местоположение находящихся в данном направлении объекты (здание котельной, складское помещение), при этом здание котельной и находящееся в нем оборудование при воздействии теплового излучении на стену здания интенсивностью 100 кВт/м2 за время 300 сек сгорает частично.

Тепловое излучение от вертикального факела при интенсивности у стены котельной, составляющей величину 46 кВт/м2, приведет к выгоранию сэндвич панелей смежной стены здания.

{%p endfor %}