- Оценка социально-экономических последствий совершения на объекте ТЭК акта незаконного вмешательства

Алгоритм проведения оценки социально-экономических последствий основан на ГОСТ Р 12.3.047-2012, "Методики оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2022 г. N 412 "Об утверждении руководства по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», методических рекомендациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 сентября 2007 г. N 1-4-60-9-9, методических рекомендациях МинЭнерго РФ от 10.10.2012г.

Рекомендации устанавливают методические принципы, соответствующие алгоритмы и процедуру определения максимально возможного количества пострадавших в результате аварии на опасных объектах, имеющие в своем составе технические системы и разработаны на основе подходов, предложенных в международном "Руководстве по классификации и определению приоритетности рисков, связанных с крупными авариями на объектах перерабатывающей и смежных отраслей промышленности".

5.1 Методика расчета на основе Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2022 г. N 412 [25]

Наибольшую опасность представляет растекание жидкости при квазимгновенном разрушении резервуара.

Для количественной оценки параметров воздушных ударных волн при взрывах ТВС рассматривается полное разрушение оборудования, содержащего горючее вещество в жидкой фазе, выброс этого вещества в окружающую среду, образование облака ТВС, инициирование ТВС, взрывное превращение (горение или детонация) в облаке ТВС.

Для расчета параметров ударных волн при взрыве облака ТВС учитываются следующие исходные данные:

- характеристики горючего вещества, содержащегося в облаке ТВС;

- агрегатное состояние ТВС (газовое или гетерогенное);

- средняя концентрация горючего вещества в смеси Сг;

- стехиометрическая концентрация горючего газа с воздухом Сст;

- масса горючего вещества в облаке, участвующая в создании поражающих факторов взрыва, Mг;

- удельная теплота сгорания горючего вещества qг;

- информация об окружающем пространстве.

В качестве основных структурных элементов алгоритма расчета последствий аварийных взрывов ТВС рассматривается:

- определение массы горючего вещества, содержащегося в облаке ТВС; определение эффективного энергозапаса ТВС;

- определение ожидаемого режима взрывного превращения ТВС;

- расчет максимального избыточного давления и импульса фазы сжатия воздушных ударных волн для различных режимов;

- определение дополнительных характеристик взрывной нагрузки;

- оценка поражающего воздействия взрыва ТВС.

Эффективный энергозапас горючей смеси определяется по соотношению:

E = Mг × qг при Сг <= Сст  или  E = Mг × qг × Сст/Сг при Сг > Сст.

Массу, участвующую во взрыве для дрейфующего облака ТВС, рекомендуется определять на момент времени, когда взрывоопасный объем дрейфующего облака достигает источников возможного воспламенения, или, если распределение источников воспламенения по территории неизвестно, то на момент времени, когда взрывоопасная масса при дрейфе достигает своего максимального значения.

Стехиометрическая концентрация горючего вещества в ТВС определяется из справочных данных или рассчитывается отдельно. В случае, если определение концентрации горючего вещества в смеси затруднено, в качестве величины cг принимается концентрация, соответствующая нижнему концентрационному пределу воспламенения горючего газа.

Теплота сгорания горючего газа qг в ТВС берется из справочных данных или оценивается по формуле:

qг = 44β МДж/кг, где β – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания.

Корректировочный параметр β для наиболее распространенных в промышленном производстве опасных веществ определяется по таблице N 1 приложения N 3 [25].

ТВС, способные к образованию горючих смесей с воздухом, по своим взрывоопасным свойствам разделены на четыре класса. Классификация горючих веществ по степени чувствительности приведена в таблице N 1 приложения N 3 [25].

Параметры ударной волны, геометрические характеристики окружающего пространства делятся на виды в соответствии со степенью его загроможденности в связи с тем, что характер окружающего пространства в значительной степени определяет скорость взрывного превращения облака ТВС.

Вид 1. Наличие длинных труб, полостей, каверн, заполненных горючей смесью, при сгорании которой возможно формирование турбулентных струй продуктов сгорания с размером не менее трех размеров детонационной ячейки для данной смеси. Если размер детонационной ячейки для данной смеси неизвестен, то минимальный характерный размер турбулентных струй рекомендуется принимать равным 5 см для веществ класса 1; 20 см - для веществ класса 2; 50 см - для веществ класса 3 и 150 см - для веществ класса 4.

Вид 2. Сильно загроможденное пространство: наличие полузамкнутых объемов, высокая плотность размещения технологического оборудования, лес, большое количество повторяющихся препятствий.

Вид 3. Средне загроможденное пространство: отдельно стоящие технологические установки, резервуарный парк.

Вид 4. Слабо загроможденное и свободное пространство.

Для оценки параметров действия взрыва возможные режимы взрывного превращения ТВС разбиваются на шесть диапазонов по скоростям их распространения, причем пять из них приходятся на процессы дефлаграционного горения ТВС, поскольку характеристики процесса горения со скоростями фронта, меньшими 500 м/с, имеют существенные качественные различия.

Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения определяется с помощью таблицы N 2 приложения N 3 [21] в зависимости от класса горючего вещества и вида окружающего пространства.

Режимы взрывного превращения ТВС по диапазонам скоростей:

Диапазон 1. Детонация или горение со скоростью фронта пламени 500 м/с и больше.

Диапазон 2. Дефлаграция, скорость фронта пламени 300 - 500 м/с.

Диапазон 3. Дефлаграция, скорость фронта пламени 200 - 300 м/с.

Диапазон 4. Дефлаграция, скорость фронта пламени 150 - 200 м/с.

Диапазон 5, 6. Дефлаграция, скорость фронта пламени определяется соотношением:

Vг =k·M1/6 , где k - константа, равная 43 или 26 (диапазон 5 или 6 соответственно).

После того как определен вероятный режим взрывного превращения, рассчитываются основные параметры воздушных ударных волн (избыточное давление ∆Р и импульс волны давления I) в зависимости от расстояния до центра облака.

Для вычисления параметров воздушной ударной волны на заданном расстоянии r от центра облака при детонации облака ТВС предварительно рассчитывается соответствующее безразмерное расстояние по соотношению:

Rx=R/(E/P0)1/3

Далее рассчитываются безразмерное давление Px и безразмерный импульс фазы сжатия Ix.

В случае детонации облака газовой ТВС расчет производится по следующим формулам:

ln(Px) = -1,124 - 1,66ln(Rx) + 0,26(ln(Rx))2

ln(Ix) = -3,4217 - 0,898ln(Rx) - 0,0096(ln(Rx))2

В случае дефлаграционного взрывного превращения облака ТВС к параметрам, влияющим на величины избыточного давления и импульса положительной фазы, добавляются скорость видимого фронта пламени Vг и степень расширения продуктов сгорания σ. Для газовых смесей σ принимается равной 7, для гетерогенных равной 4. Для расчета параметров ударной волны при дефлаграции гетерогенных облаков величина эффективного энергозапаса смеси домножается на коэффициент (σ-1) /σ

Безразмерные давление Px1 и импульс фазы сжатия Ix1 определяются по соотношениям:

Рx1=(Vг/C0)2((σ-1)/σ)(0,83/Rx – 0,14/Rx2), где C0 - скорость звука в воздухе, м/с;

Iх1=(Vг/C0) ((σ-1)/σ)(1-0,4(σ-1)Vг/σC0)(0,06/ Rx + 0,01/ Rx2- 0,0025/ Rx3)

Далее вычисляются величины Px2 и Ix2, которые соответствуют режиму детонации и для случая детонации газовой смеси. Окончательные значения Px и Ix выбираются из условий:

Px = min (Px1, Px2); Ix = min (Ix1, Ix2)

После определения безразмерных величин давления и импульса фазы сжатия вычисляются соответствующие им размерные величины:

∆Р= Рx·Р0;		I= Iх·( Р0)2/3Е1/3/С0

При взрывах ТВС существенную роль играют такие поражающие факторы, как длительность действия ударной волны и связанный с ней параметр импульс взрыва. Реальное деление плоскости факторов поражения на P-I диаграмме для оценки уровня разрушения промышленных зданий ("импульс-давление") на две части (внутри - область разрушения, вне - область устойчивости) не имеет четкой границы. При приближении параметров волны к границе опасной области вероятность заданного уровня поражения нарастает от 0 до 100%. При превышении известного уровня величин амплитуды давления и импульса достигается 100-процентная вероятность поражения. Эти типичные особенности диаграмм поражения необходимо учитывать при отражении представления вероятности достижения того или иного уровня ущерба с помощью пробит-функции Pri.

Вероятность повреждений стен промышленных зданий, при которых возможно восстановление зданий без их сноса, оценивается по соотношению:

Pr1 = 5 - 0,26lnV1

Фактор V1 рассчитывается с учетом перепада давления в волне и импульса статического давления по соотношению:

V1 = (17500/∆Р)8,4 + (290/I) 9,3

Вероятность разрушений промышленных зданий, при которых здания подлежат сносу, оценивается по соотношению:

Pr2 = 5 - 0,22lnV2	V2 = (40000/∆Р)7,4 + (460/I) 11,3

При оценке вероятности поражения людей при взрыве облака ТВС используются соотношения, которые для расчета уровня вероятности поражения воздушной волной живых организмов (в том числе и человека).

Вероятность длительной потери людьми ориентации в пространстве и (или) координации движений (состояние нокдауна), попавших в зону действия ударной волны при взрыве облака ТВС, оценивается по величине пробит-функции:

Pr3 = 5 – 5,74lnV3

Фактор опасности V3 рассчитывается по соотношению:

V3 = 4,2 / p̅ + 1,3 / I̅

Безразмерное давление и безразмерный импульс задаются выражениями:

p̅ = 1+∆Р/Р0 и I̅ = I/(Р01/2 m1/3), где m - масса тела живого организма, кг.

Связь вероятности поражения с пробит-функцией Pri с вероятностью той или иной степени поражения определяется по таблице N 5-1 приложения N 5 [22].

Для определения радиусов зон поражения используется следующий метод, который состоит в численном решении уравнения:

k/(∆Р(r) – P* = I(r) – I*,

причем константы k, P*, I* зависят от характера зоны поражения и определяются из таблицы N 4 приложения N 5-6 приложения N 5 [22].

Для оценки последствий взрывов ТВС применяется формула для определения радиусов зон поражения:

r = KW1/3/(1 + (3180/W)2)1/6,

где коэффициент K уровня разрушения зданий определяется согласно таблице N 5 приложения N 5-6 приложения N 5 [22]., а W - тротиловый эквивалент взрыва, определяемый из соотношения:

W = 0,4.Mг×qг/0,9×.4,6.106, где qг - теплота сгорания газа.

Для определения радиуса смертельного поражения человека следует подставлять величину K = 3,8

5.2  Методика расчета на основе рекомендаций по определению количества пострадавших при чрезвычайных ситуациях (утв. МЧС России 01.09.2007 № 1-4-60-9-9)

Порядок определения количества пострадавших.

1 шаг – идентификация кода опасного объекта;

На первом этапе оценки количества пострадавших необходимо идентифицировать объект по виду опасного вещества и форме его использования (хранение, производство, переработка, использование). Для этого по таблицам 2.1.1 (стационарные объекты) или 2.1.2 (трубопровод) РД 1-4-60-9-9 следует определить необходимый для дальнейших оценок цифровой код, соответствующий конкретному опасному веществу и форме его использования.

2 шаг – определение класса воздействия опасного объекта по таблицам 2.2.1 или 2.2.2

На втором этапе оценки количества пострадавших по цифровому коду, идентифицирующему объект, и объему (массе) опасного вещества, находящегося на этом объекте, по таблицам 2.2.1 (стационарные объекты) или 2.2.2 (трубопровод) определяется класс воздействия опасного объекта.

3 шаг – определение параметров зоны поражения

На третьем этапе оценки количества пострадавших определяются параметры зоны поражения, состоящей из:

  - области безвозвратных потерь (считается, что в результате чрезвычайной ситуации все оказавшиеся в этой области люди должны погибнуть, при этом предполагается, что за ее пределами гибели людей не происходит);

  - области санитарных потерь (считается, что в результате чрезвычайной ситуации здоровью всех людей, оказавшихся в этой области, будет причинен, в той или иной мере, ущерб, при этом предполагается, что нанесение ущерба здоровью людей за ее пределами не происходит).

4 шаг – определение максимального линейного масштаба зоны поражения.

Код класса воздействия опасного объекта, определенный на втором этапе, имеет буквенную (А—Н) и цифровую (I—III) компоненту. Буквенная компонента кода класса воздействия по данным, представленным в Таблице 2.3.1 РД 1-4-60-9-9, позволяет оценить максимальный линейный масштаб зоны поражения Rз.

5 шаг – определение типа зоны поражения.

Цифровая компонента кода класса воздействия опасного объекта определяет тип зон поражения, её геометрические формы.

По коду класса воздействия из Таблицы 2.3.2 РД 1-4-60-9-9 можно определить максимальные площади областей безвозвратных и санитарных потерь в Га.

Таблица 2.3.2.

Максимальные площади областей безвозвратных (Sбез) и санитарных (Sсан) потерь, га

| Буквенно-цифровая компонента кода | I |  | II |  | III |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sбез | Sсан | Sбез | Sсан | Sбез | Sсан |
| A | 0,20 | 1,94 | 0,05 | 0,44 | 0,01 | 0,08 |
| B | 0,79 | 7,77 | 0,19 | 1,75 | 0,03 | 0,34 |
| C | 3,14 | 31,1 | 1,75 | 7,01 | 0,14 | 1,35 |
| D | 12,6 | 124 | 3,00 | 28,0 | 0,54 | 5,40 |
| E | 78,5 | 777 | 18,8 | 175 | 3,38 | 33,8 |
| F | - | - | - | - | 13,5 | 135 |
| G | - | - | - | - | 122 | 1215 |
| H | - | - | - | - | 1350 | 13500 |

6 шаг – определение числа людей, попавших в зону поражения.

На шестом этапе оценки количества пострадавших определяется число людей, попавших в результате чрезвычайной ситуации в области безвозвратных (Nбез) и санитарных (Nсан) потерь. Это можно сделать, умножив площади областей безвозвратных и/или санитарных потерь (Sбез, Sсан) на соответствующие доли этих площадей (kбез, kсан), попадающие в зоны постоянного пребывания людей, и на плотность распределения людей (с):

Nбез= С×Кбез×Sбез

Nсан= C×Ксан×Sсан

Указанные доли площадей Кбез, Ксан и/или сами площади (Кбез×Sбез, Ксан×Sсан) могут оцениваться приближенно, используя геоинформационные технологии, или вычисляются с помощью традиционных методов планиметрии при нанесении на карту шаблонов.

В случае, если опасный объект расположен на территории, где полностью отсутствуют зоны с постоянным пребыванием людей, коэффициент C считается равным нулю.

Доли площадей (kбез, kсан), попадающие в зоны постоянного пребывания людей, также принимаются равными нулю.

В случае, если опасный объект окружен расположенными в непосредственной близости объектами с постоянным пребыванием людей, необходимо провести расчет коэффициента (доли) kбез, kсан, который сводится к определению площадей участков с постоянным пребыванием людей.

Кбез= Sбез.внешн./Sбез.

Kсан=Sсан.внешн. /Sсан.

Плотность распределения людей С, если она не известна и нет возможности ее определить, может быть взята из Таблицы 2.4.1 РД 1-4-60-9-9.

Таблица 2.4.1.

Приближенная оценка плотности населения С, чел/га

| Описание территории | С |
| --- | --- |
| Район фермерских хозяйств, хутора | 5 |
| Усадьбы | 10 |
| Деревни, зоны индивидуальной застройки | 20 |
| Жилые районы низкоэтажной застройки | 40 |
| Жилые районы с застройкой повышенной этажности | 80 |
| Центральные части городов (магазины, учреждения культуры и т.д.) | 160 |

7 шаг – определение итоговой оценки людских потерь

Окончательная оценка числа безвозвратных (Xбез) и санитарных (Yсан) потерь определяется путем умножения потерь, определенных на 4 этапе на понижающий поправочный коэффициент fm:

Xбез.  = fm • Nбез.

Yсан.  = fm • Nсан.

Понижающий поправочный коэффициент fm вводится из-за:

  - возможности оповещения населения и превентивного принятия мер по спасению людей от поражающего фактора аварии;

  - наличия индивидуальных средств защиты, укрытий для населения и персонала и т.п., что позволяет в ряде случаев значительно снизить количество пострадавших.

Значения коэффициента fm определяются на основе цифрового кода (шаг 1) вещества по данным таблицы 2.5.1 РД 1-4-60-9-9.

Таблица 2.5.1.

Поправочный коэффициент смягчения последствий аварий fm

| Вещества | Цифровой код | Поправка fm |
| --- | --- | --- |
| Взрывчатые вещества | (1-2) | 1 |
| Горючие жидкости | (3-6), (1*-2*) | 1 |
| Воспламеняющиеся газы | (7-10), (3*-4*) | 1 |
| Воспламеняющиеся газы | (11) | 0,1 |
| Токсичные жидкости | (12-17, 24-27) | 0,05 |
| Токсичные газы | (18-20, 23), (5*-7*) | 0,1 |
| Токсичные газы | (21-22) | 0,05 |

Общее количество людских потерь:

Nобщ. = Xбез. + Yсан.

Полученный результат используется при оценке социально-экономических потерь в результате реализации АНВ на объекте.

- Определение зоны и степени разрушений и повреждений зданий и сооружений в результате АНВ

Степень разрушения зданий и сооружений при избыточном давлении во фронте ударной волны можно представить в следующем виде:

полное - обрушены перекрытия и разрушены все основные несущие конструкции; восстановление невозможно;

сильное - имеются значительные деформации несущих конструкций; разрушена большая часть перекрытий и стен;

среднее - разрушены главным образом не несущие, а второстепенные конструкции (легкие стены, перегородки, крыши, окна, двери); возможны трещины в наружных стенах; перекрытия в подвале не разрушены; в коммунальных и энергетических сетях значительные разрушения и деформации элементов, требующие устранения;

слабое - разрушена часть внутренних перегородок, заполнения дверных и оконных проемов; оборудование имеет значительные деформации; в коммунальных и энергетических сетях разрушения и поломки конструктивных элементов незначительны.

В соответствии с [22] характер разрушения зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Тип зданий, сооружений | Разрушение при избыточном давлении на фронте ударной волны, кПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабое | Среднее | Сильное | Полное |
| Промышленные здания с легким каркасом и бескаркасной конструкцией | 10 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | > 45 |
| Складские кирпичные здания | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | > 40 |
| Одноэтажные складские помещения с металлическим каркасом и стеновым заполнением из листового металла | 5 - 7 | 7 - 10 | 10 - 15 | > 15 |
| Бетонные и железобетонные здания и антисейсмические конструкции | 25 - 35 | 80 - 120 | 150 - 200 | > 200 |
| Здания железобетонные монолитные повышенной этажности | 25 - 45 | 45 - 105 | 105 - 170 | 170 - 215 |
| Котельные, регуляторные станции в кирпичных зданиях | 10 - 15 | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 |
| Деревянные дома | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 20 | > 20 |
| Подземные сети, трубопроводы | 400 - 600 | 600 - 1000 | 1000 - 1500 | > 1500 |
| Трубопроводы наземные | 20 | 50 | 130 | - |
| Кабельные подземные линии | До 800 | - | - | > 1500 |
| Цистерны для перевозки нефтепродуктов | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 80 | > 80 |
| Резервуары и емкости стальные наземные | 35 - 55 | 55 - 80 | 80 - 90 | > 90 |
| Подземные резервуары | 40 - 75 | 75 - 150 | 150 - 200 | > 200 |

Характер разрушения остекления оконных проемов зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Разрушение на 90% | 5 – 10 кПа |
| --- | --- |
| Разрушение на 50% | 2 – 5 кПа |
| Разрушение на 5% | 1 – 2 кПа |

Оценка материального (экономического) ущерба (U), тыс. руб.

Размер экономического ущерба от акта незаконного вмешательства на объект рассчитан согласно Методическим рекомендациям ИПК ТЭК Минэнерго России 10.10.2012 г. [24], методики оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, утв. приказом МЧС России от 1.09.2020 г. N 631 [23], который определяется формуле:

U = UH + Uc + Uг

где:

Uн – ущерб населению;

Uс – ущерб окружающей природной среде;

Ur – ущерб в целом для государства – термин: интегральная оценка в стоимостной форме социально-экономических последствий ЧС (единая межведомственная методика оценки ущерба от ЧС техногенного, природного и террористического характера, а так же классификация и учета ЧС п. 1.4 основные термины и определения – ущерб от ЧС).

Расчет ущерба населению

Uн= Пгп+Пгтл+ Птп+ Пттл где

Пгп = Sпог + Sпк - затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели персонала;

Sпог. - расходы по выплате пособий на погребение погибших, руб.;

Sпк- расходы на выплату пособий в случае смерти кормильца, руб.

Пгтл = Sпог + Sпк - затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели третьих лиц;

Птп = Sв+ Sип+Sм - затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие травмирования персонала;

Sв - расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности, руб.;

Sип. - расходы на выплату пенсий лицам, ставшим инвалидами, руб.;

Sм- расходы, связанные с повреждением здоровья пострадавшего, на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, руб.

Пттл = Sв + Sип + Sм - затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие травмирования третьих лиц.

Расчет затрат вследствие гибели персонала.

Затраты, связанные с гибелью персонала, состоят из:
– расходов по выплате пособий на погребение погибших (Sпог)
– расходов на выплату пособий в случае смерти кормильца (Sп.к)

Расходы по выплате пособий на погребение погибших определяются исходя из установленного законодательством размера социального пособия. На 2024 год размер пособия составляет 9 165,37 рублей (Постановление Правительства РФ № 33 от 23.01.2025 (индексация 1,095)).

Расходы на выплату пособий в случае смерти кормильца
Право на получение пособия в случае смерти кормильца имеют:
– нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания
– ребёнок умершего, родившийся после его смерти
– один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи, неработающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сёстрами умершего до достижения ими возраста 14 лет либо признанными по состоянию здоровья нуждающимися в постороннем уходе
– лица, состоявшие на иждивении умершего, ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет со дня его смерти

Ежемесячные выплаты в случае потери кормильца производятся:
– несовершеннолетним – до достижения ими возраста 18 лет
– учащимся старше 18 лет – до окончания учёбы по очной форме, но не более чем до 23 лет
– женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет – пожизненно
– инвалидам – на срок инвалидности
– одному из родителей, супругу (супруге) либо другому члену семьи, неработающему и ухаживающему за детьми, внуками, братьями и сёстрами умершего – до достижения ими возраста 14 лет, либо на срок инвалидности

Размер ежемесячной выплаты по случаю потери кормильца определяется исходя из среднего заработка погибшего, пенсий и иных выплат за вычетом долей, приходящихся на него самого и трудоспособных членов семьи. Средний размер пособия по Калининградской области на 2025 год составляет 18 285,70 рублей

Расчёт затрат вследствие гибели третьих лиц

Аналогичен расчётам затрат вследствие гибели персонала прилегающих объектов

Расчёт затрат вследствие травмирования персонала

Алгоритм расчёта пособия по временной нетрудоспособности персонала:
– определить расчётный период (год)
– определить сумму учитываемых выплат за расчётный период
– определить размер среднедневного заработка: сумму учитываемых выплат разделить на 365
– определить размер дневного пособия: скорректировать среднедневной заработок в зависимости от страхового стажа работника
– рассчитать сумму пособия: дневное пособие умножить на количество календарных дней временной нетрудоспособности

Размер дневного пособия в зависимости от стажа:

| Стаж | Размер дневного пособия |
| --- | --- |
| Более 8 лет | 100% среднего дневного заработка |
| От 5 до 8 лет | 80 % среднего дневного заработка |
| Менее 5 лет | 60 % среднего дневного заработка |

Срок временной нетрудоспособности, в зависимости от характера травм определяется в соответствии с Международной классификацией болезней (10-го пересмотра) МКБ-10 (класс XIX – ориентировочные сроки временной нетрудоспособности при травмах, отравлениях и других последствиях воздействия внешних причин).

Расчет ущерба окружающей природной среде

Ущерб окружающей среде определяется по формуле

Uc = Эа + Эв + Эп + Эб + Эо

где

1). Эа - ущерб от загрязнения атмосферного воздуха, как правило, определяется исходя из массы загрязняющих веществ, рассеивающихся в атмосфере. Масса загрязняющих веществ находится расчетным или экспертным путем по действующим методикам [38-44].

2). Эв - ущерб от загрязнения водных ресурсов, рекомендуется определять суммированием ущерба от изменения качества воды и размера потерь, связанных со снижением его биопродуктивности. Ущерб от изменения качества воды оценивается на основании утвержденных нормативных документов [41].

3). Эп- ущерб от загрязнения почвы, рекомендуется определять на основе утвержденных указаний в соответствии с порядком определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами и экспертной оценки стоимости потерь, связанных с деградацией земель в результате вредного воздействия [40].

4). Эб- размер взыскания за ущерб, связанный с уничтожением биологических ресурсов, как правило, определяется соответственно инструкциям, методикам и таксам [42, 43].

5). Эо- величину ущерба от засорения территории обломками, рекомендуется определять в размере платежа за размещение отходов на не отведенной для этой цели территории в соответствии с инструктивно-методическими указаниями по взиманию платы за загрязнение окружающей природной среды [39].

Расчет ущерба государству в целом

Расчет ущерба государству определяется по формуле

| Uг = Пл + Пр + Пнптл | (6) |
| --- | --- |

где:

Пл - расходы, связанные с локализацией и ликвидацией последствий аварии;

Пр - расходы на расследование аварии.

Пнптл– убытки третьих лиц из-за недополученной ими прибыли

В случае расчета предварительного ущерба расходы на ликвидацию (локализацию) и расследование аварии можно оценивать исходя из средней стоимости услуг специализированных и экспертных организаций или принимать в размере 10 % стоимости прямого (имущественного) ущерба – 10% от прямых потерь.

Пл+ Пр≈ 0,1 Пп.п.

Прямые экономические убытки представляют собой прямые потери (сумма потерь в результате уничтожения при аварии основных производственных фондов, потерь в результате повреждения при аварии основных производственных фондов, потерь в результате уничтожения (повреждения) аварией товарно-материальных ценностей).

Принимались следующие значения стоимости основных фондов: - остаточная балансовая стоимость составляет 305 594 008,39 руб.

6. Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №1 (емкость резервуарного парка)

Для определения количественных показателей по каждому из возможных видов воздействия используем методику расчета на основе Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2022 г. N 412 [25], ГОСТ Р 12.3.047-2012 [46].

6.1 Расчёт зоны поражения при взрыве ТВС

При определении зон поражения используем следующие характеристики дизельного топлива:

- химическая формула С12,343Н26,889;

- молярная масса дизельного топлива М = 172,3 кг/кмоль;

- температура вспышки – 480С;

- удельная теплота сгорания QСГ = 43590 кДж/кг;

- плотность ρ = 860 кг/м3;

- расчетная температура tP = 360С (максимальная по региону);

- константы уравнения Антуана А = 5,07818, В = 1255,73, СA = 199,523;

- нижний концентрационный предел распространения пламени СНКПР = 0,6 % (об.);

- среднеповерхностная плотность теплового излучения Ef = 40000 Вт/м2

# Поступление ДТ из емкости на территорию при отсутствии мгновенного воспламенения и скорости ветра менее 1 м/с приведет к образованию горючих ТВС. Зоны взрывоопасных концентраций рассчитывают с учетом нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР).

Rнкпр = 3,2(τ/3600)0,5(PS/СНКПР)0,8(mи/ρп×PS)0,33

где τ - продолжительность поступления паров в открытое пространство, с;

mи - масса паров ДТ, за время испарения τ, кг;

ρп - плотность паров ДТ при расчетной температуре, кг/м3;

PS - давление насыщенных паров при расчетной температуре, кПа;

СНКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени паров, % об.

PS = 10А-В/(Са+tP)

ρп = М/V0×(1+0,00367tP), где tP – расчетная температура 360С;

М – молярная масса, Мдиз.топ = 172,3 кг/кмоль, V0 – молярный объём, м3/кмоль

Интенсивность испарения ДТ:

W= 10-6×М1/2×PS

Объем ДТ, поступившего на территорию, принимается весь, находящийся в емкости:

V= mдт\ρ

Площадь пролива при растекании ДТ: 	F = 551 кв.м.

Дизельное топливо размещено в резервуарах складской зоны на бетонном основании, оборудованного преграждающей конструкцией по всему периметру для сбора нефтепродуктов от разлития, площадь которого составляет 551 кв.м. Склад оснащен конструкцией для преграждения вылива топлива за пределы данного зеркала.

Расчетные данные для дизельного топлива:

PS = 105,07818-1255,73/(199,523+36) = 0,558 кПа,

ρп = 172,3/22,4×(1+0,00367×36) = 6,79 кг/м3
W= 10-6×172,31/2×0,558 = 0,0000073 кг/(м2×с)

mдт = 86000/6 = 14333 кг

V = 100 м3

В дальнейший расчет принимается время ликвидации разлива дизельного топлива равное 1 час, т.е. 3600 сек.

Масса испарившегося ДТ за время τ = 1 час составит:

mи = W × F × τ = 0,0000073×551×3600 = 14,48028 кг

Радиус нижнего концентрационного предела распространения пламени:

Rнкпр = 3,2×(τ/3600)0,5×(PS/СНКПР)0,8×(mи/ρп×PS)0,33 = 3,2×(3600/3600)0,5×(0,558/0,6)0,8×(14,48/(6,79×0,558))0,33 = 4,7 м

Радиус зоны поражения высокотемпературными продуктами сгорания паровоздушной смеси определяем по формуле:

RПВС = 1,2 × RНКПР = 1,2 × 4,7 = 5,64 м

При образовании ТВС и взаимодействии с источником зажигания (искра и т.п.) в условиях открытого пространства происходит ее мгновенное сгорание и образование волны давления, которое представляет опасность для людей, персонала, а также зданий и сооружений.

Исходными данными для расчета параметров волн давления при взрыве паровоздушной смеси являются следующие параметры: 
- масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени с учетом коэффициента Z участия горючего вещества во взрыве. При отсутствии данных коэффициент Z может быть принят равным 0,1;

- стехиометрическая концентрация горючего вещества с воздухом CСТ;

- удельная теплота сгорания горючего вещества;

- скорость звука в воздухе C0;

- информация о степени загроможденности окружающего пространства.

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг = mи × Z = 14,48 × 0,1 = 1,448 кг

Удельная теплота сгорания ДТ:

ЕУД = β × ЕУД0 = 1 × 43,59 × 106 = 43,59 × 106 Дж/кг, где

β – корректировочный параметр, для ДТ β = 1

ЕУД0 - удельная теплота сгорания, ЕУД.диз.топ = 43590 кДж/кг

Стехиометрический коэффициент в реакции сгорания:

k = nс + ((nн − nх)/4) – n0/2, где

nс – число атомов углерода в молекуле ДТ;

nн – число атомов водорода в молекуле ДТ;

nх – число атомов галоидов в молекуле ДТ;

n0 – число атомов кислорода в молекуле ДТ

Для дизельного топлива k = 12,343 + (26,889 − 0/4) – 0/2 = 19,065,

Стехиометрическая концентрация паров ДТ:

ССТ = 100/(1+4,84×k) = 100/(1+4,84×19,065) = 1,072 % (об.),

Концентрацию горючего в смеси СГ принимают равной стехиометрической.

Эффективный энергозапас горючей смеси определяют из следующих соотношений:

Е = mг×ЕУД, если СГ ≤ ССТ,	Е = mг×ЕУД×(ССТ/СГ), если СГ > ССТ

Для дизельного топлива:

E = 1,448 × 43,59 × 106 = 63,12×106 Дж,

Класс горючего вещества – 4

Вид окружающего пространства – 2 (сильно загроможденное пространство: наличие полузамкнутых объемов, высокая плотность размещения технологического оборудования)

Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения – 4 (диапазон 4 = 150-200 м/с)

Агрегатное состояние ТВС - гетерогенное

Расчетная скорость фронта пламени принимается максимальной Vг = 200 м/с,

Параметры воздушных волн давления (избыточное давление ΔР и импульс фазы сжатия I+) в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываются исходя из ожидаемого режима сгорания облака.

Расчетные данные Рx1 , Iх1, ΔР, I+ для расстояний r = 0 - 50 м

| Расстояние r, м | Безразмерное давление Рx1 | Безразмерный импульс фазы сжатия Iх1 | Избыточное давление взрыва ΔР, Па | Импульс фазы сжатия I+, Па/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,319231092 | 0,072435111 | 32346,09035 | 184,3610756 |
| 3 | 0,31874924 | 0,062630205 | 32297,26672 | 159,4057314 |
| 5 | 0,261917902 | 0,037578123 | 26538,83139 | 95,64343885 |
| 10 | 0,157459585 | 0,018789061 | 15954,59245 | 47,82171943 |
| 15 | 0,110862087 | 0,012526041 | 11233,10092 | 31,88114628 |
| 20 | 0,080150867 | 0,009394531 | 8121,286649 | 23,91085971 |
| 25 | 0,059607795 | 0,007515625 | 6039,759851 | 19,12868777 |
| 30 | 0,047219062 | 0,00626302 | 4784,471465 | 15,94057314 |
| 35 | 0,038993249 | 0,005368303 | 3950,990993 | 13,66334841 |
| 40 | 0,033158351 | 0,004697265 | 3359,76993 | 11,95542986 |
| 45 | 0,028815489 | 0,004175347 | 2919,729379 | 10,62704876 |
| 50 | 0,025462931 | 0,003757812 | 2580,03145 | 9,564343885 |

Графики зависимости избыточного давления взрыва и импульса фазы сжатия при быстром сгорании ТВС от расстояния до центра облака:

Рисунок 2 - Избыточное давление ΔР взрыва при быстром сгорании ТВС

Рисунок 3 - Импульс фазы сжатия I+ при быстром сгорании ТВС

Вероятность разрыва барабанных перепонок у людей оценивается по пробит-функции:

Pr4 = -12,6+1,524 Ln ΔР

Для 	r =0	Pr = 3,22559462	вероятность составляет 4%

Вероятность полных разрушений

Для 	r =0	Pr = 2,726940404	вероятность составляет 1%

Вероятность тяжелых разрушений оценивается по пробит-функции:

Для 	r =0	Pr = 3,904660845	вероятность составляет 14%

r =3	Pr = 3,552994823	вероятность составляет 7%

r =5	Pr = 2,317823991	вероятность составляет 0%

Оценка степени поражения людей при взрыве облака ТВС:

|  | Радиус, м | Степень воздействия | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 100 кПа |  | Смертельные травмы |  |
| 80…100 кПа |  | Крайне тяжелые контузии | Разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренние кровотечения, сотрясение мозга с длительной потерей сознания. Разрывы наблюдаются в органах, содержащих большое количество крови (печень, селезенка, почки), наполненных газом (легкие, кишечник), имеющих полости, наполненные жидкостью (головной мозг, мочевой, желчный пузырь). |
| 60…80 кПа |  | Тяжелые контузии и травмы | Контузия всего организма, переломы костей, кровотечения из носа, ушей, возможно повреждение внутренних органов и внутренние кровотечения. |
| 40…60 кПа |  | Средней тяжести | Вывихи конечностей, контузии головного мозга, повреждения органов слуха, кровотечения из носа и ушей. |
| 10…40 кПа | 17 | Легкий вред здоровью | Кратковременные нарушения функции организма (звон в ушах, головокружение, головная боль). Возможны вывихи и ушибы. |

В соответствии с [22] характер разрушения зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Тип зданий, сооружений | Разрушение при избыточном давлении на фронте ударной волны, кПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабое | Среднее | Сильное | Полное |
| Промышленные здания с легким каркасом и бескаркасной конструкцией | 10 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | > 45 |
| Складские кирпичные здания | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | > 40 |
| Одноэтажные складские помещения с металлическим каркасом и стеновым заполнением из листового металла | 5 - 7 | 7 - 10 | 10 - 15 | > 15 |
| Бетонные и железобетонные здания и антисейсмические конструкции | 25 - 35 | 80 - 120 | 150 - 200 | > 200 |
| Здания железобетонные монолитные повышенной этажности | 25 - 45 | 45 - 105 | 105 - 170 | 170 - 215 |
| Котельные, регуляторные станции в кирпичных зданиях | 10 - 15 | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 |
| Деревянные дома | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 20 | > 20 |
| Подземные сети, трубопроводы | 400 - 600 | 600 - 1000 | 1000 - 1500 | > 1500 |
| Трубопроводы наземные | 20 | 50 | 130 | - |
| Кабельные подземные линии | До 800 | - | - | > 1500 |
| Резервуары и емкости стальные наземные | 35 - 55 | 55 - 80 | 80 - 90 | > 90 |

Характер разрушения остекления оконных проемов зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Разрушение на 90% | 5 – 10 кПа |
| --- | --- |
| Разрушение на 50% | 2 – 5 кПа |
| Разрушение на 5% | 1 – 2 кПа |

Ситуационный план представлен в приложении №2.

Выводы. В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва и импульс фазы сжатия на различных расстояниях, максимальные значения находятся в геометрическом центре быстрого сгорания облака ТВС ДТ, согласно [22], при данном избыточном давлении 32 кПа будут наблюдаться легкий вред здоровью. Безопасное расстояние для человека составляет 28 метров. Строительные конструкции объекта пострадают в слабой степени: здание котельной, находящееся на расстоянии 40м от геометрического центра взрыва при избыточном давлении 3,4 кПа, - произойдут частично разрушения остекления оконных проемов, здание насосной станции, находящееся на расстоянии 22м от геометрического центра взрыва при избыточном давлении 7,1 кПа, - стеновые конструкции не разрушаются, оконных проемов не имеется. Трубопроводы и емкости склада ДТ повреждений не получат.

6.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»

Эффективный диаметр «огненного шара» Ds = 29 м, с учетом того, что дизельное топливо размещено в резервуарах складской зоны на бетонном основании, оборудованного преграждающей конструкцией по всему периметру для сбора нефтепродуктов от разлития, площадь которого составляет 551 кв.м. Склад оснащен конструкцией для преграждения вылива топлива за пределы данного зеркала, максимальное расстояние периметра составляет 29 метров.

Высота «огненного шара» 	Н = Ds/2 = 14,5 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 × (r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Расчетные данные τ для расстояний r = 0 - 50 м

| r | τ | r | τ | r | τ | r | τ | r | τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,990254055 | 5 | 0,989653536 | 10 | 0,988034 | 20 | 0,983059538 | 30 | 0,977094917 |
| 40 | 0,970772237 | 50 | 0,964308101 | - | - | - | - | - | - |

Угловой коэффициент облученности:

Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Расчетные данные Fq для расстояний r = 0 - 50 м

| r | Fq | r | Fq | r | Fq | r | Fq | r | Fq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,25 | 5 | 0,239252875 | 10 | 0,211227066 | 20 | 0,139468564 | 30 | 0,083933599 |
| 40 | 0,050557121 | 50 | 0,03157325 | - | - | - | - | - | - |

Длительность существования «огненного шара»

ts = 0,92 × m0,303		ts = 0,92 × 14,480,303 = 2,07 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, Ef = 25 кВт/м2

Fq - угловой коэффициент облученности, τ - коэффициент пропускания атмосферы

Таблица В.1 [46].  Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания для некоторых жидких углеводородных топлив:

| Топливо | Ef, кВт/м2, при d, м |  |  |  |  | , кг/(м2 с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  |
| Сжиженный природный газ (далее - СПГ) СУГ (пропан-бутан) Бензин Дизельное топливо Нефть | 220 80 60 40 25 | 180 63 47 32 19 | 150 50 35 25 15 | 130 43 28 21 12 | 120 40 25 18 10 | 0,08 0,1 0,06 0,04 0,04 |

При d = 29 м для дизельного топлива Ef = 25 кВт/м2.

Для расстояний от 0 до 50 метров для дизельного топлива интенсивность теплового излучения «огненного шара» составит:

q0 = 6,189087841   q5 = 5,919436333   q10 = 5,217488083 q20 = 3,427647557   q30 = 2,050277323   q40 = 1,226986232   q50 = 0,76115852

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» от расстояния

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» для дизельного топлива:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 37 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 15 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | - |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | - |

Для определения числа пострадавших рекомендуется принимать значение интенсивности теплового излучения, превышающее 7,0 кВт/м2

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» важны такие характеристики как интенсивность излучения, эффективный диаметр и длительность существования «огненного шара», которые характеризуют импульсное воздействие «огненного шара». В ходе расчета были определены параметры «огненного шара» для дизельного топлива, с массой продукта, поступившего в окружающее пространство складской зоны равного 14,48 кг. Для дизельного топлива: интенсивность теплового излучения в точке под центром «огненного шара» составила 6,19 кВт/м2, время существования «огненного шара» 2,07 сек

В соответствии с значениями, приведенными в [22], критического воздействия тепловым излучением «огненного шара» за время 2,07 сек происходит.

6.3  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением пожара пролива.

Расчеты производятся с использованием ранее полученных данных.

Интенсивность теплового излучения q (кВт/м2) для пожара пролива ЛВЖ, ГЖ или СУГ определяется по формуле:

где

Ef  - средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы.

Угловой коэффициент облученности Fq определяется по формуле:

где FV, FH - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, которые определяются по формулам:

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м;

d - эффективный диаметр пролива, м;

H - высота пламени, м.

Эффективный диаметр пролива d (м) рассчитывается по формуле:

, где F - площадь пролива, м2.

Высота пламени Н (м) определяется по формуле:

где  - удельная массовая скорость выгорания топлива, для ДТ = 0,04 кг/(м2с);

а - плотность окружающего воздуха, 1,1455 кг/м3;

g - ускорение свободного падения (9,81 м/с2).

Коэффициент пропускания атмосферы  для пожара пролива определяется по формуле:

d = √(4×551/3,14) = 26,49 м		F = 551 кв.м. (площадь зеркала)

H = 42×26,49×(0,04/(1,1455×√(9,81×26,49)))0,61 = 26,37 м

= 1,99

Т.к. расстояние менее 6,5 метров от центра пролива попадает в зону горения, пролитого на площадку ДТ, то коэффициенты и величины воздействия определяем для расстояний 14 – 80 м:

| r | S | B | A | FV | FH | Fq | τ | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1,056859025 | 1,001529508 | 3,213016444 | 0,465588983 | 0,394468363 | 0,610228146 | 0,999472899 | 15,24766235 |
| 15 | 1,132348955 | 1,007734473 | 3,536085401 | 0,419476867 | 0,342378274 | 0,541464426 | 0,998773513 | 13,52000816 |
| 20 | 1,509798607 | 1,0860693 | 5,467624758 | 0,256776038 | 0,223942485 | 0,340711272 | 0,995283916 | 8,477611213 |
| 30 | 2,26469791 | 1,353128953 | 11,42791238 | 0,120873809 | 0,139522618 | 0,184599671 | 0,988341256 | 4,561186764 |
| 40 | 3,019597214 | 1,675383605 | 21,2599703 | 0,069168588 | 0,103320338 | 0,124335778 | 0,981447025 | 3,050724493 |
| 50 | 3,774496517 | 2,019716257 | 36,2543886 | 0,044516451 | 0,082609725 | 0,093840722 | 0,974600885 | 2,28643126 |
| 60 | 4,52939582 | 2,375087909 | 57,7017574 | 0,030969652 | 0,068998589 | 0,075630183 | 0,967802501 | 1,829877012 |
| 70 | 5,284295124 | 2,736767561 | 86,89266678 | 0,022763495 | 0,059299702 | 0,063518748 | 0,96105154 | 1,526119768 |
| 80 | 6,039194427 | 3,102389713 | 125,1177068 | 0,017427779 | 0,052012575 | 0,054854675 | 0,95434767 | 1,308760783 |

При этом согласно [22]. Ef  = 25 кВт/м2

График зависимости интенсивности теплового излучения пожара пролива от расстояния r до облучаемого объекта

Вероятность поражения человека тепловым излучением в зависимости от его местоположения от центра зоны пожара-пролива может оцениваться по пробит-функции:

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2

t - эффективное время экспозиции, с

t0 - характерное время, за которое человек обнаруживает пожар и принимает решение о своих дальнейших действиях, с (может быть принято равным 5)

х - расстояние от места расположения человека до безопасной зоны (зона, где интенсивность теплового излучения меньше 4 кВт/м2)

u - средняя скорость движения человека к безопасной зоне, м/с (принимается равной 5 м/с)

Для r = 14 м 		Pr = 3,927014053	Вероятность поражения составляет 15%,

Для r = 15 м 		Pr = 3,488254268	Вероятность поражения составляет 6%,

Для r = 20 м 		Pr = 1,748782836	Вероятность поражения составляет 0%.

Расстояние r = 14 м соответствует границе площадки хранения ДТ. Для r < 14 м, т.е. внутри зоны разлития топлива и его горения, вероятность поражения человека принимается равной 100%.

Ближайшее здание – насосная станция расположена на расстоянии 10 метров от границы зоны пожара-пролива (24 м от геометрического центра), при этом интенсивность теплового излучения у стены станции составит 6,5 кВт/м2, при длительном воздействии возможен перегрев размещенного оборудования в насосной и выход его из строя с последующим возгоранием ДТ.

Здание котельной расположено на расстоянии 30 метров от границы зоны пожара-пролива (44 м от геометрического центра), при этом интенсивность теплового излучения у стены котельной составит 3 кВт/м2, что соответствует низкому уровню опасности для зданий и человека.

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 74 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 32 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 23 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 17 |

Ситуационный план представлен в приложении №3.

Выводы. В результате расчетов зона поражения человека, попавшего в пределы непосредственного воздействия пламени пожара пролива в условиях отсутствия ветра, от центра пламени составляет 14 м (внутри складской зоны), за пределами зона возможных санитарных потерь составляет 32 м. При наличии ветра в наиболее вероятном направлении в сторону насосной станции и котельной тепловое воздействие на данные объекты может привести к возгоранию и частичному или полному разрушению строительных конструкций, оборудования в зависимости от времени прибытия аварийной бригады МЧС и времени тушения пожара.

6.4 Определение числа людей, попавших в зону поражения.

Объект расположен на территории, где отсутствуют зоны с постоянным пребыванием людей, за исключением одного сотрудника, находящегося в операторской и второго – на посту охраны. В расчет берется сценарий совершения террористического акта в ночное время, при отсутствии на территории объекта постоянного персонала дневного режима работы. В зоне хранения ДТ персонал котельной находится только при проведении проверочных или рабочих мероприятий. Тепловое излучение у стены здания КПП (поста охраны) и в помещении операторской будет равно 0, воздействия на людей не окажет. Соответственно в зоне безвозвратных потерь отсутствует зона с постоянным пребыванием людей и число безвозвратных потерь – 0 человек, санитарных – 0 человек.

- Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №2 (наружный трубопровод природного газа)

Для определения количественных показателей по каждому из возможных видов воздействия используем методику расчета на основе Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2022 г. N 412 [25], ГОСТ Р 12.3.047-2012 [46].

7.1  Расчёт параметров волны давления при разрушении наружного трубопровода природного газа и разрыве газопровода высокого давления.

     Перед расчетом поражающих факторов внешних дефлаграционных взрывов необходимо описать физические процессы, возникающие в атмосфере при рассматриваемом режиме взрывного превращения (источник - Академия ГПС МЧС России, А. А. Комаров «ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ»).
     Аварийные взрывы в подобных случаях характеризуются не детонационным, а дефлаграционным типом взрывного превращения. При дефлаграционном взрыве нагрев и воспламенение последующих слоев горючего вещества происходит в результате теплопередачи. Эта особенность отличает дефлаграционный взрыв от детонационного взрыва, в котором воспламенение последующих слоев горючего вещества происходит в результате его сжатия и нагрева в ударной волне. Дефлаграционные аварийные взрывы в отличие от детонационных взрывов конденсированных ВВ и детонационных взрывов газовоздушных смесей (ГВС) характеризуются дозвуковой скоростью распространения пламени W. Скорость пламени при дефлагарационном аварийном взрыве редко превышает 240 м/с. В связи с этим дефлаграционный взрыв создает волну сжатия (ВС), отличающуюся воздушных ударных волн (ВУВ) детонационных взрывов следующими особенностями:
     • В процессе взрыва фронт ВС движется со скоростью звука, а фронт пламени распространяется с дозвуковой скоростью. Поэтому расстояние межу ними возрастает. Между указанными фронтами находится слой сжатого воздуха.
     • Избыточное давление и другие параметры в слое сжатого воздуха (скорость потока воздуха, скорость звука в потоке, плотность воздуха, скоростной напор) возрастают от фронта ВС к фронту пламени.
     • После окончания взрывного горения наступает фаза разрежения.
     Детонационный взрыв характерен прежде всего для твердых ВВ (тротила, динамита и т.д.) и ГПВС газообразных углеводородов в замкнутом или сильно “загроможденном” пространстве (промзастройка с высокой плотностью размещения технологического оборудования, лес, заросший кустарником и т.п.). Детонационный взрыв в облаке ГПВС в “открытом” пространстве возможен только при истечении в атмосферу ацетилена и водорода, а также при образовании смесей кислорода с газообразными углеводородами. 
     При дефлаграционном взрыве критерием подобия является приведенное расстояние. Это означает, что независимо от количества взорвавшегося вещества при одинаковой скорости распространения пламени W на одних и тех же приведенных расстояниях реализуются одинаковые значения избыточного давления, скоростного напора, плотности и скорости потока.
     Характер изменения избыточного давления при таком взрыве иной, чем при детонации: его нарастание происходит медленнее и максимальное давление меньше, но продолжительность действия больше. Такое нагружение ближе к статическому и может оказаться опаснее для строительных конструкций, чем более интенсивная, но кратковременная нагрузка при детонационном взрыве.
     Максимальное избыточное давление, реализуемое на фронте пламени, ΔPmax определяется расчетными данными или можно оценить по таблице:

| Данные для определения значений избыточных давлений ΔPmax и ΔPm в зависимости от скорости распространения пламени W , м/с | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔPmax ,кПа | 6,9 | 8,7 | 10,8 | 13,1 |
| W , м/с | 110 | 120 | 130 | 140 |
| ΔPmax ,кПа | 15,6 | 18,2 | 21,1 | 24,1 |
| W , м/с | 150 | 160 | 170 | 180 |
| ΔPmax ,кПа | 27,4 | 30,9 | 34,6 | 38,5 |
| W , м/с | 190 | 200 | 210 | 220 |
| ΔPmax ,кПа | 42,5 | 46,8 | 51,4 | 56,1 |
| W , м/с | 230 | 240 | 250 | 260 |
| ΔPmax ,кПа | 61,9 | 66,2 | 71,7 | 77,3 |

При разрушении подведенного газопровода с природным газом на полное сечение реализуются три основных сценария:

     1 – образование воздушных волн сжатия за счет расширения в атмосфере природного газа, выброшенного под высоким давлением из объема разрушившейся части газопровода с воздействием избыточного давления и импульса;
     2 – образование огневого шара, возникающего на начальной стадии истечения газа из разрушенного трубопровода (не более 1 минуты после разрушения), с воздействием теплового поля;
     3 – горение факела с воздействием теплового поля от пламени, образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из разрушенной части трубопровода.

При определении зон поражения используем следующие характеристики природного газа:

| Наименование параметра | Параметр |
| --- | --- |
| Эмпирическая формула | СH4 (по метану) |
| Молекулярная масса, кг/кмоль | 16,043 (по метану) |
| Агрегатное состояние | Газообразное |
| Плотность газа при 20°С и давлении 101,3кПа, кг/м3 | 0,7 |
| Температура кипения при давлении 101,3кПа, °С | минус 161 |
| Удельная теплота сгорания, кДж/кг | 50000 [50] |
| Класс опасности в воздухе рабочей зоны | 4 |
| ПДКм.р. в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | 7000 |
| ОБУВ в атмосферном воздухе, мг/м3 | 50 |
| Температура самовоспламенения, °С | 535 |
| Концентрационные пределы распространения пламени в воздухе, % (об.) | 5,28-14,1 |
| Нормальная скорость распространения пламени при 25°С, м/с | 0,338 |
| Максимальное давление взрыва, кПа | 706 |

На рассматриваемой внешней территории от наружного трубопровода природного газа до ближайшей задвижки газоснабжающей организации проходит газопровод диаметром (вводной, наземный, подземный):

| Внешний диаметр трубопровода | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Длина участка трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,315 | 0,0286 | 0,2864 | 118 |
| 0,273 | 0,006 | 0,267 | 6,9 |
| 0,273 | 0,006 | 0,267 | 3,3 |
| 0,273 | 0,006 | 0,267 | 5,25 |

P = 400 КПа.

Аварии при разгерметизации газопровода сопровождается следующими процессами и событиями:

- Разрыв (разгерметизация) трубопровода;
- Истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);
- Закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.
- В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Смешиваясь с воздухом, газ образует облако взрывоопасной смеси.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой. В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Метан поднимается в атмосферу (он легче воздуха), смешиваясь с воздухом, газы образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. 

Расчетная схема к определению давлений при аварии на газопроводе ΔР - давление в зоне взрывного превращения; ΔРф - давление во фронте воздушной ударной волны; r0 - радиус зоны взрывного превращения; R - расстояние от расчетного центра взрыва.
Дальность распространения облака взрывоопасной смеси в направлении ветра определяется по эмпирической формуле:

L = 25 × (M/W)¹ᐟ² → L₁ = 154 м при W = 1 м/с; L₃ = 89 м при W = 3 м/с.

где М - массовый секундный расход газа, кг/с;
25 - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м3/2 /кг1/2
W – скорость ветра, м/с, принимается равной 1 и 3 м/с.

Тогда граница зоны взрыва, ограниченная радиусом r0, в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, может быть определена по формуле:

r₀ = 12,5 × (M/W)¹ᐟ² → r₀ = 77 м при W = 1 м/с; r₀ = 44 м при W = 3 м/с.

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, может быть определен по формуле

М = Ψ × F × µ × (Рг/Vг)1/2,		М = 38,22 кг/cек.                     F = π × d2/4,			F = 0,064 м2

где Ψ - коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для звуковой скорости истечения Ψ =0,7);

F - площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2;

µ - коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (m = 0,7 - 0,9), в расчетах принимается µ = 0,8; Рг

Рг - давление газа в газопроводе, Па;

Vг - удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе, определяется по формуле:

Vг = R0Т/Рг,				Vг = 0,355 м3/кг

где Т - температура транспортируемого газа, (293 К);

R0 - удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа qк и молярным массам компонентов смеси,

равная 486 Дж/(кг-К)

При прогнозировании последствий случившейся аварии на газопроводе зону действия ВУВ принимают с учетом направления ветра. При этом считают, что граница зоны взрывного превращения распространяется от трубопровода по направлению ветра на расстояние 2r0. В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода шириной 2r0, расположенных с каждой из его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от трубопровода, в зависимости от направления ветра. За пределами зоны детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия ВУВ.

Величина q, масса газа, выходящего из трубопровода за 1 секунду, определена и составляет 38,22 кг.

Таблица согласно справочным данным ОАО «Газпром газораспределение» ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПРИРОДНОГО ГАЗА ПРИ АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСАХ - Часовые выбросы природного газа из аварийно поврежденного газопровода (тыс. куб. м. / тонн):

| Давление газа, | Условный диаметр газопровода, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pизб, Па (кгс/см2) | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| 2 000 (0,02) | 0,98 0,71 | 3,94 2,82 | 6,15 4,41 | 8,86 6,35 | 15,74 11,29 |
| 50 000 (0,5) | 8,12 5,82 | 32,23 23,10 | 50,35 36,09 | 72,57 52,02 | 128,90 92.40 |
| 100 000 (1,0) | 11,14 7,99 | 44,29 31,75 | 69,26 49,65 | 99,72 71,48 | 177,16 126,99 |
| 200 000 (2,0) | 16,73 11,99 | 66,42 47,61 | 103,89 74,47 | 149,57 107,21 | 265,76 190,50 |
| 250 000 (2,5) | 19,52 13,99 | 77,49 55,54 | 121,20 86,87 | 174,50 125,08 | 310,04 222,24 |
| 300 000 (3,0) | 22,3 15,98 | 88,6 63,51 | 138,5 99,28 | 199,4 142,93 | 354,3 253,96 |
| 350 000 (3,5) | 25,1 17,99 | 99,7 71,46 | 155,8 111,68 | 224,4 160,85 | 398,6 285,72 |
| 400 000 (4,0) | 27,9 20,00 | 110,7 79,35 | 173,1 124,08 | 249,3 178,70 | 442,9 317,47 |

Согласно данной таблице, часовой выброс газа составляет 124,8 т, соответственно скорость истечения 34,6 кг в секунду (данные с расчетами почти идентичны).

В соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012 [46] расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и оно должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.
Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
– времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 10⁻⁶ в год или обеспечено резервирование ее элементов;
– 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 10⁻⁶ в год и не обеспечено резервирование ее элементов;
– 300 с при ручном отключении.
В данном случае запорная арматура находится на удалении 133,45 метров и отключение ручное, при этом исходя из небольшой удаленности места размещения дежурного оператора (в т.ч. охранника) от этой задвижки расчетное время отключения принимается 30 секунд.

Масса газа вышедшего из трубопровода за время отключения подачи газа (T=30 секунд):

M1Т = M∙T = 38,22 ×30 = 1146 (кг)

V2Т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения:

V2Т = 0,01·π·P₂·Σ(r²·L) = 0,01πP2(r21l1+r22l2+,…,r2nln) = 0,01∙ 3,14∙ 400∙(0,1432²·118 + 0,1335²·6,9 + 0,1335²·3,3 + 0,1335²·5,25) = 33,75 (м3)

π = 3,14;

Р2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, равное 600 кПа;

r – внутренний радиус трубопроводов;

L – максимальная длина трубопроводов от аварийного участка до задвижек.

Следовательно, масса газа, вышедшего из трубопровода после отключения подачи:

M2Т = V2Т ·ρ ≈ 33,75 × 0,7 = 23,62 кг.
Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов: Mг = M1Т + M2Т = 1146+23,62 = 1169,62 кг.
Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг = Mг × Z = 1169,62 × 0,5 = 584,81 кг.

Удельная теплота сгорания ГГ:

ЕУД = β × ЕУД0 =   1,14 × 44 × 106 = 50 × 106 ≈ 50×10⁶ Дж/кг

β – корректировочный параметр, для метана β = 1,14

ЕУД0 - удельная теплота сгорания, ЕУД.метан = 44000 кДж/кг

Стехиометрический коэффициент в реакции сгорания:

k = nс + ((nн − nх)/4) – n0/2, где

nс – число атомов углерода;

nн – число атомов водорода;

nх – число атомов галоидов;

n0 – число атомов кислорода

Для ГГ (метана) k = 2,

Стехиометрическая концентрация ГГ:

ССТ = 100/(1+4,84×k) = 100/(1+4,84×2) = 9,36 % (об.),

Концентрацию горючего в смеси СГ принимают равной стехиометрической.

Эффективный энергозапас горючей смеси определяют из следующих соотношений:

Е = mг×ЕУД, если СГ ≤ ССТ,	Е = mг×ЕУД×(ССТ/СГ), если СГ > ССТ

Для ГГ: E = 584,81 × 50×10⁶ = 29,26 МДж.

Класс горючего вещества – 4,

Вид окружающего пространства 3 (средне загроможденное пространство: отдельно стоящие технологические установки),

Скорость потока воздуха – 0-1 м/с (расчетный наихудший вариант),

Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения – 5.

Диапазон 5. Скорость фронта пламени определяется соотношением:

Vг = k1×Мг1/6 = 43 × 584,811/6 = 139,6 м/с, где где k1 - константа, равная 43

Безразмерное расстояние от центра облака газовоздушной смеси:

Rx= r/(E/P0)1/3

где r – расстояние от центра облака, м;

Параметры воздушных волн давления (избыточное давление ΔР и импульс фазы сжатия I+) в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываются исходя из ожидаемого режима сгорания облака

Класс 1 режима сгорания облака

Величины безразмерного давления Рх и импульс фазы сжатия Ix определяются по формулам (для газо-воздушных смесей):

ln(Рх) = -1,124 - 1,66(ln(Rx)) + 0,260(ln(Rx))2;

ln(Iх) = -3,4217 - 0,898(ln(Rx)) - 0,0096(ln(Rx))2.

Формулы для Рх справедливы для значений Rx более Rk = 0,2. В случае, если Rx < Rk , то Рх  равно 18, а в формулу для Ix вместо Rx  подставляется величина Rx = 0,14

Классы 2 - 6 режима сгорания облака

Рассчитываются величины безразмерного давления (Pх1) и импульса фазы сжатия Ix1 по формулам

Безразмерное давление:

Безразмерный импульс фазы сжатия:

Выражение справедливо для значений Rx, больших величины Rкр = 0,34, иначе вместо Rx подставляется величина Rкр.

C0 - скорость звука в воздухе, м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовоздушных смесей – 7)

Окончательные значения Px и Ix выбираются из условий:

Px = min (Px1, Px2); Ix = min (Ix1, Ix2)

Избыточное давление взрыва: ΔР = РХ × Р0 , Импульс фазы сжатия: I+= Iх·(Р0)2/3Е1/3/С0

Расчетные данные Rx, Рx1, Iх1, ΔР, I+ для расстояний r = 0 - 400 м

| Расстояние r, м | Безразмерное расстояние Rx | Безразмерное давление Рx1 | Безразмерный импульс фазы сжатия Iх1 | Избыточное давление взрыва ΔР, Па | Импульс фазы сжатия I+, Па/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,17772043 | 0,06028312 | 18007,52258 | 1187,420447 |
| 1 | 0,01512965 | 0,17772043 | 0,06028312 | 18007,52258 | 1187,420447 |
| 2 | 0,030259301 | 0,17772043 | 0,06028312 | 18007,52258 | 1187,420447 |
| 3 | 0,045388951 | 0,17772043 | 0,06028312 | 18007,52258 | 1187,420447 |
| 5 | 0,075648252 | 0,17772043 | 0,06028312 | 18007,52258 | 1187,420447 |
| 10 | 0,151296505 | 0,17772043 | 0,06028312 | 18007,52258 | 1187,420447 |
| 15 | 0,226944757 | 0,17772043 | 0,06028312 | 18007,52258 | 1187,420447 |
| 20 | 0,30259301 | 0,17772043 | 0,06028312 | 18007,52258 | 1187,420447 |
| 25 | 0,378241262 | 0,175653929 | 0,05513026 | 17798,13438 | 1085,922528 |
| 30 | 0,453889515 | 0,166014288 | 0,046563432 | 16821,39773 | 917,1783304 |
| 35 | 0,529537767 | 0,15432001 | 0,039952677 | 15636,47504 | 786,963662 |
| 40 | 0,60518602 | 0,142919479 | 0,034823203 | 14481,31618 | 685,9263988 |
| 45 | 0,680834272 | 0,132493985 | 0,030774811 | 13424,95302 | 606,1836211 |
| 50 | 0,756482524 | 0,123171789 | 0,02751984 | 12480,38153 | 542,0691669 |
| 55 | 0,832130777 | 0,114895414 | 0,024856866 | 11641,77778 | 489,6155052 |
| 60 | 0,907779029 | 0,107552161 | 0,022643971 | 10897,72271 | 446,0272404 |
| 65 | 0,983427282 | 0,101021759 | 0,020779572 | 10236,02976 | 409,303445 |
| 70 | 1,059075534 | 0,095193079 | 0,019189615 | 9645,438713 | 377,9854335 |
| 75 | 1,134723787 | 0,089968931 | 0,017819121 | 9116,101984 | 350,9902678 |
| 80 | 1,210372039 | 0,085266311 | 0,016626564 | 8639,609004 | 327,5000102 |
| 85 | 1,286020292 | 0,081015024 | 0,015580079 | 8208,84728 | 306,8869719 |
| 90 | 1,361668544 | 0,077155889 | 0,014654851 | 7817,82044 | 288,6623984 |
| 100 | 1,512965049 | 0,070422101 | 0,013093795 | 7135,51935 | 257,9136534 |
| 125 | 1,891206311 | 0,057751474 | 0,010326548 | 5851,668053 | 203,4061048 |
| 150 | 2,269447573 | 0,048911668 | 0,008516497 | 4955,974808 | 167,7528012 |
| 200 | 3,025930098 | 0,037420102 | 0,006298516 | 3791,591821 | 124,0643498 |
| 300 | 4,538895147 | 0,025437635 | 0,00413573 | 2577,468358 | 81,46311538 |
| 400 | 6,051860195 | 0,019262314 | 0,003076931 | 1951,753947 | 60,60752508 |

Графики зависимости избыточного давления взрыва и импульса фазы сжатия при быстром сгорании газовоздушной смеси от расстояния до центра облака:

Избыточное давление ΔР взрыва при быстром сгорании газовоздушной смеси

Импульс фазы сжатия I+ при быстром сгорании газовоздушной смеси

Результат расчетов уровней разрушения зданий:

| Категория повреждения | Характеристика повреждения здания | Избыточное давление, ΔР | Радиус, м |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Полное разрушение здания | 100 | - |
| B | Тяжелые повреждения, здание подлежит сносу | 53 | - |
| C | Средние повреждения, возможно восстановление здания (сохраняются основные несущие конструкции, остальное разрушено – окна, двери, перекрытия. Зданиям требуется капитальный ремонт, эксплуатация невозможна) | 28 | - |
| D | Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 12 | 52 |
| E | Частичное разрушение остекления | 3 | 262 |

Детерминированные критерии поражения людей, в том числе находящихся в здании, избыточным давлением при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей в помещениях или на открытом пространстве приведены в таблице:

| Условная вероятность поражения, % | Величина пробит-функции Pr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 2,67 | 2,95 | 3,12 | 3,25 | 3,36 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,66 |
| 10 | 3,72 | 3,77 | 3,82 | 3,87 | 3,92 | 3,96 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,12 |
| 20 | 4,16 | 4,19 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,36 | 4,39 | 4,42 | 4,45 |
| 30 | 4,48 | 4,50 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 4,72 |
| 40 | 4,75 | 4,77 | 4,80 | 4,82 | 4,85 | 4,87 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 |
| 50 | 5,00 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,23 |
| 60 | 5,25 | 5,28 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,44 | 5,47 | 5,50 |
| 70 | 5,52 | 5,55 | 5,58 | 5,61 | 5,64 | 5,67 | 5,71 | 5,74 | 5,77 | 5,81 |
| 80 | 5,84 | 5,88 | 5,92 | 5,95 | 5,99 | 6,04 | 6,08 | 6,13 | 6,18 | 6,23 |
| 90 | 6,28 | 6,34 | 6,41 | 6,48 | 6,55 | 6,64 | 6,75 | 6,88 | 7,05 | 7,33 |
| 99 | 7,33 | 7,37 | 7,41 | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |

В качестве вероятностного критерия поражения используется понятие пробит-функции.

Для воздействия волны давления на человека, формулы для пробит-функции имеют вид:

где m - масса тела человека (допускается принимать равной 70 кг), кг;

P - избыточное давление волны давления, Па;

I+ - импульс волны давления, Па·с;

P0 - атмосферное давление, Па.

Для r = 0	Pr = -4,240997727, т.о. вероятность поражения человека составляет 0%,

Вероятность разрыва барабанных перепонок у людей также может оцениваться по пробит-функции:

Pr4 = -12,6+1,524 Ln ΔР

Для r = 0	Pr4 = 2,332982383 т.о. вероятность составляет 0%,

Вероятность полного разрушения здания оценивается по пробит-функции:

Для r = 0	Pr = 3,710565233, т.о. вероятность составляет 10%,

Для r = 40	Pr = 3,361805708, т.о. вероятность составляет 5%,

Вероятность тяжелых разрушений здания оценивается по пробит-функции:

| Расстояние r | Избыточное давление ΔР | Импульс фазы сжатия I+ | Величина пробит-функции Pr | Вероятность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 18007,52258 | 1187,420447 | 5,062437075 | 52 |
| 25 | 17798,13438 | 1085,922528 | 5,036892396 | 51 |
| 40 | 14481,31618 | 685,9263988 | 4,586460276 | 34 |
| 60 | 10897,72271 | 446,0272404 | 3,965466102 | 15 |
| 100 | 7135,51935 | 257,9136534 | 3,04028645 | 3 |

Оценка степени поражения людей при взрыве облака ТВС:

|  | Радиус, м | Степень воздействия | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 100 кПа | - | Смертельные травмы |  |
| 80…100 кПа | - | Крайне тяжелые контузии | Разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренние кровотечения, сотрясение мозга с длительной потерей сознания. Разрывы наблюдаются в органах, содержащих большое количество крови (печень, селезенка, почки), наполненных газом (легкие, кишечник), имеющих полости, наполненные жидкостью (головной мозг, мочевой, желчный пузырь). |
| 60…80 кПа | - | Тяжелые контузии и травмы | Контузия всего организма, переломы костей, кровотечения из носа, ушей, возможно повреждение внутренних органов и внутренние кровотечения. |
| 40…60 кПа | - | Средней тяжести | Вывихи конечностей, контузии головного мозга, повреждения органов слуха, кровотечения из носа и ушей. |
| 10…40 кПа | 66 | Легкий вред здоровью | Кратковременные нарушения функции организма (звон в ушах, головокружение, головная боль). Возможны вывихи и ушибы. |

В соответствии с [22] характер разрушения зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Тип зданий, сооружений | Разрушение при избыточном давлении на фронте ударной волны, кПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабое | Среднее | Сильное | Полное |
| Промышленные здания с легким каркасом и бескаркасной конструкцией | 10 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | > 45 |
| Складские кирпичные здания | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | > 40 |
| Одноэтажные складские помещения с металлическим каркасом и стеновым заполнением из листового металла | 5 - 7 | 7 - 10 | 10 - 15 | > 15 |
| Бетонные и железобетонные здания и антисейсмические конструкции | 25 - 35 | 80 - 120 | 150 - 200 | > 200 |
| Здания железобетонные монолитные повышенной этажности | 25 - 45 | 45 - 105 | 105 - 170 | 170 - 215 |
| Котельные, регуляторные станции в кирпичных зданиях | 10 - 15 | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 |
| Деревянные дома | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 20 | > 20 |
| Подземные сети, трубопроводы | 400 - 600 | 600 - 1000 | 1000 - 1500 | > 1500 |
| Трубопроводы наземные | 20 | 50 | 130 | - |
| Кабельные подземные линии | До 800 | - | - | > 1500 |
| Резервуары и емкости стальные наземные | 35 - 55 | 55 - 80 | 80 - 90 | > 90 |

Характер разрушения остекления оконных проемов зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Разрушение на 90% | 5 – 10 кПа |
| --- | --- |
| Разрушение на 50% | 2 – 5 кПа |
| Разрушение на 5% | 1 – 2 кПа |

Ситуационный план представлен в приложении № 4, 5.

Выводы В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва и импульс фазы сжатия на различных расстояниях, максимальные значения находятся в геометрическом центре быстрого сгорания облака газо-воздушной смеси, согласно методике [22], установлено, что максимальные значения избыточного давления (до 18 кПа) и импульса фазы сжатия (до 1187 Па·с) приходятся на центр облака газо-воздушной смеси. На расстоянии до 66 м воздействие соответствует лёгкому вреду здоровью людей, разрушения строительных конструкций котельной и рядом стоящих строений произойдет в слабой степени, повреждения остекления при данных параметрах прогнозируются в разной степени на расстоянии до 262 метров.

7.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»

Эффективный диаметр «огненного шара»

Ds = 5,33 × m0,327, где m - масса продукта, поступившего в окружающее пространство

Ds = 5,33 × 1170,280,327 = 53,71 м

Высота «огненного шара»		Н = Ds/2 = 26,85 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Угловой коэффициент облученности:

Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Длительность существования «огненного шара»

ts = 0,92 × m0,303

ts = 0,92 × 1170,280,303 = 7,82 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, Ef = 80 кВт/м2

Fq - угловой коэффициент облученности, τ - коэффициент пропускания атмосферы

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний r = 0 - 150 м

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,98172377 | 0,25 | 19,6344754 |
| 1 | 0,981710735 | 0,249870065 | 19,62400999 |
| 2 | 0,981671687 | 0,249480933 | 19,59266951 |
| 3 | 0,981606797 | 0,248834622 | 19,54062047 |
| 5 | 0,981400712 | 0,246785062 | 19,37560281 |
| 10 | 0,980464448 | 0,237542178 | 18,63213285 |
| 20 | 0,977109433 | 0,205754922 | 16,08360599 |
| 30 | 0,972436523 | 0,166360142 | 12,94197424 |
| 40 | 0,967026357 | 0,128973095 | 9,977630544 |
| 50 | 0,961209417 | 0,098030095 | 7,538196073 |
| 60 | 0,955164332 | 0,074176947 | 5,668093928 |
| 70 | 0,948990255 | 0,05639527 | 4,281484933 |
| 80 | 0,942744897 | 0,043296727 | 3,265421482 |
| 90 | 0,936463512 | 0,0336454 | 2,52061512 |
| 100 | 0,930168592 | 0,026484844 | 1,970829591 |
| 150 | 0,898878118 | 0,009577527 | 0,688722335 |

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» q от расстояния от центра

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» для газовой смеси:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1.4 | 115 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4.2 | 70 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7.0 | 51 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10.5 | 37 |

Для определения числа пострадавших рекомендуется принимать значение интенсивности теплового излучения, превышающее 7,0 кВт/м2

Для оценки степени поражения человека тепловым излучением величина пробит-функции описывается формулой:

где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

Величина эффективного времени экспозиции t определяется по формуле  t = 0,92 × 1170,280,303 = 7,82 сек;

Для r = 0 	Pr = 2,629194072, т.о. вероятность поражения равна 2%.

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» важны такие характеристики как интенсивность излучения, эффективный диаметр и длительность существования «огненного шара», которые характеризуют импульсное воздействие «огненного шара». В ходе расчета были определены параметры «огненного шара» газовоздушной смеси метана, с массой продукта, поступившего в окружающее пространство равной 1170,28 кг. Для природного газа: интенсивность теплового излучения в точке под центром «огненного шара» составила 19,63 кВт/м2, эффективный диаметр 53,7 м, длительность существования 7,82 секунды.

В соответствии с значениями, приведенными в [22], критическое воздействие тепловым излучением «огненного шара» за время 7,82 сек не произойдет.

7.3  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением факельного горения, образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из разрушенной части трубопровода

При струйном истечении сжатых горючих газов возникает опасность образования диффузионных факелов.

Длина факела LF (м) при струйном горении определяется по формуле:

= 12,5 × 38,2204 = 53,68 м

где G - расход продукта, кг/сек (определен п.7.1);

K - эмпирический коэффициент, который при истечении сжатых газов принимается равным 12,5

Ширина факела DF (м) при струйном горении определяется по формуле:

= 0,15 × 53,68 = 8,05 м

При проведении оценок пожарной опасности горящего факела при струйном истечении сжатых горючих газов допускается принимать следующие допущения:

- зона непосредственного контакта пламени с окружающими объектами, т.е. область наиболее опасного теплового воздействия, интенсивность которого может быть принята 100 кВт/м2, определяется размерами факела;

- длина факела LF не зависит от направления истечения продукта и скорости ветра;

- наибольшую опасность представляют горизонтальные факелы, условную вероятность реализации которых следует принимать равной 0,67;

- поражение человека в горизонтальном факеле происходит в 30о-ом секторе с радиусом, равным длине факела;

- воздействие горизонтального факела на соседнее оборудование, приводящее к его разрушению (каскадному развитию аварии), происходит в 30о-м секторе, ограниченном радиусом, равным LF;

- за пределами указанного сектора на расстояниях от LF до 1,5 LF тепловое излучение от горизонтального факела составляет 10 кВт/м2;

- тепловое излучение от вертикальных факелов может быть определено по формулам расчета «огненного шара», принимая H равным LF, d равным DF, а по табл. в зависимости от вида топлива;

- область возможного воздействия пожара-вспышки при струйном истечении совпадает с областью воздействия факела (30о-й сектор, ограниченный радиусом, равным LF);

- при мгновенном воспламенении струи газа возможность формирования волн давления допускается не учитывать.

Для пожара-вспышки следует принимать, что условная вероятность поражения человека, попавшего в зону воздействия высокотемпературными продуктами сгорания газопаровоздушного облака, равна 1, за пределами этой зоны условная вероятность поражения человека принимается равной 0.

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + DF2 − LF/2)1/2)

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний до 150 м от границы струи факела

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,995638045 | 0,590987756 | 47,07279151 |
| 2 | 0,995473758 | 0,589614098 | 46,95562892 |
| 5 | 0,99445933 | 0,578780547 | 46,04589721 |
| 10 | 0,991810581 | 0,542670766 | 43,05812861 |
| 20 | 0,985456874 | 0,429821016 | 33,88560597 |
| 30 | 0,978789427 | 0,311316258 | 24,37704497 |
| 40 | 0,972066998 | 0,217290872 | 16,89770287 |
| 50 | 0,965349568 | 0,15109955 | 11,6691108 |
| 60 | 0,958657813 | 0,106465739 | 8,165136981 |
| 70 | 0,952000582 | 0,076545895 | 5,829738948 |
| 80 | 0,945382186 | 0,056262511 | 4,255166039 |
| 90 | 0,938804891 | 0,042255707 | 3,173589138 |
| 100 | 0,932269937 | 0,032379777 | 2,414935397 |
| 150 | 0,900244731 | 0,010873566 | 0,783109642 |

График зависимости интенсивности теплового излучения факела q от расстояния до границы зоны горения:

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением факела:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние от источника факела, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 189 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 133 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 119 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 106 |

Ситуационный план представлен в приложении №6

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением факельного горения струи газа важны такие характеристики как интенсивность излучения, длина и ширина факела, которые характеризуют его воздействие. В ходе расчета были определены параметры факельного горения, с расходом продукта, поступающего в окружающее пространство, равное 38,2 кг/сек. Время факельного горения составит 30 сек, до закрытия задвижки. Длина факела составляет 53,68 м, ширина - 8,05 м. В горизонтальном факеле возможно поражение человека на расстоянии равном длине и ширине факела, вне данной зоны, за пределами границ струи факела, вероятность поражения человека принимается равной 0, при этом в пределах 30о-го сектора с радиусом до 106 м при нахождении в нем человека прогнозируется ожог 1 степени.

Зона непосредственного контакта пламени с окружающими объектами, т.е. область наиболее опасного теплового воздействия в зависимости от места разрыва трубопровода может попасть на местоположение находящихся в данном направлении объекты (здание котельной, складская зона хранения ДТ, здание насосной станции), при этом строительные конструкции здания котельной и находящееся в нем оборудование при воздействии теплового излучении на стену здания интенсивностью 80 кВт/м2 за время 30 сек сгорают частично.

Тепловое излучение от вертикального факела при интенсивности у стены котельной, составляющей величину 80 кВт/м2, приведет к выгоранию сэндвич панелей смежной стены здания.

7.4 Определение числа людей, попавших в зону поражения.

Объект расположен на территории, где отсутствуют зоны с постоянным пребыванием людей, за исключением одного сотрудника, находящегося в операторской и второго – на посту охраны. В расчет берется сценарий совершения террористического акта в ночное время, при отсутствии на территории объекта постоянного персонала дневного режима работы. В зоне воздействия поражающих факторов находится персонал котельной (в пом. операторской здания котельной), при этом охранник в помещении КПП (поста охраны) окажется вне зоны воздействий. Соответственно в зоне безвозвратных потерь отсутствует зона с постоянным пребыванием людей и число безвозвратных потерь – 0 человек, санитарных – 1 человек.

- Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №3 (внутренний трубопровод природного газа)

8.1  Расчёт параметров волны давления при разрыве газопровода в замкнутом пространстве

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;

- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

- 300 с при ручном отключении;

Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно, равным 80 % геометрического объема помещения.

На рассматриваемой внутренней территории проходит газопровод:

| Внешний диаметр трубопровода | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Длина участка трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,273 | 0,006 | 0,267 | 25,13 |
| 0,273 | 0,006 | 0,267 | 10,16 |
| 0,219 | 0,006 | 0,213 | 6,61 |
| 0,108 | 0,0035 | 0,1045 | 3,95 |
| 0,325 | 0,006 | 0,319 | 57,37 |
| 0,159 | 0,0045 | 0,1545 | 51,94 |
| 0,108 | 0,0035 | 0,1045 | 28,62 |

P = 250 кПа.

Аварии при разгерметизации газопровода сопровождается следующими процессами и событиями:

- Разрыв (разгерметизация) трубопровода;

- Истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);

- Закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

- В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Смешиваясь с воздухом, газ образует облако взрывоопасной смеси.

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, может быть определен по формуле

М = Ψ × F × µ × (Рг/Vг)1/2,		М = 20,76 кг/cек.                     F =  π × d2/4,			F =  0,056 м2

где Ψ - коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для звуковой скорости истечения Ψ =0,7);

F - площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2;

µ - коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (m = 0,7 - 0,9), в расчетах принимается µ = 0,8; Рг

Рг - давление газа в газопроводе, Па;

Vг - удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе, определяется по формуле:

Масса топлива, поступающего в котельную, при давлении 250 кПа за 1 секунду составляет величину 20,76 кг.

Запорная арматура находится в котельной, отключение автоматическое, резервирование имеется, расчетное время прекращения подачи топлива из магистрального трубопровода принимается 1 секунда. Объем поступлений газа в помещение котельной рассчитывается из суммы объемов газа, находящегося во внутреннем трубопроводе (V1Т).

Масса газа вышедшего из трубопровода за время отключения подачи газа (T=1 секунда):

M1Т = M∙T = 20,76 ×1 = 20,76 (кг)

V2Т –объем газа, вышедшего из трубопроводов после отключения подачи газа:

V2Т =0,01πP2(r21l1+r22l2+,…,r2nln) = 0,01∙ 3,14∙ 250∙(0,1335²·25,13+ 0,1335²·10,16+ 0,1065²·6,61+ 0,05225²·3,95+ 0,1595²·57,37+

0,07725²·51,94+ 0,05225²·28,62) = 20,11 (м3)

π = 3,14;

Р2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, равное 250 кПа;

r – внутренний радиус трубопроводов, м;

L – максимальная длина трубопроводов от аварийного участка до задвижек, м.

Следовательно, масса газа, вышедшего из трубопровода после отключения подачи:

M2Т =20,11×0,7 = 14,07 (кг).

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов:

Mг = M1Т + M2Т = 20,76 + 14,07 = 34,83 (кг);

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг = Mг × Z = 34,83 × 0,5 = 17,415 кг (для горючих газов Z = 0,5)

Согласно СП 12.13130.2009 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ) применяется следующий метод расчета:

Избыточное давление ΔР для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле

∆Р = (Рmax – Р0) ∙ ((m×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где          ∆Р = 8,82 кПа

Рmax – максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной смеси в замкнутом объеме (допускается принимать 900 кПа),

Р0 – начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101кПа),

m – масса ГГ, вышедших в результате аварии в помещение,

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения (допускается принимать 3),

Vсв - свободный объем помещения,

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении.

ρг.п. - плотность газа или пара при расчетной температуре, вычисляемая по формуле:

ρг.п.= M / V0 · (1+0,00366·tр) = 0,666843172 кг/м3

М - молярная масса

V0 - мольный объем, равный 22,413

tр - расчетная температура (принимается равная 200С)

при Vсв = 8424 м3 (размеры помещения 65×18×8 с учетом коэффициента заполняемости)

ρг.п. - плотность газа или пара при расчетной температуре, вычисляемая по формуле, равное 0,7.

Ситуационный план представлен в приложении №7.

Выводы. В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва облака газовоздушной смеси в помещении котельной, согласно методике [22], при данном избыточном давлении 8,82 кПа здоровью персонала угроз не существует, разрушения кровли, стеновых панелей и оборудования не произойдет, остекление здания будет разрушено полностью.

8.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»

Эффективный диаметр «огненного шара»

Ds = 5,33 × m0,327, где m - масса продукта, поступившего в окружающее пространство

Ds = 5,33 × 34,840,327 = 17,02 м

Высота «огненного шара»		Н = Ds/2 = 8,51 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Угловой коэффициент облученности: 	Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Длительность существования «огненного шара» 	ts = 0,92 × m0,303		ts = 0,92 × 34,840,303 = 2,69 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени,

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы

Для газовоздушной смеси метана Ef = 80 кВт/м2.

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний r = 0 - 40 м

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,994419092 | 0,25 | 19,88838183 |
| 1 | 0,994375729 | 0,248711238 | 19,78499344 |
| 2 | 0,994247617 | 0,244910634 | 19,48014512 |
| 3 | 0,994040267 | 0,238787567 | 18,98915652 |
| 5 | 0,993420885 | 0,220811843 | 17,54872772 |
| 10 | 0,991077828 | 0,160244233 | 12,70516047 |
| 20 | 0,985035915 | 0,068062346 | 5,3635084 |
| 30 | 0,978501506 | 0,030043572 | 2,351814407 |
| 40 | 0,971849977 | 0,015008035 | 1,166844654 |

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» q от расстояния до центра облака:

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» для газовой смеси:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 38 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 23 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 17 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 12 |

Для определения числа пострадавших рекомендуется принимать значение интенсивности теплового излучения, превышающее 7,0 кВт/м2

где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

Величина эффективного времени экспозиции t может определяется по формуле ;	(2,69 сек).

Для r = 0 Pr = -0,052828709, т.е. вероятность поражения равна 0.

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» важны такие характеристики как интенсивность излучения, эффективный диаметр и длительность существования «огненного шара», которые характеризуют импульсное воздействие «огненного шара». В ходе расчета были определены параметры «огненного шара» газовоздушной смеси метана, с массой продукта, поступившего в окружающее пространство равной 34,84 кг. Для природного газа: интенсивность теплового излучения в точке под центром «огненного шара» составила 19,88 кВт/м2, эффективный диаметр 17,02 м, длительность существования 2,69 секунды.

В соответствии с значениями, приведенными в [22], критическое воздействие тепловым излучением «огненного шара» за время 2,69 сек не происходит.

8.3  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением факельного горения, образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из разрушенной части трубопровода

Объект расположен на территории, где отсутствуют зоны с постоянным пребыванием людей, за исключением одного сотрудника, находящегося в операторской и второго – на посту охраны. В расчет берется сценарий совершения террористического акта в ночное время, при отсутствии рядом с оборудованием объекта постоянного персонала дневного режима работы. В зоне воздействия поражающих факторов персонал котельной не находится (в пом. операторской здания котельной), а также охранник (в помещении КПП поста охраны) окажется вне зоны воздействий. Соответственно в зоне безвозвратных потерь отсутствует зона с постоянным пребыванием людей и число безвозвратных потерь – 0 человек, санитарных – 0 человек.

9.  Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №4 (котёл газовый водогрейный в котельной).

9.1  Расчёт параметров волны давления при разрушении водогрейного газового котла.

При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газо-воздушных смесей участвует наибольшее количество газов, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газо-воздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов;

б) все содержимое аппарата поступает в помещение;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов;

г) происходит отказ автоматических отсекающих задвижек в зоне воздействия взрывной волны ВВ при АНВ;

д) в случае разрыва ближайшего газопровода котла отключается поврежденный участок газопровода ближайшими задвижками.

На объекте используются четыре стальных водогрейных котла UT-L 62 мощностью 17,5 МВт; один котел UT-L 44 мощностью 8 МВт и один котел UT-L 16 мощностью 2 МВт фирмы «BOSCH Thermotechnik», Германия.

При подрыве сосредоточенного заряда 10 кг тротила, установленного у стенки котла произойдет разрушение фрагмента внешней стенки котла с последующим выбросом теплоносителя, разрушением горелочного устройства с возгоранием природного газа, находящегося в газопроводе до сработки аварийной автоматики, деформация наружных стен котельной, повреждение оконных проемов ударной волной.

Исходные данные расчета:

Давление в газопроводе = 250 кПа

Диаметр газопровода Ду 150 мм (159х6)

Длина участка газопровода 10,15 м

Расход газа горелками макс = 1,72/4 = 0,43 кг/сек

В соответствии с требованием СП 12.13130.2009 - расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным - 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов.

Для уменьшения массы объема газа в соответствии с требованиями СП 12.13130 допускается учитывать:

1) работу аварийной вентиляции (п.А.2.3 СП 12.13130);

2) использование электромагнитных клапанов с вероятностью отказа системы автоматики, не превышающей 0,000001 в год или обеспечение резервирования отключающего устройства на вводе газопровода в помещение котельного зала (п.А.1.2 СП 12.13130)

# В соответствии с паспортными данными на электромагнитный клапан (комплекты КПЗЭ-80, КПЗЭ-100, КПЗЭ-150, КПЗЭ-200, КПЗЭ-250, КПЗЭ-300 производитель ПКФ «ГАЗМАШСТРОЙ») вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год, в этом случае время отключения трубопровода составляет менее 1 с (п.А.1.2 СП 12.13130).

Масса газа, поступившего в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле:

M = (Va+Vт) × г,

# где Va - объем газа, вышедшего из аппарата, м3;

# Vт - объем газа вышедшего из трубопровода, м3;

# г – плотность газа, кг/м3.

При этом:	Va = Va = 0,16 м3 (паспортные данные)

Ma = 0,16 × 0,07 = 0,112 кг

Масса газа вышедшего из трубопровода за время срабатывания автоматики (T=1 секунда) до отключения определена п 8.1 и составляет  34,84 кг:

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов и аппарата составляет:

M = 34,84 + 0,112 = 34,952 кг

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг = Mг × Z = 34,952 × 0,5 = 17,476 кг (для горючих газов Z = 0,5)

Согласно СП 12.13130.2009 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ) применяется следующий метод расчета:

Избыточное давление ΔР для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле

∆Р = (Рmax – Р0) ∙ ((m×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где          ∆Р = 8,85 кПа

Рmax – максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной смеси в замкнутом объеме (допускается принимать 900 кПа),

Р0 – начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101кПа),

m – масса ГГ, вышедших в результате аварии в помещение,

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения (допускается принимать 3),

Vсв - свободный объем помещения,

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении.

ρг.п. - плотность газа или пара при расчетной температуре, вычисляемая по формуле:

ρг.п.= M / V0 · (1+0,00366·tр) = 0,666843172 кг/м3

М - молярная масса

V0 - мольный объем, равный 22,413

tр - расчетная температура (принимается равная 200С)

при Vсв = 8424 м3 (размеры помещения 65×18×8 с учетом коэффициента заполняемости)

ρг.п. - плотность газа или пара при расчетной температуре, вычисляемая по формуле, равное 0,7.

Ситуационный план представлен в приложении №8

Выводы. В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва облака газовоздушной смеси в помещении котельной, согласно методике [22], при данном избыточном давлении 8,85 кПа здоровью персонала угроз не существует, разрушения кровли, стеновых панелей и оборудования не произойдет, остекление здания будет разрушено полностью.

9.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»

Эффективный диаметр «огненного шара»

Ds = 5,33 × m0,327, где m - масса продукта, поступившего в окружающее пространство

Ds = 5,33 × 34,950,327 = 17,03 м

Высота «огненного шара»		Н = Ds/2 = 8,52 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Угловой коэффициент облученности: 	Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Длительность существования «огненного шара» 	ts = 0,92 × m0,303		ts = 0,92 × 34,950,303 = 2,7 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени,

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы

Для газовоздушной смеси метана Ef = 80 кВт/м2.

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний r = 0 - 40 м

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,994419092 | 0,25 | 19,88838183 |
| 1 | 0,994375729 | 0,248711238 | 19,78499344 |
| 2 | 0,994247617 | 0,244910634 | 19,48014512 |
| 3 | 0,994040267 | 0,238787567 | 18,98915652 |
| 5 | 0,993420885 | 0,220811843 | 17,54872772 |
| 10 | 0,991077828 | 0,160244233 | 12,70516047 |
| 20 | 0,985035915 | 0,068062346 | 5,3635084 |
| 30 | 0,978501506 | 0,030043572 | 2,351814407 |
| 40 | 0,971849977 | 0,015008035 | 1,166844654 |

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» q от расстояния до центра облака:

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» для газовой смеси:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 38 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 23 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 17 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 12 |

Для определения числа пострадавших рекомендуется принимать значение интенсивности теплового излучения, превышающее 7,0 кВт/м2

где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

Величина эффективного времени экспозиции t может определяется по формуле ;	(2,7 сек).

Для r = 0 Pr = -0,050339262, т.е. вероятность поражения равна 0.

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» важны такие характеристики как интенсивность излучения, эффективный диаметр и длительность существования «огненного шара», которые характеризуют импульсное воздействие «огненного шара». В ходе расчета были определены параметры «огненного шара» газовоздушной смеси метана, с массой продукта, поступившего в окружающее пространство равной 34,95 кг. Для природного газа: интенсивность теплового излучения в точке под центром «огненного шара» составила 19,89 кВт/м2, эффективный диаметр 17,03 м, длительность существования 2,7 секунды.

В соответствии с значениями, приведенными в [22], критическое воздействие тепловым излучением «огненного шара» за время 2,7 сек не происходит.

9.3  Определение числа людей, попавших в зону поражения.

При истечении сжатых горючих газов при факельном горении расчеты не проводятся, т.к. расчетное время длительности данного процесса составляет величину порядка 2,69 сек, до момента срабатывания запорной автоматики отсечки подачи газа и его выхода наружу. Критических воздействий на людей, здание не происходит.

9.4  Определение итоговой оценки людских потерь.

Объект расположен на территории, где отсутствуют зоны с постоянным пребыванием людей, за исключением одного сотрудника, находящегося в операторской и второго – на посту охраны. В расчет берется сценарий совершения террористического акта в ночное время, при отсутствии рядом с оборудованием объекта постоянного персонала дневного режима работы. В зоне воздействия поражающих факторов персонал котельной не находится (в пом. операторской здания котельной), а также охранник (в помещении КПП поста охраны) окажется вне зоны воздействий. Соответственно в зоне безвозвратных потерь отсутствует зона с постоянным пребыванием людей и число безвозвратных потерь – 0 человек, санитарных – 0 человек.

9.5  Оценка материального (экономического) ущерба (U), тыс. руб.

Размер экономического ущерба от акта незаконного вмешательства на объект рассчитан согласно Методическим рекомендациям ИПК ТЭК Минэнерго России - 2012 г.[27], который определяется формуле:

U = UH + Uc + Uг = 0 + 0 + 366 200 = 366 200 руб.

Расчет ущерба населению

Uн = Пгп+ Пгтл+ Птп+ Пттл = 0 + 0 + 0 + 0 = 0 руб.

Расчет затрат вследствие гибели персонала

Пгп = Sпог + Sпк - затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие гибели персонала;

Sпог. - расходы по выплате пособий на погребение погибших (руб.).

Безвозвратные потери – 0 человек

Sпог.= 0 руб.

Sпк - расходы на выплату пособий в случае смерти кормильца, руб.

Sпк = 0 руб.

Пгп = Sпог + Sпк = 0 + 0 = 0 руб.

Расчет затрат вследствие гибели третьих лиц

Расходы не предусматриваются в связи с отсутствием третьих лиц в зоне поражения.

Расчет затрат вследствие травмирования персонала

Птп = Sв+ Sип+Sм - затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие травмирования персонала;

Птп = Sв+ Sип+Sм - затраты на компенсацию и проведение мероприятий вследствие травмирования персонала;

Sв - расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности, руб.;

В расчетах принимаем, что тяжелые травмы работник не получит.

Sв = 0 руб.

Sип. - расходы на выплату пенсий лицам, ставшим инвалидами, руб.;

Sип.= 0 руб.

Sм - расходы, связанные с повреждением здоровья пострадавшего, на его медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, руб.

Sм = 0 руб.

Птп = 0 + 0  + 0  = 0 руб.

В расчетах принимается, что реализация АНВ и воздействие на объект более вероятно может произойти в ночное время, при отсутствии на объекте персонала, работающего в дневное время.

Ущерб окружающей природной среде

Uс = Uа + Uв + Uп = 0 руб.

В соответствии с [27] возможный  экологический ущерб окружающей среде от аварии на КЭО №4 представлен в таблице

| Наименование составляющей категорируемого объекта | Масса сгоревшего вещества, кг | Размер компенсационной выплаты за ущерб атмосфере, руб |  |  |  |  | Ка, руб | S, Га | Клес.ф, руб. | Пэкол., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метан | СО | NO | NO2 | сажа |  |  |  |  |
| Газопровод природного газа среднего давления | 34,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

При подрыве КЭО №4 с учетом характера воздействия поражающих факторов от взрыва, факельного горения и «огненного шара» выбросов вредных веществ в атмосферу от разлива и горения нефтепродуктов не прогнозируется, соответственно экономическим ущербом от загрязнения земель и водных ресурсов можно пренебречь.

В расчетах принимается, что масса сгоревшего природного газа не значительна, размер компенсационной выплаты за ущерб атмосфере отсутствует.

Расчет ущерба государству в целом

Расчет ущерба государству определяется по формуле

| В случае воздействия взрыва газо-воздушной смеси Uг = Пл + Пр + Пнптл = 320 000 + 46 200 + 0 = 366 200 руб. | (6) |
| --- | --- |

где:

Пл - расходы, связанные с локализацией и ликвидацией последствий аварии;

Пр - расходы на расследование аварии.

Пнптл– убытки третьих лиц из-за недополученной ими прибыли.

Состоят из доходов, недополученных предприятиями в результате простоя, зарплат и условно-постоянных расходов предприятий во время простоя, убытков, вызванных уплатой различных неустоек, штрафов, пени и пр., а также убытков третьих лиц из-за недополученной ими прибыли.

В случае воздействия взрыва газо-воздушной смеси Пнптл  = 0 руб.

В случае воздействия «огненного шара» Пнптл  = 0 руб.

В случае факельного горения Пнптл  = 0 руб.

Разрушения при взрыве газовоздушной смеси: Собственные объекты: Разрушения при взрыве газо-воздушной смеси: - окна 64 шт., цена 4900 руб со стоимостью доставки и установки, сумма затрат – 0,32 млн.руб., Итого 320 тыс. руб. Сторонние организации и третьи лица не пострадают.

10.   Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №5 (насосная станция).

На территории ПОУО №5 используются два насоса производительностью 6414 л/ч, DKC-6000-EL "Weishaupt" (Германия).

Опасное вещество на КЭО №5 - дизельное топливо.

Максимальную угрозу представляет подрыв зала насосного оборудования с расположением заряда ВВ внутри помещения. При подрыве сосредоточенного заряда 10 кг тротила, установленного у основания корпуса одного из насосов DKC-6000-EL “Weishaupt” произойдет сильное разрушение корпуса и фланцевых соединений насосного оборудования ударной волной, разрушение металлических соединений, выброс продукта в помещении насосной, образование взрывоопасной топливно-воздушной смеси в объеме насосной, взрыв топливно-воздушной смеси, разрушение аппаратуры и оборудования. Последствия - прекращение подачи топлива в котельную. Реализация данной базовой угрозы приведет к нарушению технологического процесса котельной только в случае работы оборудования на резервном (жидком) топливе.

Здание насосной станции одноэтажное, с несущими продольными кирпичными стенами размером 3,6х5,64 высотой 2,7м. Покрытие – железобетонные плиты.

10.1 Прогнозирование зоны поражения при взрыве ТВС

При определении зон поражения используем следующие характеристики дизельного топлива:

- химическая формула С12,343Н26,889;

- молярная масса дизельного топлива М = 172,3 кг/кмоль;

- температура вспышки – 480С;

- удельная теплота сгорания QСГ = 43590 кДж/кг;

- плотность ρ = 860 кг/м3;

- расчетная температура tP = 360С (максимальная по региону);

- константы уравнения Антуана А = 5,07818, В = 1255,73, СA = 199,523;

- нижний концентрационный предел распространения пламени СНКПР = 0,6 % (об.);

- среднеповерхностная плотность теплового излучения Ef = 40000 Вт/м2

# Поступление ДТ из емкости на территорию при отсутствии мгновенного воспламенения и скорости ветра менее 1 м/с приведет к образованию горючих ТВС. Зоны взрывоопасных концентраций рассчитывают с учетом нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР). Радиус RHKПP, ограничивающий область концентраций, превышающих НКПР, рассчитываем согласно Методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах [25]

Rнкпр = 3,2(τ/3600)0,5(PS/СНКПР)0,8(mи/ρп×PS)0,33

где τ - продолжительность поступления паров в открытое пространство, с;

mи - масса паров ДТ, за время испарения τ, кг;

ρп - плотность паров ДТ при расчетной температуре, кг/м3;

PS - давление насыщенных паров при расчетной температуре, кПа;

СНКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени паров, % об.

PS = 10А-В/(Са+tP)

ρп = М/V0×(1+0,00367tP), где tP – расчетная температура 360С;

М – молярная масса, Мдиз.топ = 172,3 кг/кмоль, V0 – молярный объём, м3/кмоль

Интенсивность испарения ДТ:

W= 10-6×М1/2×PS

Масса ДТ, поступившего на территорию насосной станции, принимается равной 1% массы ДТ, находящегося в одном резервуаре:

mдт = 86000 × 0,01 = 860 кг

Площадь пролива при растекании ДТ: 	F = 3,6 ×5,64 = 20,3 кв.м.

Дизельное топливо поступит в зону насосной станции на бетонное основание, оборудованное преграждающей конструкцией по всему периметру для сбора нефтепродуктов от разлития, площадь которого составляет 20,3 кв.м. Помещение оснащено конструкцией для преграждения вылива топлива за пределы данного зеркала.

Расчетные данные для дизельного топлива:

PS = 105,07818-1255,73/(199,523+36) = 0,558 кПа,

ρп = 172,3/22,4×(1+0,00367×36) = 6,79 кг/м3
W= 10-6×172,31/2×0,558 = 0,0000073 кг/(м2×с)

mдт = 860 кг

В дальнейший расчет принимается время ликвидации разлива дизельного топлива равное 1 час, т.е. 3600 сек.

Масса испарившегося ДТ за время τ = 1 час составит:

mи = W × F × τ = 0,0000073×20,3×3600 = 0,533484 кг

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг = mи × Z = 0,533484 × 0,1 = 0,0533484 кг

Согласно СП 12.13130.2009 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ) применяется следующий метод расчета:

Избыточное давление ΔР для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле

∆Р = (Рmax – Р0) ∙ ((m×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где          ∆Р = 0,45 кПа

Рmax – максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной смеси в замкнутом объеме (допускается принимать 900 кПа),

Р0 – начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101кПа),

m – масса ГГ, вышедших в результате аварии в помещение,

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения (допускается принимать 3),

Vсв - свободный объем помещения,

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении.

ρг.п. - плотность газа или пара при расчетной температуре, вычисляемая по формуле:

ρг.п.= M / V0 · (1+0,00366·tр) = 7,163159512 кг/м3

М - молярная масса

V0 - мольный объем,

tр - расчетная температура

при Vсв = 46,69 м3 (с учетом коэффициента заполняемости)

ρг.п. - плотность газа или пара при расчетной температуре.

Выводы. В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва в закрытом помещении насосной станции, равное величине 0,45 кПа, при воздействии которого угрозы здоровью человека и зданию насосной станции не прогнозируются.

10.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением пожара пролива.

Расчеты производятся с использованием ранее полученных данных.

Интенсивность теплового излучения q (кВт/м2) для пожара пролива ЛВЖ, ГЖ или СУГ определяется по формуле:

где   Ef  - средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы.

Угловой коэффициент облученности  Fq  определяется по формуле:

где FV, FH - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, которые определяются по формулам:

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м;

d - эффективный диаметр пролива, м;

H - высота пламени, м.

Эффективный диаметр пролива d (м) рассчитывается по формуле:

, где F - площадь пролива, м2.

Высота пламени Н (м) определяется по формуле:

где  - удельная массовая скорость выгорания топлива, для ДТ = 0,04 кг/(м2с);

а - плотность окружающего воздуха, 1,1455 кг/м3;

g - ускорение свободного падения (9,81 м/с2).

Коэффициент пропускания атмосферы  для пожара пролива определяется по формуле:

d = √(4×20,3/3,14) = 5,085 м		F = 20,3 кв.м. (площадь зеркала)

H = 42×5,085×(0,04/(1,1455×√(9,81×5,085)))0,61 = 8,37 м

Коэффициенты:

= 3,2935

Т.к. расстояние менее 3 метров от центра пролива попадает в зону горения пролитого на площадку ДТ, то коэффициенты определяем для расстояний от 3 – 10 м:

| r | S | B | A | FV | FH | Fq | τ | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1,179880598 | 1,013711993 | 7,810568835 | 0,407664423 | 0,320766029 | 0,518730303 | 0,999679892 | 14,51979909 |
| 4 | 1,573174131 | 1,104415836 | 11,26577571 | 0,271278698 | 0,216127101 | 0,346847309 | 0,998980361 | 9,701822201 |
| 5 | 1,966467664 | 1,237496848 | 15,45099737 | 0,193223201 | 0,166245693 | 0,254897697 | 0,99828132 | 7,124869069 |
| 10 | 3,932935328 | 2,093599172 | 53,71495705 | 0,057787691 | 0,079967623 | 0,098662242 | 0,994793442 | 2,748159428 |

При этом согласно таблице [22]. Ef  = 28 кВт/м2

График зависимости интенсивности теплового излучения пожара пролива от расстояния r до облучаемого объекта

Вероятность поражения человека тепловым излучением в зависимости от его местоположения от центра зоны пожара-пролива может оцениваться по пробит-функции:

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2

t - эффективное время экспозиции, с

t0 - характерное время, за которое человек обнаруживает пожар и принимает решение о своих дальнейших действиях, с (может быть принято равным 5)

х - расстояние от места расположения человека до безопасной зоны (зона, где интенсивность теплового излучения меньше 4 кВт/м2)

u - средняя скорость движения человека к безопасной зоне, м/с (принимается равной 5 м/с)

Для r = 3 м 		Pr = 1,08454115	Вероятность поражения составляет 0%,

Расстояние r = 3 м соответствует границе площадки пролива ДТ. Для r < 3 м, т.е. внутри зоны разлития топлива и его горения, вероятность поражения человека принимается равной 50%.

Ближайший объект – резервуарный парк расположен на расстоянии 10 метров от границы зоны пожара, при этом интенсивность теплового излучения у резервуара составит 2,74 кВт/м2, при длительном воздействии на которое возможен нагрев ДТ резервуара не в значительной степени.

| Степень поражения | Интенсивность из-лучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 12 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 8 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 5 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 4 |

Выводы. В результате расчетов зона поражения человека, попавшего в пределы непосредственного воздействия пламени пожара пролива, составляет 3 м (внутри складской зоны), за пределами зона возможных санитарных потерь составляет 5 м.

10.3  Определение числа людей, попавших в зону поражения.

Объект расположен на территории, где отсутствуют зоны с постоянным пребыванием людей, за исключением двух сотрудников, находящихся в операторской и помещении охраны. В помещении насосной станции персонал котельной находится только при проведении проверочных или рабочих мероприятий. Соответственно в зоне безвозвратных потерь отсутствует зона с постоянным пребыванием людей и число потерь – 0 человек. Учитывая, что зона санитарных потерь полностью находится в пределах огороженного земельного участка объекта без постоянного пребывания людей, то число людей в зоне санитарных потерь также равно – 0.

11.   Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №6 (трансформаторная подстанция).

На территории ПОУО №6 используется комплектная трансформаторная подстанция типа 2КТПБ-2х1000кВА/6/0.4кВ (ZPUE).

Опасное вещество на КЭО №6 – электрическая энергия и трансформаторное масло.

Трансформатор ТМГ 1000 кВА, 2 комплекта, по 590 кг масла в каждом отсеке, всего 1180 кг.

Масло трансформаторное является горючей жидкостью со следующими санитарно-гигиеническими характеристиками и пожароопасными свойствами: класс опасности в воздухе рабочей зоны-4; ПДКм.р. в воздухе рабочей зоны - 5 мг/м3; ОБУВ в атмосферном воздухе - 0,05 мг/м3; температура вспышки - 135ºС; температура самовоспламенения - 135-163ºС; нижний концентрационный предел распространения пламени в воздухе – 0,291 % (об.); группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.5- Т3; категория взрывоопасной смеси по ГОСТ 51330.11- IIА.

Воздействие на людей от поражающих факторов (термическое воздействие):

1. Ожоги первой степени характеризуются покраснением кожного покрова.

2. Ожоги второй степени характеризуются появлением пузырей, наполненных жидкостью.

3. При ожогах третьей степени происходит обугливание кожи и мышц.

4. Ожоги дыхательных путей.

5. Ожоговый шок.

Термическое воздействие на кожу человека характеризуется интенсивностью теплового потока:

1. Без негативных последствий в течение длительного времени – 1,4 кВт/м2;

2. Безопасно для человека в брезентовой одежде – 4,2 кВт/м2;

3. Непереносимая боль через 20-30 секунд – 7,0 кВт/м2;

4. Ожог первой степени через 15-20 секунд – 7,0 кВт/м2;

5. Ожог второй степени через 30-40 секунд – 7,0 кВт/м2;

6. Непереносимая боль через 3-5 секунды – 10,5 кВт/м2;

7. Ожог первой степени через 6-8 секунд – 10,5 кВт/м2;

8. Ожог второй степени через 12-16 секунд – 10,5 кВт/м2.

Наиболее опасная по своим последствиям выбрана авария, протекающая по сценарию:

Перегрев обмотки трансформатора → перегрев трансформаторного масла → превышение расчетного давления → отказ дыхательного клапана → разрыв корпуса → выброс трансформаторного масла → КЗ → наличие источника зажигания → пожар разлития.

Количество вылившегося трансформаторного масла рассчитывалось исходя из его максимального количества в системе охлаждения. В аварии, смоделированной по сценарию пожар разлития, участвует вся масса, пролившегося опасного вещества. При расчете зон поражения учитывалось тепловое излучение от пожара. Зоны поражения от смоделированной аварии представлены в ниже:

Термическое (тепловое) воздействие пожара разлития трансформаторного масла ТМГ 250 кВА (на открытой площадке)

Площадь возможного нахождения пламени, кв.м. - 2,54

Безопасное расстояние для человека qCR= 1,4 кВт/м2 - 9,73

Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде qCR= 4,2 кВт/м2 - 4,56

Непереносимая боль через 20 секунд qCR= 7 кВт/м2 - 2,95

Непереносимая боль через 3-5 секунд qCR= 10,5 кВт/м2 - 2,03

Воспламенение деревянных конструкций, qCR= 13,9 кВт/м2 - 1,56

Воспламенение резиновых изделий, qCR = 14,8 кВт/м2 - 1,47

В аварийном режиме при разрушении ТП происходит срабатывание одного или нескольких видов защит - токовая (отключение при превышении тока во вторичной обмотке выше допустимой, нулевая (срабатывает при наличии большого тока, протекающего через нулевую шину, соединенную со средней точкой “звезды”). При этом произойдет сработка защитной автоматики со стороны оборудования питающей распределительной сети энергоснабжающей организации. Вероятность поражения электрическим током исключается.

При выводе из строя КЭО №6 (трансформаторная подстанция) возобновление функционирования энергоснабжения объекта может оперативно восстановиться посредством подключения к передвижной дизельной электростанции соответствующей мощности, а также оперативным аварийным ремонтом поврежденного участка линии электроснабжения.

11.1  Определение числа людей, попавших в зону поражения.

Объект расположен на территории, где отсутствуют зоны с постоянным пребыванием людей, за исключением двух сотрудников, находящихся в операторской и помещении охраны. В помещении ТП электротехнический персонал может находиться только при проведении проверочных или рабочих мероприятий. Соответственно в зоне безвозвратных потерь отсутствует зона с постоянным пребыванием людей и число потерь – 0 человек. Учитывая, что зона санитарных потерь полностью находится в пределах огороженного земельного участка объекта без постоянного пребывания людей, то число людей в зоне санитарных потерь также равно – 0.

12. Используемая литература

- Федеральный Закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

- Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

- Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»;

- Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Указ Президента Российской Федерации от 13.09.2004 № 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом»;

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 70620-2022 "Антитеррористическая защищенность. Термины и определения" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 декабря 2022 г. N 1721-ст);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2019 года N 1928 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями»;

- Постановление Правительства РФ № 459 от 5 мая 2012 г. «Об утверждении Положения об исходных данных для проведения категорирования объекта топливно-энергетического комплекса, порядке его проведения и критериях категорирования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 октября 2013 г. N 861 «Об утверждении Правил информирования субъектами топливно-энергетического комплекса об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах топливно-энергетического комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2024 года № 1046 «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Методические рекомендации по определению количества, пострадавших при ЧС техногенного характера МЧС России от 1 сентября 2007 года №2007 г. № 1-4-60-9-9;

- Приказ МЧС РФ от 26 июня 2024 г. № 533 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 3 ноября 2022 года N 387 «Об утверждении Руководства по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах";

- Методика оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций, утвержденная приказом МЧС России от 1 сентября 2020 г. N 631 "Об утверждении Методики оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций";

- Методические рекомендации по анализу уязвимости производственно-технологического процесса и выявлению критических элементов объекта, оценке социально-экономических последствий совершения на объекте террористического акта и антитеррористической защищенности объекта при проведении категорирования и составлению паспорта безопасности объекта топливно-энергетического комплекса, дсп. утв. Минэнерго РФ, 10.10.2012 г.;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2022 г. N 412 Об утверждении руководства по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей»;

- Материалы факультета военного обучения (МГТУ им. H. Э. Баумана) «Оценка последствий взрыва» АРЛИ Спецтехника;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 сентября 2016г. N 1111-ст);

- Приказ МЧС РФ от 10.10.2022 N 994 «Об утверждении Обязательных для выполнения требований к потенциально опасным объектам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Международный классификатор болезней МКБ-10;

- Приказ МЧС РФ от 30 декабря 2011 г. № 795 «Об утверждении порядка установления факта нарушения условий жизнедеятельности при аварии на опасном объекте, включая критерии, по которым устанавливается указанный факт»;

- Руководство по анализу опасности аварийных взрывов и определению параметров их механического воздействия РБ Г-05-039-96 (утв. постановлением Госатомнадзора России от 31 декабря 1996 г. N 100);

- Руководство по подрывным работам, Москва, 1969 г.;

- Свод правил СП 232.1311500.2015 "Пожарная охрана предприятий Общие требования" (утв. приказом МЧС России от 3 июля 2015 г. N 341);

- Методические рекомендации по специальности 280104.65 – «Пожарная безопасность» Ивановского института ГПС МЧС России;

- Методики оценки последствий аварий на опасных производственных объектах. Сборник документов. 3-е издание, исправленное и дополненное. М. ЗАО НТЦ ПБ, 2010;

- Материалы ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный нефтяной технический университет» - «Взаимодействие воздушной ударной волны с наземными объектами», Адбрахманов Н.Х., Волкова Ю.В.,2013г.;

- Материалы Академии наук СССР, Институт химической физики – «Физика взрыва», Сборник №1, 1952;

- Постановление Правительства РФ от 31 мая 2023 г. № 881 “Об утверждении Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации”;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2025г. N 1034 «О дополнительных коэффициентах к ставкам платы за негативное воздействие на окружающую среду»;

- Постановление Правительства РФ от 27 января 2022 года N 59 «Об утверждении Положения о возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а также правообладателей, расположенных на земельных участках объектов недвижимости и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Минприроды России от 13.04.2009 N 87 "Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства";

- Методика оценки вреда и исчисления размера ущерба от уничтожения объектов животного мира и нарушения их среды обитания (утв. Госкомэкологии России от 28.04.00 г.);

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2018 года N 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»;

- Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.12.2020 N 35-р «О внесении сведений в перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 22.10.01-2021 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка ущерба. Термины и определения";

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012 г. N 1971-ст);

- Свод правил СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности";

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (с изменениями на 29 мая 2024 года);

- Постановление Правительства РФ от 23.01.2025 N 33 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2025 году»;

- Приказ Минстроя России от 08.08.2025 N 470/пр "Об утверждении СП 131.13330.2025 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология";

- Краткий справочник физико-химических величин" под редакцией К.П. Мищенко;

- СП 115.13330.2016 "Геофизика опасных природных воздействий" Актуализированная редакция СНиП 22-01-95 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 956/пр).