- Оценка социально-экономических последствий совершения на объекте ТЭК акта незаконного вмешательства

Алгоритм проведения оценки социально-экономических последствий основан на ГОСТ Р 12.3.047-2012, "Методики оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" утверждённых приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2022 г. N 412 "Об утверждении руководства по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей», методических рекомендациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 1 сентября 2007 г. N 1-4-60-9-9, методических рекомендациях МинЭнерго РФ от 10.10.2012г.

Рекомендации устанавливают методические принципы, соответствующие алгоритмы и процедуру определения максимально возможного количества пострадавших в результате аварии на опасных объектах, имеющие в своем составе технические системы и разработаны на основе подходов, предложенных в международном "Руководстве по классификации и определению приоритетности рисков, связанных с крупными авариями на объектах перерабатывающей и смежных отраслей промышленности".

5.1 Методика расчета на основе Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2022 г. N 412 [25]

Наибольшую опасность представляет растекание жидкости при квазимгновенном разрушении резервуара.

Для количественной оценки параметров воздушных ударных волн при взрывах ТВС рассматривается полное разрушение оборудования, содержащего горючее вещество в жидкой фазе, выброс этого вещества в окружающую среду, образование облака ТВС, инициирование ТВС, взрывное превращение (горение или детонация) в облаке ТВС.

Для расчета параметров ударных волн при взрыве облака ТВС учитываются следующие исходные данные:

- характеристики горючего вещества, содержащегося в облаке ТВС;

- агрегатное состояние ТВС (газовое или гетерогенное);

- средняя концентрация горючего вещества в смеси Сг;

- стехиометрическая концентрация горючего газа с воздухом Сст;

- масса горючего вещества в облаке, участвующая в создании поражающих факторов взрыва, Mг;

- удельная теплота сгорания горючего вещества qг;

- информация об окружающем пространстве.

В качестве основных структурных элементов алгоритма расчета последствий аварийных взрывов ТВС рассматривается:

- определение массы горючего вещества, содержащегося в облаке ТВС; определение эффективного энергозапаса ТВС;

- определение ожидаемого режима взрывного превращения ТВС;

- расчет максимального избыточного давления и импульса фазы сжатия воздушных ударных волн для различных режимов;

- определение дополнительных характеристик взрывной нагрузки;

- оценка поражающего воздействия взрыва ТВС.

Эффективный энергозапас горючей смеси определяется по соотношению:

E = Mг × qг при Сг <= Сст  или  E = Mг × qг × Сст/Сг при Сг > Сст.

Массу, участвующую во взрыве для дрейфующего облака ТВС, рекомендуется определять на момент времени, когда взрывоопасный объем дрейфующего облака достигает источников возможного воспламенения, или, если распределение источников воспламенения по территории неизвестно, то на момент времени, когда взрывоопасная масса при дрейфе достигает своего максимального значения.

Стехиометрическая концентрация горючего вещества в ТВС определяется из справочных данных или рассчитывается отдельно. В случае, если определение концентрации горючего вещества в смеси затруднено, в качестве величины cг принимается концентрация, соответствующая нижнему концентрационному пределу воспламенения горючего газа.

Теплота сгорания горючего газа qг в ТВС берется из справочных данных или оценивается по формуле:

qг = 44β МДж/кг, где β – стехиометрический коэффициент кислорода в реакции сгорания.

Корректировочный параметр β для наиболее распространенных в промышленном производстве опасных веществ определяется по таблице N 1 приложения N 3 [25].

ТВС, способные к образованию горючих смесей с воздухом, по своим взрывоопасным свойствам разделены на четыре класса. Классификация горючих веществ по степени чувствительности приведена в таблице N 1 приложения N 3 [25].

Параметры ударной волны, геометрические характеристики окружающего пространства делятся на виды в соответствии со степенью его загроможденности в связи с тем, что характер окружающего пространства в значительной степени определяет скорость взрывного превращения облака ТВС.

Вид 1. Наличие длинных труб, полостей, каверн, заполненных горючей смесью, при сгорании которой возможно формирование турбулентных струй продуктов сгорания с размером не менее трех размеров детонационной ячейки для данной смеси. Если размер детонационной ячейки для данной смеси неизвестен, то минимальный характерный размер турбулентных струй рекомендуется принимать равным 5 см для веществ класса 1; 20 см - для веществ класса 2; 50 см - для веществ класса 3 и 150 см - для веществ класса 4.

Вид 2. Сильно загроможденное пространство: наличие полузамкнутых объемов, высокая плотность размещения технологического оборудования, лес, большое количество повторяющихся препятствий.

Вид 3. Средне загроможденное пространство: отдельно стоящие технологические установки, резервуарный парк.

Вид 4. Слабо загроможденное и свободное пространство.

Для оценки параметров действия взрыва возможные режимы взрывного превращения ТВС разбиваются на шесть диапазонов по скоростям их распространения, причем пять из них приходятся на процессы дефлаграционного горения ТВС, поскольку характеристики процесса горения со скоростями фронта, меньшими 500 м/с, имеют существенные качественные различия.

Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения определяется с помощью таблицы N 2 приложения N 3 [21] в зависимости от класса горючего вещества и вида окружающего пространства.

Режимы взрывного превращения ТВС по диапазонам скоростей:

Диапазон 1. Детонация или горение со скоростью фронта пламени 500 м/с и больше.

Диапазон 2. Дефлаграция, скорость фронта пламени 300 - 500 м/с.

Диапазон 3. Дефлаграция, скорость фронта пламени 200 - 300 м/с.

Диапазон 4. Дефлаграция, скорость фронта пламени 150 - 200 м/с.

Диапазон 5, 6. Дефлаграция, скорость фронта пламени определяется соотношением:

Vг =k·M1/6 , где k - константа, равная 43 или 26 (диапазон 5 или 6 соответственно).

После того как определен вероятный режим взрывного превращения, рассчитываются основные параметры воздушных ударных волн (избыточное давление ∆Р и импульс волны давления I) в зависимости от расстояния до центра облака.

Для вычисления параметров воздушной ударной волны на заданном расстоянии r от центра облака при детонации облака ТВС предварительно рассчитывается соответствующее безразмерное расстояние по соотношению:

Rx=R/(E/P0)1/3

Далее рассчитываются безразмерное давление Px и безразмерный импульс фазы сжатия Ix.

В случае детонации облака газовой ТВС расчет производится по следующим формулам:

ln(Px) = -1,124 - 1,66ln(Rx) + 0,26(ln(Rx))2

ln(Ix) = -3,4217 - 0,898ln(Rx) - 0,0096(ln(Rx))2

В случае дефлаграционного взрывного превращения облака ТВС к параметрам, влияющим на величины избыточного давления и импульса положительной фазы, добавляются скорость видимого фронта пламени Vг и степень расширения продуктов сгорания σ. Для газовых смесей σ принимается равной 7, для гетерогенных равной 4. Для расчета параметров ударной волны при дефлаграции гетерогенных облаков величина эффективного энергозапаса смеси домножается на коэффициент (σ-1) /σ

Безразмерные давление Px1 и импульс фазы сжатия Ix1 определяются по соотношениям:

Рx1=(Vг/C0)2((σ-1)/σ)(0,83/Rx – 0,14/Rx2), где C0 - скорость звука в воздухе, м/с;

Iх1=(Vг/C0) ((σ-1)/σ)(1-0,4(σ-1)Vг/σC0)(0,06/ Rx + 0,01/ Rx2- 0,0025/ Rx3)

Далее вычисляются величины Px2 и Ix2, которые соответствуют режиму детонации и для случая детонации газовой смеси. Окончательные значения Px и Ix выбираются из условий:

Px = min (Px1, Px2); Ix = min (Ix1, Ix2)

После определения безразмерных величин давления и импульса фазы сжатия вычисляются соответствующие им размерные величины:

∆Р= Рx·Р0;		I= Iх·( Р0)2/3Е1/3/С0

При взрывах ТВС существенную роль играют такие поражающие факторы, как длительность действия ударной волны и связанный с ней параметр импульс взрыва. Реальное деление плоскости факторов поражения на P-I диаграмме для оценки уровня разрушения промышленных зданий ("импульс-давление") на две части (внутри - область разрушения, вне - область устойчивости) не имеет четкой границы. При приближении параметров волны к границе опасной области вероятность заданного уровня поражения нарастает от 0 до 100%. При превышении известного уровня величин амплитуды давления и импульса достигается 100-процентная вероятность поражения. Эти типичные особенности диаграмм поражения необходимо учитывать при отражении представления вероятности достижения того или иного уровня ущерба с помощью пробит-функции Pri.

Вероятность повреждений стен промышленных зданий, при которых возможно восстановление зданий без их сноса, оценивается по соотношению:

Pr1 = 5 - 0,26lnV1

Фактор V1 рассчитывается с учетом перепада давления в волне и импульса статического давления по соотношению:

V1 = (17500/∆Р)8,4 + (290/I) 9,3

Вероятность разрушений промышленных зданий, при которых здания подлежат сносу, оценивается по соотношению:

Pr2 = 5 - 0,22lnV2	V2 = (40000/∆Р)7,4 + (460/I) 11,3

При оценке вероятности поражения людей при взрыве облака ТВС используются соотношения, которые для расчета уровня вероятности поражения воздушной волной живых организмов (в том числе и человека).

Вероятность длительной потери людьми ориентации в пространстве и (или) координации движений (состояние нокдауна), попавших в зону действия ударной волны при взрыве облака ТВС, оценивается по величине пробит-функции:

Pr3 = 5 – 5,74lnV3

Фактор опасности V3 рассчитывается по соотношению:

V3 = 4,2 / p̅ + 1,3 / I̅

Безразмерное давление и безразмерный импульс задаются выражениями:

p̅ = 1+∆Р/Р0 и I̅ = I/(Р01/2 m1/3), где m - масса тела живого организма, кг.

Связь вероятности поражения с пробит-функцией Pri с вероятностью той или иной степени поражения определяется по таблице N 5-1 приложения N 5 [22].

Для определения радиусов зон поражения используется следующий метод, который состоит в численном решении уравнения:

k/(∆Р(r) – P* = I(r) – I*,

причем константы k, P*, I* зависят от характера зоны поражения и определяются из таблицы N 4 приложения N 5-6 приложения N 5 [22].

Для оценки последствий взрывов ТВС применяется формула для определения радиусов зон поражения:

r = KW1/3/(1 + (3180/W)2)1/6,

где коэффициент K уровня разрушения зданий определяется согласно таблице N 5 приложения N 5-6 приложения N 5 [22]., а W - тротиловый эквивалент взрыва, определяемый из соотношения:

W = 0,4.Mг×qг/0,9×.4,6.106, где qг - теплота сгорания газа.

Для определения радиуса смертельного поражения человека следует подставлять величину K = 3,8

6. Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №1 (емкость резервуарного парка)

6.1. Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением факела при струйном горении.

Общие сведения, принимаемые к расчетам.

Сжиженные углеводородные газы хранятся и транспортируются в жидком состоянии, а используются - в газообразном. Сжиженные углеводородные газы являются насыщенными (кипящими жидкостями) при наличии свободной поверхности жидкой фазы. При этом всегда возникает двухфазная система (жидкость-пар), причем давление паров изменяется в зависимости от температуры жидкой фазы и может быть значительным при повышении температуры внешней среды.

Паровая фаза сжиженных углеводородных газов по своему объемному весу значительно тяжелее воздуха. Плотность паров сжиженных газов при нормальных условиях (0°С и 760 мм от. ст.) колеблется в пределах от 2 до 2,7 кг/м3.

Относительная плотность газа по воздуху:

- пропан - 1,562, - изобутан - 2,064, - н-бутан -2,091

Температура кипения для пропана составляет минус 42°С, для бутана минус 0,5°С, для смесей пропана и бутана эта температура является переменной.

Паровая фаза сжиженных газов стелется по поверхности земли или по полу помещения, вследствие своего высокого удельного веса заполняет пониженные места и углубления. Это свойство сжиженных газов вызывает необходимость устройства вентиляции помещений на уровне пола.

Углеводородные газы при атмосферном давлении не обладают токсическими действиями на человека. Но, попадая в воздух, газы смешиваются с ним и вытесняют кислород из воздуха. Человек, находящийся в такой атмосфере, будет испытывать кислородное голодание, а при значительных концентрациях газа в воздухе может погибнуть от удушья. Вдыхание в течение 10 минут воздуха, содержащего 1% пропана или бутана, не вызывает никаких симптомов отравления.

Пары сжиженных газов в смеси с воздухом образуют взрывоопасную смесь, причем имеют низкие пределы воспламенения. При температуре 0°С и давлении 760 мм рт.ст. (1 атм) пределы воспламенения составляют:

-пропан - от 2,0% до 9,5% об. в воздухе;

-н-бутан - от 1,5% до 8,5% об. в воздухе;

-изобутан - от 1,7% до 8,5% об. в воздухе.

Фактический объем газа (паровой фазы) от испарения 1м3 сжиженных газов (жидкой фазы) составляет (при 0°Си 760 мм рт. ст.)

пропана - 269 м3, н-бутана - 235 м3, изобутана - 229 м3.

Подземный резервуар со сжиженным углеводородным газом (СУГ) представляет собой объект повышенной опасности. При разгерметизации ёмкости или подводящих коммуникаций газ способен мигрировать через грунт и скапливаться в подвалах, коллекторах или технологических полостях, образуя взрывоопасную концентрацию с воздухом. Воспламенение такой смеси может привести к объёмному взрыву или масштабному пожару. Кроме того, при тепловом воздействии на резервуар возможен взрыв ВРПВЖ (взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости), сопровождающийся разрушением ёмкости и образованием огненного шара. Таким образом, опасность представляет не только аварийно истекающий газ из потребительского оборудования, но и потенциальная утечка из любой части системы хранения и транспортировки СУГ, включая подземные резервуары.

При определении зон поражения используем следующие характеристики СУГ:

- легкие углеводороды пропан (С3Н8) и бутан (С4Н10), которые являются основой СУГ (95%);

- температура кипения (пропан: Ткип = -42,06°С, бутан: Ткип = -0,5°С);

- объем 1 емкости СУГ – 20 куб.м.;

- молярная масса М = 44 кг/кмоль;

- критическое давление, Па (определяется по справочным данным) – 4190000 Па;

- критическая температура, К (определяется по справочным данным) – 370 К;

- давление в резервуаре (трубопроводе), Па – 1560000 Па;

- расчетная температура tP = 200С;

- плотность жидкой фазы 499 кг ∙ м-3;

- плотность паров 1,83 кг/м3;

- усредненный коэффициент увеличение объема при переходе СУГ из жидкой фазы в паровую – 250;

- нижний концентрационный предел распространения пламени СНКПР-ВКПР = 7,7 % (об.);

- показатель адиабаты газа – 1,257;

- среднеповерхностная плотность теплового излучения Ef = 40000 Вт/м2

- При закладке ВВ (эквивалент 10кг) на горловину люка емкости произойдет его частичное разрушение, при этом принимается величина его разрыва, равная 50% диаметра. Находящаяся в резервуаре паровая фаза СУГ при давлении 1,56 Мпа вырывается наружу, образуя вероятные сценарии:

- истечение СУГ в атмосферу, мгновенное или с задержкой воспламенение, факельное горение всего объема СУГ;

- после выгорания основной массы СУГ и/или тушения пожара - истечение остатков СУГ в атмосферу с последующим рассеянием, образуя взрывоопасное облако ГВС. При этом силами пожарной команды будут предприняты меры по герметизации отверстия горловины емкости, ликвидации очага поступления паровой фазы СУГ, объемы испарений в атмосферу будут не значительны. Данный сценарий по данной причине при малом объеме поступлений и вероятности взрыва ГВС при дальнейших расчетах не рассматривается.

- Поступление СУГ из емкости в атмосферу приведет к образованию горючих ГВС при вертикальном факельном горении.

Объем СУГ, поступивший в атмосферу, принимается весь, находящийся в емкости:

V= 20×0,8 = 16 куб.м. (технологически заполненность емкости 80%).

Массовая скорость истечения паровой фазы GV (кг/с) определяется по формуле:

где коэффициент истечения;

Аhol - площадь отверстия, м2;

РС - критическое давление сжиженного газа, Па;

М - молярная масса, кг/моль;

R - универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(Кмоль);

ТС - критическая температура сжиженного газа, К;

РR = PV/PC - безразмерное давление сжиженного газа в резервуаре;

РV - давление сжиженного газа в резервуаре, Па.

В начальный момент выброса РR1 = PV1/PC = 1,56/4,19 = 0,372315036;

Последующий режим истечения паровой фазы РR2 = PV2/PC = 0,101/4,19 = 0,024176611 (при атм. давлении)

Аhol = 3,14×0,232 = 0,166106 м2; (0,23 м – внутренний радиус горловины резервуара),

Результат расчета массовой скорости истечения паровой фазы:

GV1 = 517,89 кг/сек, начальный момент выброса СУГ;

GV2 = 35,63 кг/сек, последующий режим истечения паровой фазы.

С учетом коэффициента увеличения объема при переходе СУГ из жидкой фазы в паровую – 250, суммарный объем ГГ составит:

VГВС = 16 × 250 = 4000 куб.м.

Общая масса СУГ MГВС = 4000 × 1,83 = 7320 кг., где величина 1,83 - плотность паров СУГ, кг/м3: при температуре tP = 200С, вычисляемая по формуле:

Дальность распространения облака ГВС при испарении остатков СУГ после прекращения горения в направлении ветра определяется по эмпирической формуле:

L = 25 × (М/W)1/2,				L1 = 149 м при W = 1 м/с		L3 = 86 м при W = 3 м/с

где М - массовый секундный расход газа, кг/с, ранее определен, равен 25,5 кг/сек;

25 - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м3/2 /кг1/2;

W – скорость ветра, м/с, принимается равной 1 и 3 м/с.

Граница зоны распространения взрывоопасной концентрации ГВС, ограниченная радиусом r0, в результате истечения газа за счет нарушения герметичности емкости, может быть определена по формуле:

r0 = 12,5 × (М/W)1/2,			r0 = 74 м при W = 1 м/с		r0 = 43 м при W = 3 м/с

На начальном этапе возгорания факела (длительностью 2-3 сек) выброс паровой фазы ГУС происходит со скоростью 369,9 кг/сек, в дальнейшем – 25,5 кг/сек. Направление факельного горения – вертикальное.

При струйном истечении сжатых горючих газов, паровой и жидкой фазы СУГ и СПГ возникает опасность образования диффузионных факелов.

Длина факела LF (м) при струйном горении определяется по формуле:

где G - расход продукта, кг/с;

K - эмпирический коэффициент, который при истечении сжатых газов принимается равным 12,5, при истечении паровой фазы СУГ или СПГ равным 13,5, при истечении жидкой фазы СУГ или СПГ равным 15.

Длина факела при струйном истечении горючих жидкостей определяется дальностью (высотой) струи жидкости.

Ширина факела DF (м) при струйном горении определяется по формуле:

При проведении оценок пожарной опасности горящего факела при струйном истечении сжатых горючих газов, паровой и жидкой фазы СУГ и СПГ допускается принимать следующие допущения:

- зона непосредственного контакта пламени с окружающими объектами, т.е. область наиболее опасного теплового воздействия, определяется размерами факела;

- длина факела LF не зависит от направления истечения продукта и скорости ветра;

- наибольшую опасность представляют горизонтальные факелы, условную вероятность реализации которых следует принимать равной 0,67;

- поражение человека в горизонтальном факеле происходит в 30о-ом секторе с радиусом, равным длине факела;

- воздействие горизонтального факела на соседнее оборудование, приводящее к его разрушению (каскадному развитию аварии), происходит в 30о-ом секторе, ограниченном радиусом, равным LF;

- за пределами указанного сектора на расстояниях от LF до 1,5 LF тепловое излучение от горизонтального факела составляет 10 кВт/м2;

- тепловое излучение от вертикальных факелов может быть определено по формулам (П3.52) - (П3.59), (П3.62), принимая H равным LF, d равным DF, а по табл. П3.4 в зависимости от вида топлива;

- при истечении жидкой фазы СУГ или СПГ из отверстия с эквивалентным диаметром до 100 мм при мгновенном воспламенении происходит полное сгорание истекающего продукта в факеле без образования пожара пролива;

- область возможного воздействия пожара-вспышки при струйном истечении совпадает с областью воздействия факела (30о-й сектор, ограниченный радиусом, равным LF);

- при мгновенном воспламенении струи газа возможность формирования волн давления допускается не учитывать.

На начальном этапе возгорания факела размер выброса струи горящего газа составит:

LF1 = 164 м, 	DF1 = 25м.

Интенсивность теплового излучения в дальнейших расчетах для данного режима горения в учет не берется по причине скоротечности процесса.

При выходе паровой фазы СУГ в 25,5 кг/сек высота и диаметр факела составит:

LF = 56 м, 	DF = 8 м.

Интенсивность теплового излучения q (кВт/м2) для факельного горения ЛВЖ, ГЖ или СУГ определяется по формуле:

где   Ef  - средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы.

Угловой коэффициент облученности Fq определяется по формуле:

где FV, FH - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, которые определяются по формулам:

где r - расстояние от горизонтальной границы горения факела до облучаемого объекта, м;

d - эффективный диаметр пролива, м;

H - высота пламени, м.

Коэффициенты:	 = 13,33

Коэффициенты определяем для расстояний от 5 до 100 м:

| r | S | r | S | r | S | r | S | r | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1,182593805 | 10 | 2,36518761 | 15 | 3,54778 | 20 | 4,73038 | 30 | 7,09556 |
| 40 | 9,460750436 | 50 | 11,825938 | 60 | 14,1911 | 80 | 18,9215 | 100 | 23,6519 |

| r | B | r | B | r | B | r | B | r | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1,014096344 | 10 | 1,39399353 | 15 | 1,91482 | 20 | 2,47089 | 30 | 3,61825 |
| 40 | 4,783225148 | 50 | 5,95524897 | 60 | 7,1308 | 80 | 9,48718 | 100 | 11,8471 |

| r | A | r | A | r | A | r | A | r | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 76,17844149 | 10 | 38,9761661 | 15 | 26,9696 | 20 | 21,262 | 30 | 16,1456 |
| 40 | 14,17876829 | 50 | 13,4716835 | 60 | 13,3945 | 80 | 14,1849 | 100 | 15,6053 |

Фактор облученности для вертикальной FV площади:

Расчетные данные FV для расстояний r = 5 - 100 м

| r | FV | r | FV | r | FV | r | FV | r | FV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,422798138 | 10 | 0,21126778 | 15 | 0,14045 | 20 | 0,10467 | 30 | 0,068 |
| 40 | 0,048838913 | 50 | 0,03689957 | 60 | 0,02878 | 80 | 0,0187 | 100 | 0,01296 |

Фактор облученности для горизонтальной FH площади:

Расчетные данные FH для расстояний r = 5 - 100 м

| r | FH | r | FH | r | FH | r | FH | r | FH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,320634431 | 10 | 0,137170043 | 15 | 0,08731424 | 20 | 0,06242322 | 30 | 0,03682096 |
| 40 | 0,023711314 | 50 | 0,016004821 | 60 | 0,01117477 | 80 | 0,00590964 | 100 | 0,00341778 |

Угловой коэффициент облученности Fq

Расчетные данные Fq для расстояний r = 5 - 100 м

| r | Fq | r | Fq | r | Fq | r | Fq | r | Fq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,530626708 | 10 | 0,251892229 | 15 | 0,16537528 | 20 | 0,12187063 | 30 | 0,07733097 |
| 40 | 0,054290568 | 50 | 0,040221044 | 60 | 0,03087407 | 80 | 0,01961028 | 100 | 0,01340679 |

Коэффициент пропускания атмосферы

Расчетные данные τ для расстояний r = 5 - 100 м

| r | τ | r | τ | r | τ | r | τ | r | τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,999459742 | 10 | 0,995967748 | 15 | 0,992487954 | 20 | 0,989020318 | 30 | 0,98212135 |
| 40 | 0,975270506 | 50 | 0,968467451 | 60 | 0,961711851 | 80 | 0,948341695 | 100 | 0,935157417 |

Интенсивность теплового излучения

Расчетные данные q для расстояний r = 5 - 100 м

| r | q | r | q | r | q | r | q | r | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 26,517 | 10 | 12,54383 | 15 | 8,206649 | 20 | 6,026627 | 30 | 3,79742 |
| 40 | 2,6474 | 50 | 1,947639 | 60 | 1,484598 | 80 | 0,929862 | 100 | 0,626873 |

При этом согласно таблице П3.4 [21]. Ef  = 50 кВт/м2

График зависимости интенсивности теплового излучения пожара пролива от расстояния r до облучаемого объекта

Вероятность поражения человека тепловым излучением в зависимости от его местоположения от центра зоны пожара-пролива может оцениваться по пробит-функции:

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2

t - эффективное время экспозиции, с

t0 - характерное время, за которое человек обнаруживает пожар и принимает решение о своих дальнейших действиях, с (может быть принято равным 5)

х - расстояние от места расположения человека до безопасной зоны (зона, где интенсивность теплового излучения меньше 4 кВт/м2)

u - средняя скорость движения человека к безопасной зоне, м/с (принимается равной 5 м/с)

Для r = 5 м 		Pr = 4,526788448	Вероятность поражения человека составляет 32%,

Для r = 10 м 		Pr = 1,97171238	Вероятность поражения человека составляет 0%.

Ближайшее здание – здание КПП расположено на расстоянии 16 метров от центра зоны горения, при этом интенсивность теплового излучения у стены здания составит 8 кВт/м2, при данном тепловом воздействии факела произойдет возгорание конструкций.

Складское здание объекта расположено на расстоянии 24 метров от центра зоны горения, при этом интенсивность теплового излучения у стены здания составит 4,8 кВт/м2, при данном тепловом воздействии факела возгорание конструкций может произойти при длительном воздействии.

Здание котельной расположено на расстоянии 33 метров от центра зоны горения, при этом интенсивность теплового излучения у стены здания составит 3,4 кВт/м2, при данном тепловом воздействии факела в течение длительного времени возгорание конструкций не прогнозируется.

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 61.9 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 28.1 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 17.7 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 12.3 |

Выводы. В результате расчетов зона поражения человека, попавшего в пределы непосредственного воздействия факельного горения, от центра составляет 8 м (над резервуаром), за пределами зона возможных санитарных потерь составляет 17,7 м.

6.2 Определение числа людей, попавших в зону поражения.

Объект расположен на территории, где отсутствуют зоны с постоянным пребыванием людей, за исключением одного сотрудника, находящегося в операторской и второго – на посту охраны. В расчет берется сценарий совершения террористического акта в ночное время, при отсутствии на территории объекта постоянного персонала дневного режима работы. В зоне хранения СУГ персонал котельной находится только при проведении проверочных или рабочих мероприятий. Тепловое излучение у стены здания КПП (поста охраны), составляющее величину 8 кВт/м2, критического воздействия на человека, находящегося в модульном здании и имеющего возможность оперативно выйти из зоны, не окажет. Соответственно в зоне безвозвратных потерь отсутствует зона с постоянным пребыванием людей и число безвозвратных потерь – 0 человек, санитарных – 0 человек.

- Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №2 (трубопровод природного газа высокого давления)

Для определения количественных показателей по каждому из возможных видов воздействия используем методику расчета на основе Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2022 г. N 412 [25], ГОСТ Р 12.3.047-2012 [46].

7.1  Расчёт параметров волны давления при разрушении наружного трубопровода природного газа и разрыве газопровода высокого давления.

     Перед расчетом поражающих факторов внешних дефлаграционных взрывов необходимо описать физические процессы, возникающие в атмосфере при рассматриваемом режиме взрывного превращения (источник - Академия ГПС МЧС России, А. А. Комаров «ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ»).
     Аварийные взрывы в подобных случаях характеризуются не детонационным, а дефлаграционным типом взрывного превращения. При дефлаграционном взрыве нагрев и воспламенение последующих слоев горючего вещества происходит в результате теплопередачи. Эта особенность отличает дефлаграционный взрыв от детонационного взрыва, в котором воспламенение последующих слоев горючего вещества происходит в результате его сжатия и нагрева в ударной волне. Дефлаграционные аварийные взрывы в отличие от детонационных взрывов конденсированных ВВ и детонационных взрывов газовоздушных смесей (ГВС) характеризуются дозвуковой скоростью распространения пламени W. Скорость пламени при дефлагарационном аварийном взрыве редко превышает 240 м/с. В связи с этим дефлаграционный взрыв создает волну сжатия (ВС), отличающуюся воздушных ударных волн (ВУВ) детонационных взрывов следующими особенностями:
     • В процессе взрыва фронт ВС движется со скоростью звука, а фронт пламени распространяется с дозвуковой скоростью. Поэтому расстояние межу ними возрастает. Между указанными фронтами находится слой сжатого воздуха.
     • Избыточное давление и другие параметры в слое сжатого воздуха (скорость потока воздуха, скорость звука в потоке, плотность воздуха, скоростной напор) возрастают от фронта ВС к фронту пламени.
     • После окончания взрывного горения наступает фаза разрежения.
     Детонационный взрыв характерен прежде всего для твердых ВВ (тротила, динамита и т.д.) и ГПВС газообразных углеводородов в замкнутом или сильно “загроможденном” пространстве (промзастройка с высокой плотностью размещения технологического оборудования, лес, заросший кустарником и т.п.). Детонационный взрыв в облаке ГПВС в “открытом” пространстве возможен только при истечении в атмосферу ацетилена и водорода, а также при образовании смесей кислорода с газообразными углеводородами. 
     При дефлаграционном взрыве критерием подобия является приведенное расстояние. Это означает, что независимо от количества взорвавшегося вещества при одинаковой скорости распространения пламени W на одних и тех же приведенных расстояниях реализуются одинаковые значения избыточного давления, скоростного напора, плотности и скорости потока.
     Характер изменения избыточного давления при таком взрыве иной, чем при детонации: его нарастание происходит медленнее и максимальное давление меньше, но продолжительность действия больше. Такое нагружение ближе к статическому и может оказаться опаснее для строительных конструкций, чем более интенсивная, но кратковременная нагрузка при детонационном взрыве.
     Максимальное избыточное давление, реализуемое на фронте пламени, ΔPmax определяется расчетными данными или можно оценить по таблице:

| Данные для определения значений избыточных давлений ΔPmax и ΔPm в зависимости от скорости распространения пламени W , м/с | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔPmax ,кПа | 6,9 | 8,7 | 10,8 | 13,1 |
| W , м/с | 110 | 120 | 130 | 140 |
| ΔPmax ,кПа | 15,6 | 18,2 | 21,1 | 24,1 |
| W , м/с | 150 | 160 | 170 | 180 |
| ΔPmax ,кПа | 27,4 | 30,9 | 34,6 | 38,5 |
| W , м/с | 190 | 200 | 210 | 220 |
| ΔPmax ,кПа | 42,5 | 46,8 | 51,4 | 56,1 |
| W , м/с | 230 | 240 | 250 | 260 |
| ΔPmax ,кПа | 61,9 | 66,2 | 71,7 | 77,3 |

При разрушении подведенного газопровода с природным газом на полное сечение реализуются три основных сценария:

     1 – образование воздушных волн сжатия за счет расширения в атмосфере природного газа, выброшенного под высоким давлением из объема разрушившейся части газопровода с воздействием избыточного давления и импульса;
     2 – образование огневого шара, возникающего на начальной стадии истечения газа из разрушенного трубопровода (не более 1 минуты после разрушения), с воздействием теплового поля;
     3 – горение факела с воздействием теплового поля от пламени, образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из разрушенной части трубопровода.

При определении зон поражения используем следующие характеристики природного газа:

| Наименование параметра | Параметр |
| --- | --- |
| Эмпирическая формула | СH4 (по метану) |
| Молекулярная масса, кг/кмоль | 16,043 (по метану) |
| Агрегатное состояние | Газообразное |
| Плотность газа при 20°С и давлении 101,3кПа, кг/м3 | 0,7 |
| Температура кипения при давлении 101,3кПа, °С | минус 161 |
| Удельная теплота сгорания, кДж/кг | 50000 [50] |
| Класс опасности в воздухе рабочей зоны | 4 |
| ПДКм.р. в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | 7000 |
| ОБУВ в атмосферном воздухе, мг/м3 | 50 |
| Температура самовоспламенения, °С | 535 |
| Концентрационные пределы распространения пламени в воздухе, % (об.) | 5,28-14,1 |
| Нормальная скорость распространения пламени при 25°С, м/с | 0,338 |
| Максимальное давление взрыва, кПа | 706 |

На рассматриваемой внешней территории от наружного трубопровода природного газа до ближайшей задвижки газоснабжающей организации проходит газопровод диаметром (вводной, наземный, подземный):

| Внешний диаметр трубопровода | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Длина участка трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,133 | 0,004 | 0,129 | 64,28 |
| 0,108 | 0,004 | 0,104 | 19 |
| 0,057 | 0,004 | 0,053 | 1,75 |

P = 600 КПа.

Аварии при разгерметизации газопровода сопровождается следующими процессами и событиями:

- Разрыв (разгерметизация) трубопровода;
- Истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);
- Закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.
- В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Смешиваясь с воздухом, газ образует облако взрывоопасной смеси.

Аварии при разгерметизации газопроводов сопровождаются следующими процессами и событиями: истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта); закрытие отсекающей арматуры; истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой. В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Метан поднимается в атмосферу (он легче воздуха), смешиваясь с воздухом, газы образуют облако взрывоопасной смеси. Статистика показывает, что примерно 80 % аварий сопровождается пожаром. 

Расчетная схема к определению давлений при аварии на газопроводе ΔР - давление в зоне взрывного превращения; ΔРф - давление во фронте воздушной ударной волны; r0 - радиус зоны взрывного превращения; R - расстояние от расчетного центра взрыва.
Дальность распространения облака взрывоопасной смеси в направлении ветра определяется по эмпирической формуле:

L = 25 × (M/W)¹ᐟ² → L₁ = 19,02 м при W = 1 м/с; L₃ = 10,98 м при W = 3 м/с.

где М - массовый секундный расход газа, кг/с;
25 - коэффициент пропорциональности, имеющий размерность м3/2 /кг1/2
W – скорость ветра, м/с, принимается равной 1 и 3 м/с.

Тогда граница зоны взрыва, ограниченная радиусом r0, в результате истечения газа за счет нарушения герметичности газопровода, может быть определена по формуле:

r₀ = 12,5 × (M/W)¹ᐟ² → r₀ = 9,51 м при W = 1 м/с; r₀ = 5,49 м при W = 3 м/с.

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, может быть определен по формуле

М = Ψ × F × µ × (Рг/Vг)1/2,		М = 1,9 кг/cек.                     F = π × d2/4,			F = 0,0022 м2

где Ψ - коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для звуковой скорости истечения Ψ =0,7);

F - площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2;

µ - коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (m = 0,7 - 0,9), в расчетах принимается µ = 0,8; Рг

Рг - давление газа в газопроводе, Па;

Vг - удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе, определяется по формуле:

Vг = R0Т/Рг,				Vг = 0,237 м3/кг

где Т - температура транспортируемого газа, (293 К);

R0 - удельная газовая постоянная, определяемая по данным долевого состава газа qк и молярным массам компонентов смеси,

равная 486 Дж/(кг-К)

При прогнозировании последствий случившейся аварии на газопроводе зону действия ВУВ принимают с учетом направления ветра. При этом считают, что граница зоны взрывного превращения распространяется от трубопровода по направлению ветра на расстояние 2r0. В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в виде полос вдоль всего трубопровода шириной 2r0, расположенных с каждой из его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может распространяться в любую сторону от трубопровода, в зависимости от направления ветра. За пределами зоны детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны действия ВУВ.

В соответствии с ГОСТ Р 12.3.047-2012 [46] расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и оно должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.
Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
– времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 10⁻⁶ в год или обеспечено резервирование ее элементов;
– 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 10⁻⁶ в год и не обеспечено резервирование ее элементов;
– 300 с при ручном отключении.
В данном случае запорная арматура находится на удалении 85 метров, отключение ручное, расчетное время отключения принимается равным 300 секунд.

Масса газа вышедшего из трубопровода за время отключения подачи газа (T=300 секунд):

M1Т = M∙T = 1,9 ×300 = 570 (кг)

V2Т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения:

V2Т = 0,01·π·P₂·Σ(r²·L) = 0,01·3,14·600·(0,0645²·1,78 + 0,0520²·7 + 0,0265²·1,75 + 0,0645²·62,5 + 0,0520²·12) = 6,03 м³.
            π = 3,14;

Р2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, равное 600 кПа;

r – внутренний радиус трубопроводов;

L – максимальная длина трубопроводов от аварийного участка до задвижек.

Следовательно, масса газа, вышедшего из трубопровода после отключения подачи:

M2Т = V2Т ·ρ ≈ 6,03 × 0,7 = 4,22 кг.
Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов: Mг = M1Т + M2Т = 570+4,22 = 574,22 кг.
Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг = Mг × Z = 574,22 × 0,5 = 287,11 кг.
Удельная теплота сгорания ГГ:

ЕУД = β × ЕУД0 =   1,14 × 44 × 106 = 50 × 106 ≈ 50×10⁶ Дж/кг

β – корректировочный параметр, для метана β = 1,14

ЕУД0 - удельная теплота сгорания, ЕУД.метан = 44000 кДж/кг

Стехиометрический коэффициент в реакции сгорания:

k = nс + ((nн − nх)/4) – n0/2, где

nс – число атомов углерода;

nн – число атомов водорода;

nх – число атомов галоидов;

n0 – число атомов кислорода

Для ГГ (метана) k = 2,

Стехиометрическая концентрация ГГ:

ССТ = 100/(1+4,84×k) = 100/(1+4,84×2) = 9,36 % (об.),

Концентрацию горючего в смеси СГ принимают равной стехиометрической.

Эффективный энергозапас горючей смеси определяют из следующих соотношений:

Е = mг×ЕУД, если СГ ≤ ССТ,	Е = mг×ЕУД×(ССТ/СГ), если СГ > ССТ

Для ГГ: E = 287,11 × 50×10⁶ = 14 371 МДж.

Класс горючего вещества – 4,

Вид окружающего пространства 3 (средне загроможденное пространство: отдельно стоящие технологические установки),

Скорость потока воздуха – 0-1 м/с (расчетный наихудший вариант),

Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения – 5.

Диапазон 5. Скорость фронта пламени определяется соотношением:

Vг = k1×Мг1/6 = 43 × 287,111/6 = 110,4 м/с, где где k1 - константа, равная 43

Безразмерное расстояние от центра облака газовоздушной смеси:

Rx= r/(E/P0)1/3

где r – расстояние от центра облака, м;

Параметры воздушных волн давления (избыточное давление ΔР и импульс фазы сжатия I+) в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываются исходя из ожидаемого режима сгорания облака

Класс 1 режима сгорания облака

Величины безразмерного давления Рх и импульс фазы сжатия Ix определяются по формулам (для газо-воздушных смесей):

ln(Рх) = -1,124 - 1,66(ln(Rx)) + 0,260(ln(Rx))2;

ln(Iх) = -3,4217 - 0,898(ln(Rx)) - 0,0096(ln(Rx))2.

Формулы для Рх справедливы для значений Rx более Rk = 0,2. В случае, если Rx < Rk , то Рх  равно 18, а в формулу для Ix вместо Rx  подставляется величина Rx = 0,14

Классы 2 - 6 режима сгорания облака

Рассчитываются величины безразмерного давления (Pх1) и импульса фазы сжатия Ix1 по формулам

Безразмерное давление:

Безразмерный импульс фазы сжатия:

Выражение справедливо для значений Rx, больших величины Rкр = 0,34, иначе вместо Rx подставляется величина Rкр.

C0 - скорость звука в воздухе, м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовоздушных смесей – 7)

Окончательные значения Px и Ix выбираются из условий:

Px = min (Px1, Px2); Ix = min (Ix1, Ix2)

Избыточное давление взрыва: ΔР = РХ × Р0 , Импульс фазы сжатия: I+= Iх·(Р0)2/3Е1/3/С0

Расчетные данные Rx, Рx1, Iх1, ΔР, I+ для расстояний r = 0 - 200 м

| Расстояние r, м | Безразмерное расстояние Rx | Безразмерное давление Рx1 | Безразмерный импульс фазы сжатия Iх1 | Избыточное давление взрыва ΔР, Па | Импульс фазы сжатия I+, Па/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,117106648 | 0,050443922 | 11,82777142 | 80,24670798 |
| 1 | 0,019154546 | 0,117106648 | 0,050443922 | 11,82777142 | 80,41876219 |
| 2 | 0,038309093 | 0,117106648 | 0,050443922 | 11,82777142 | 80,41876219 |
| 3 | 0,057463639 | 0,117106648 | 0,050443922 | 11,82777142 | 80,41876219 |
| 5 | 0,095772732 | 0,117106648 | 0,050443922 | 11,82777142 | 80,41876219 |
| 10 | 0,191545464 | 0,117106648 | 0,050443922 | 11,82777142 | 80,41876219 |
| 15 | 0,287318196 | 0,117106648 | 0,050443922 | 11,82777142 | 80,41876219 |
| 20 | 0,383090929 | 0,115444115 | 0,045617402 | 11,6598556 | 72,72422136 |
| 25 | 0,478863661 | 0,106885909 | 0,036975703 | 10,79547684 | 58,94744406 |
| 30 | 0,574636393 | 0,097144156 | 0,030747384 | 9,811559788 | 49,01812646 |
| 35 | 0,670409125 | 0,088208807 | 0,026174723 | 8,909089465 | 41,72829327 |
| 40 | 0,766181857 | 0,080426147 | 0,022717671 | 8,123040863 | 36,21698894 |
| 45 | 0,861954589 | 0,073732288 | 0,020030162 | 7,44696107 | 31,93250556 |
| 50 | 0,957727321 | 0,067973572 | 0,017889551 | 6,865330781 | 28,51989923 |
| 55 | 1,053500053 | 0,062995034 | 0,016148864 | 6,362498425 | 25,74485829 |
| 60 | 1,149272786 | 0,058662785 | 0,014708187 | 5,924941256 | 23,4481007 |
| 65 | 1,245045518 | 0,054866763 | 0,013497669 | 5,541543031 | 21,51826768 |
| 70 | 1,34081825 | 0,051517984 | 0,012467213 | 5,203316346 | 19,87549367 |
| 75 | 1,436590982 | 0,048544741 | 0,011580062 | 4,903018823 | 18,46117916 |
| 80 | 1,532363714 | 0,045889096 | 0,010808694 | 4,634798698 | 17,23144755 |
| 85 | 1,628136446 | 0,043503981 | 0,010132126 | 4,393902069 | 16,15284818 |
| 90 | 1,723909178 | 0,041350902 | 0,009534102 | 4,17644114 | 15,19946529 |
| 100 | 1,915454643 | 0,03761944 | 0,00852518 | 3,799563481 | 13,59102148 |
| 125 | 2,394318303 | 0,030676777 | 0,006735727 | 3,098354479 | 10,73823844 |
| 150 | 2,873181964 | 0,025886883 | 0,005563541 | 2,614575229 | 8,869514489 |
| 200 | 3,830909285 | 0,019717884 | 0,004123939 | 1,991506263 | 6,574469647 |

Графики зависимости избыточного давления взрыва и импульса фазы сжатия при быстром сгорании газовоздушной смеси от расстояния до центра облака:

Избыточное давление ΔР взрыва при быстром сгорании газовоздушной смеси

Импульс фазы сжатия I+ при быстром сгорании газовоздушной смеси

Результат расчетов уровней разрушения зданий:

| Категория повреждения | Характеристика повреждения здания | Избыточное давление, ΔР кПа | Радиус, м |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Полное разрушение здания | 35-45 | - |
| B | Тяжелые повреждения, здание подлежит сносу | 25–35 | - |
| C | Средние повреждения, возможно восстановление здания (сохраняются основные несущие конструкции, остальное разрушено – окна, двери, перекрытия. Зданиям требуется капитальный ремонт, эксплуатация невозможна) | 15–25 | - |
| D | Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних перегородок, рам, дверей и т.п.) | 10-15 | 26 |
| E | Частичное разрушение остекления | <10 | 125 |

Детерминированные критерии поражения людей, в том числе находящихся в здании, избыточным давлением при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей в помещениях или на открытом пространстве приведены в таблице:

| Условная вероятность поражения, % | Величина пробит-функции Pr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 2,67 | 2,95 | 3,12 | 3,25 | 3,36 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,66 |
| 10 | 3,72 | 3,77 | 3,82 | 3,87 | 3,92 | 3,96 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,12 |
| 20 | 4,16 | 4,19 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,36 | 4,39 | 4,42 | 4,45 |
| 30 | 4,48 | 4,50 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 4,72 |
| 40 | 4,75 | 4,77 | 4,80 | 4,82 | 4,85 | 4,87 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 |
| 50 | 5,00 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,23 |
| 60 | 5,25 | 5,28 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,44 | 5,47 | 5,50 |
| 70 | 5,52 | 5,55 | 5,58 | 5,61 | 5,64 | 5,67 | 5,71 | 5,74 | 5,77 | 5,81 |
| 80 | 5,84 | 5,88 | 5,92 | 5,95 | 5,99 | 6,04 | 6,08 | 6,13 | 6,18 | 6,23 |
| 90 | 6,28 | 6,34 | 6,41 | 6,48 | 6,55 | 6,64 | 6,75 | 6,88 | 7,05 | 7,33 |
| 99 | 7,33 | 7,37 | 7,41 | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |

В качестве вероятностного критерия поражения используется понятие пробит-функции.

Для воздействия волны давления на человека, формулы для пробит-функции имеют вид:

где m - масса тела человека (допускается принимать равной 70 кг), кг;

P - избыточное давление волны давления, Па;

I+ - импульс волны давления, Па·с;

P0 - атмосферное давление, Па.

Для r = 0	Pr = -15,55, т.о. вероятность поражения человека составляет 0%,

Вероятность разрыва барабанных перепонок у людей также может оцениваться по пробит-функции:

Pr4 = -12,6+1,524 Ln ΔР

Для r = 0	Pr4 = 1,69 т.о. вероятность составляет 0%,

Вероятность полного разрушения здания оценивается по пробит-функции:

| Расстояние r | Избыточное давление ΔР | Импульс фазы сжатия I+ | Величина пробит-функции Pr | Вероятность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 11827,77142 | 80246,70798 | 3,016397299 | 3 |
| 10 | 11827,77142 | 80418,76219 | 3,016397299 | 3 |
| 20 | 11659,8556 | 72724,22136 | 2,993119373 | 2 |

Вероятность тяжелых разрушений здания оценивается по пробит-функции:

| Расстояние r | Избыточное давление ΔР | Импульс фазы сжатия I+ | Величина пробит-функции Pr | Вероятность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 11827,77142 | 80246,70798 | 4,14441668 | 20 |
| 10 | 11827,77142 | 80418,76219 | 4,14441668 | 20 |
| 20 | 11659,8556 | 72724,22136 | 4,113188799 | 19 |
| 30 | 9811,559788 | 49018,12646 | 3,73625107 | 10 |

Оценка степени поражения людей при взрыве облака ТВС:

|  | Радиус, м | Степень воздействия | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 100 кПа | - | Смертельные травмы |  |
| 80…100 кПа | - | Крайне тяжелые контузии | Разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренние кровотечения, сотрясение мозга с длительной потерей сознания. Разрывы наблюдаются в органах, содержащих большое количество крови (печень, селезенка, почки), наполненных газом (легкие, кишечник), имеющих полости, наполненные жидкостью (головной мозг, мочевой, желчный пузырь). |
| 60…80 кПа | - | Тяжелые контузии и травмы | Контузия всего организма, переломы костей, кровотечения из носа, ушей, возможно повреждение внутренних органов и внутренние кровотечения. |
| 40…60 кПа | - | Средней тяжести | Вывихи конечностей, контузии головного мозга, повреждения органов слуха, кровотечения из носа и ушей. |
| 10…40 кПа | 26 | Легкий вред здоровью | Кратковременные нарушения функции организма (звон в ушах, головокружение, головная боль). Возможны вывихи и ушибы. |

В соответствии с [22] характер разрушения зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Тип зданий, сооружений | Разрушение при избыточном давлении на фронте ударной волны, кПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабое | Среднее | Сильное | Полное |
| Промышленные здания с легким каркасом и бескаркасной конструкцией | 10 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | > 45 |
| Складские кирпичные здания | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | > 40 |
| Одноэтажные складские помещения с металлическим каркасом и стеновым заполнением из листового металла | 5 - 7 | 7 - 10 | 10 - 15 | > 15 |
| Бетонные и железобетонные здания и антисейсмические конструкции | 25 - 35 | 80 - 120 | 150 - 200 | > 200 |
| Здания железобетонные монолитные повышенной этажности | 25 - 45 | 45 - 105 | 105 - 170 | 170 - 215 |
| Котельные, регуляторные станции в кирпичных зданиях | 10 - 15 | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 |
| Деревянные дома | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 20 | > 20 |
| Подземные сети, трубопроводы | 400 - 600 | 600 - 1000 | 1000 - 1500 | > 1500 |
| Трубопроводы наземные | 20 | 50 | 130 | - |
| Кабельные подземные линии | До 800 | - | - | > 1500 |
| Резервуары и емкости стальные наземные | 35 - 55 | 55 - 80 | 80 - 90 | > 90 |

Характер разрушения остекления оконных проемов зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Разрушение на 90% | 5 – 10 кПа |
| --- | --- |
| Разрушение на 50% | 2 – 5 кПа |
| Разрушение на 5% | 1 – 2 кПа |

Выводы В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва и импульс фазы сжатия на различных расстояниях, максимальные значения находятся в геометрическом центре быстрого сгорания облака газо-воздушной смеси, согласно методике [22], установлено, что максимальные значения избыточного давления (до 11,8 кПа) и импульса фазы сжатия (до 80,2 Па·с) приходятся на центр облака газо-воздушной смеси. На расстоянии до 26 м воздействие соответствует лёгкому вреду здоровью людей, разрушения строительных конструкций котельной и рядом стоящих строений произойдет в слабой степени, повреждения остекления при данных параметрах прогнозируются в разной степени на расстоянии до 200 метров.

7.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»

Эффективный диаметр «огненного шара»

Ds = 5,33 × m0,327, где m - масса продукта, поступившего в окружающее пространство

Ds = 5,33 × 5740,327 = 42,6 м

Высота «огненного шара»		Н = Ds/2 = 21,3 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Угловой коэффициент облученности:

Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Длительность существования «огненного шара»

ts = 0,92 × m0,303

ts = 0,92 × 5740,303 = 6,3 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, Ef = 80 кВт/м2

Fq - угловой коэффициент облученности, τ - коэффициент пропускания атмосферы

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний r = 0 - 100 м

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q кВт/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,985559929 | 0,25 | 19,71119859 |
| 1 | 0,985543338 | 0,249793214 | 19,69456303 |
| 2 | 0,985493682 | 0,249174563 | 19,64479659 |
| 3 | 0,985411305 | 0,248149136 | 19,56231711 |
| 5 | 0,985150838 | 0,244914575 | 19,30222386 |
| 10 | 0,983987497 | 0,230647931 | 18,15637445 |
| 20 | 0,98001413 | 0,185359043 | 14,53235854 |
| 30 | 0,974778132 | 0,136542788 | 10,6479139 |
| 40 | 0,968939982 | 0,096761033 | 7,500450717 |
| 50 | 0,962807223 | 0,068109013 | 5,246067968 |
| 60 | 0,956525959 | 0,048438727 | 3,706632005 |
| 70 | 0,950171033 | 0,03507168 | 2,665927515 |
| 80 | 0,943783802 | 0,025915819 | 1,956714411 |
| 90 | 0,937388647 | 0,019543366 | 1,465578379 |
| 100 | 0,931000724 | 0,015023062 | 1,118918527 |

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» q от расстояния от центра

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» для газовой смеси:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1.4 | 92 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4.2 | 56 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7.0 | 41 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10.5 | 30 |

Для определения числа пострадавших рекомендуется принимать значение интенсивности теплового излучения, превышающее 7,0 кВт/м2

Для поражения человека тепловым излучением величина пробит-функции описывается формулой:

где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

Величина эффективного времени экспозиции t определяется по формуле  t = 0,92 × 5740,303 = 6,3 сек;

Для r = 0 	Pr = 2,09, т.о. вероятность поражения равна 0.

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» важны такие характеристики как интенсивность излучения, эффективный диаметр и длительность существования «огненного шара», которые характеризуют импульсное воздействие «огненного шара». В ходе расчета были определены параметры «огненного шара» газовоздушной смеси метана, с массой продукта, поступившего в окружающее пространство равной 574 кг. Для природного газа: интенсивность теплового излучения в точке под центром «огненного шара» составила 19,7 кВт/м2, эффективный диаметр 42,5 м, длительность существования 6,3 секунды.

В соответствии с значениями, приведенными в [22], критическое воздействие тепловым излучением «огненного шара» за время 6,3 сек не произойдет.

7.3  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением факельного горения, образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из разрушенной части трубопровода

При струйном истечении сжатых горючих газов возникает опасность образования диффузионных факелов.

Длина факела LF (м) при струйном горении определяется по формуле:

= 12,5 × 1,904 = 16,16 м

где G - расход продукта, кг/сек;

K - эмпирический коэффициент, который при истечении сжатых газов принимается равным 12,5

Ширина факела DF (м) при струйном горении определяется по формуле:

= 0,15 × 16,16 = 2,42 м

При проведении оценок пожарной опасности горящего факела при струйном истечении сжатых горючих газов допускается принимать следующие допущения:

- зона непосредственного контакта пламени с окружающими объектами, т.е. область наиболее опасного теплового воздействия, интенсивность которого может быть принята 100 кВт/м2, определяется размерами факела;

- длина факела LF не зависит от направления истечения продукта и скорости ветра;

- наибольшую опасность представляют горизонтальные факелы, условную вероятность реализации которых следует принимать равной 0,67;

- поражение человека в горизонтальном факеле происходит в 30о-ом секторе с радиусом, равным длине факела;

- воздействие горизонтального факела на соседнее оборудование, приводящее к его разрушению (каскадному развитию аварии), происходит в 30о-м секторе, ограниченном радиусом, равным LF;

- за пределами указанного сектора на расстояниях от LF до 1,5 LF тепловое излучение от горизонтального факела составляет 10 кВт/м2;

- тепловое излучение от вертикальных факелов может быть определено по формулам расчета «огненного шара», принимая H равным LF, d равным DF, а по табл. в зависимости от вида топлива;

- область возможного воздействия пожара-вспышки при струйном истечении совпадает с областью воздействия факела (30о-й сектор, ограниченный радиусом, равным LF);

- при мгновенном воспламенении струи газа возможность формирования волн давления допускается не учитывать.

Для пожара-вспышки следует принимать, что условная вероятность поражения человека, попавшего в зону воздействия высокотемпературными продуктами сгорания газопаровоздушного облака, равна 1, за пределами этой зоны условная вероятность поражения человека принимается равной 0.

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + DF2 − LF/2)1/2)

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний до 50 м от границы струи факела

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,985150838 | 0,591715976 | 46,65372447 |
| 5 | 0,983987497 | 0,435671495 | 34,33617105 |
| 10 | 0,98001413 | 0,22493156 | 17,70638746 |
| 20 | 0,974778132 | 0,059536981 | 4,667766594 |
| 30 | 0,968939982 | 0,021375906 | 1,666941262 |
| 40 | 0,962807223 | 0,009705612 | 0,752332412 |
| 50 | 0,985150838 | 0,005147677 | 0,396497648 |

График зависимости интенсивности теплового излучения факела q от расстояния до границы зоны горения:

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением факела:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние от источника факела, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 32 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 21 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 17 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 13 |

Ситуационный план представлен в приложении №3

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением факельного горения струи газа важны такие характеристики как интенсивность излучения, длина и ширина факела, которые характеризуют его воздействие. В ходе расчета были определены параметры факельного горения, с расходом продукта, поступающего в окружающее пространство, равное 1,9 кг/сек. Время факельного горения составит 300 сек, до закрытия задвижки. Длина факела составляет 16,1 м, ширина - 2,4 м. В горизонтальном факеле возможно поражение человека на расстоянии равном длине и ширине факела, вне данной зоны, за пределами границ струи факела, вероятность поражения человека принимается равной 0, при этом в пределах 30о-го сектора с радиусом до 17 м при нахождении в нем человека прогнозируется ожог 1 степени.

Зона непосредственного контакта пламени с окружающими объектами, т.е. область наиболее опасного теплового воздействия в зависимости от места разрыва трубопровода может попасть на местоположение находящихся в данном направлении объекты (здание котельной, складское помещение), при этом здание котельной и находящееся в нем оборудование при воздействии теплового излучении на стену здания интенсивностью 100 кВт/м2 за время 300 сек сгорает частично.

Тепловое излучение от вертикального факела при интенсивности у стены котельной, составляющей величину 46 кВт/м2, приведет к выгоранию сэндвич панелей смежной стены здания.

- Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №3 (трубопровод природного газа среднего давления)

8.1  Расчёт параметров волны давления при разрыве газопровода в замкнутом пространстве

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;

- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

- 300 с при ручном отключении;

Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно, равным 80 % геометрического объема помещения.

На рассматриваемой внутренней территории проходит газопровод:

| Внешний диаметр, м | Толщина стенки, м | Внутренний диаметр, м | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,133 | 0,004 | 0,129 | 20,80 |
| 0,089 | 0,004 | 0,085 | 27,68 |
| 0,089 | 0,004 | 0,085 | 2,97 |

P = 30 кПа.

Аварии при разгерметизации газопровода сопровождается следующими процессами и событиями:

- Разрыв (разгерметизация) трубопровода;

- Истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);

- Закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

- В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Смешиваясь с воздухом, газ образует облако взрывоопасной смеси.

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, может быть определен по формуле

М = Ψ × F × µ × (Рг/Vг)1/2,		М = 0,245 кг/cек.                     F =  π × d2/4,			F =  0,0056 м2

где Ψ - коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для звуковой скорости истечения Ψ =0,7);

F - площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2;

µ - коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (m = 0,7 - 0,9), в расчетах принимается µ = 0,8; Рг

Рг - давление газа в газопроводе, Па;

Vг - удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе, определяется по формуле:

Масса топлива, поступающего в котельную, при давлении 30 кПа за 1 секунду составляет величину 0,245 кг.

Запорная арматура находится в котельной, отключение автоматическое, резервирование имеется, расчетное время прекращения подачи топлива из магистрального трубопровода принимается 1 секунда. Объем поступлений газа в помещение котельной рассчитывается из суммы объемов газа, находящегося во внутреннем трубопроводе (V1Т).

Масса газа вышедшего из трубопровода за время отключения подачи газа (T=1 секунда):

M1Т = M∙T = 0, 245 ×1 = 0, 245 (кг)

V2Т –объем газа, вышедшего из трубопроводов после отключения подачи газа:

V2Т = 0,01πP2(r21l1+r22l2+,…,r2nln) + V1Т = 0,01∙ 3,14∙ 30∙(0,0645²·20,80 + 0,0425²·27,68 + 0,0425²·2,97) = 0,134 (м3)

π = 3,14;

Р2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, равное 30 кПа;

r – внутренний радиус трубопроводов, м;

L – максимальная длина трубопроводов от аварийного участка до задвижек, м.

Следовательно, масса газа, вышедшего из трубопровода после отключения подачи:

M2Т = 0,134 × 0,7 = 0,094 (кг).

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов:

Mг = M1Т + M2Т = 0,245 + 0,094 = 0,338 (кг);

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг = Mг × Z = 0, 338 × 0,5 = 0,169 кг (для горючих газов Z = 0,5)

Согласно СП 12.13130.2009 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ) применяется следующий метод расчета:

Избыточное давление ΔР для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле

∆Р = (Рmax – Р0) ∙ ((m×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где          ∆Р = 1,687 кПа

Рmax – максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной смеси в замкнутом объеме (допускается принимать 900 кПа),

Р0 – начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101кПа),

m – масса ГГ, вышедших в результате аварии в помещение,

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения (допускается принимать равным 3),

Vсв - свободный объем помещения,

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении.

ρг.п. - плотность газа или пара при расчетной температуре, вычисляемая по формуле:

при Vсв = 611 м3 (размеры помещения 12,65х17,25 ×3,5 с учетом коэффициента заполняемости)

ρг.п. - плотность газа или пара при расчетной температуре, вычисляемая по формуле, равное 0,7.

Расчеты воздействий для открытого пространстве не приводятся ввиду незначительности количества газа, поступившего в помещение котельной и небольшой величины воздействия избыточного давления взрыва, равного 1,687 кПа.

Ситуационный план представлен в приложении №4

Выводы. В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва облака газовоздушной смеси в помещении котельной, согласно методике [22], при данном избыточном давлении 1,687 кПа здоровью персонала угроз не существует, разрушений кровли, стеновых панелей и остекления здания не произойдет.

8.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»

Эффективный диаметр «огненного шара»

Ds = 5,33 × m0,327, где m - масса продукта, поступившего в окружающее пространство

Ds = 5,33 × 0,3380,327 = 3,74 м

Высота «огненного шара»		Н = Ds/2 = 1,87 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Угловой коэффициент облученности: 	Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Длительность существования «огненного шара» 	ts = 0,92 × m0,303		ts = 0,92 × 0,3380,303 = 0,66 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, Ef = 80 кВт/м2

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы

Для газовоздушной смеси метана Ef = 80 кВт/м2.

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний r = 0 - 20 м

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,9991079 | 0,25 | 19,98215801 |
| 1 | 0,99886638 | 0,225390133 | 18,01077006 |
| 2 | 0,998341091 | 0,171404575 | 13,68961846 |
| 3 | 0,997720814 | 0,118627834 | 9,468596747 |
| 5 | 0,996394514 | 0,053697717 | 4,280328816 |
| 10 | 0,992968173 | 0,010739453 | 0,853114765 |
| 15 | 0,989517466 | 0,003537403 | 0,280025782 |
| 20 | 0,98606952 | 0,001551524 | 0,122392857 |

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» q от расстояния до центра облака:

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» для газовой смеси:

| Степень поражения | Интенсивность из-лучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 9,2 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 5,0 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 4,0 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 2,8 |

Для определения числа пострадавших рекомендуется принимать значение интенсивности теплового излучения, превышающее 7,0 кВт/м2

где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

Величина эффективного времени экспозиции t может определяется по формуле ;	(0,66 сек)

Для r = 0 Pr = -3,67, т.е. вероятность поражения равна 0.

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» важны такие характеристики как интенсивность излучения, эффективный диаметр и длительность существования «огненного шара», которые характеризуют импульсное воздействие «огненного шара». В ходе расчета были определены параметры «огненного шара» газовоздушной смеси метана, с массой продукта поступившего в окружающее пространство равной 0,338 кг. Для природного газа: интенсивность теплового излучения в точке под центром «огненного шара» составила 19,98 кВт/м2, эффективный диаметр 3,74 м, длительность существования 0,66 секунды.

В соответствии с значениями, приведенными в [22], критическое воздействие тепловым излучением «огненного шара» за время 0,66 сек не происходит.

8.3  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением факельного горения, образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из разрушенной части трубопровода

При струйном истечении сжатых горючих газов при факельном горении расчеты не проводятся, т.к. расчетное время длительности данного процесса составляет величину порядка 0,66 сек, до момента срабатывания запорной автоматики отсечки подачи газа. Критических воздействий на людей, здание не происходит.

- Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №4 (внутренний трубопровод СУГ)

9.1  Расчёт параметров волны давления при разрыве газопровода в замкнутом пространстве.

Расчетное время отключения трубопроводов определяют в каждом конкретном случае, исходя из реальной обстановки, и должно быть минимальным с учетом паспортных данных на запорные устройства, характера технологического процесса и вида расчетной аварии.

Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:

- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;

- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов;

- 300 с при ручном отключении;

Свободный объем помещения определяется как разность между объемом помещения и объемом, занимаемым технологическим оборудованием. Если свободный объем помещения определить невозможно, то его допускается принимать условно, равным 80 % геометрического объема помещения.

На рассматриваемой внутренней территории проходит газопровод:

| Внешний диаметр трубопровода | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Длина участка трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,089 | 0,004 | 0,085 | 47 |
| 0,133 | 0,004 | 0,129 | 71 |
| 0,108 | 0,004 | 0,104 | 9 |

P = 30 КПа.

Аварии при разгерметизации газопровода сопровождается следующими процессами и событиями:

- Разрыв (разгерметизация) трубопровода;

- Истечением газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на закрытие арматуры является снижение давления продукта);

- Закрытие отсекающей арматуры, истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой.

- В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Смешиваясь с воздухом, газ образует облако взрывоопасной смеси.

Массовый секундный расход газа М из газопровода для критического режима истечения, когда основные его параметры (расход и скорость истечения) зависят только от параметров разгерметизированного трубопровода, может быть определен по формуле

М = Ψ × F × µ × (Рг/Vг)1/2,		М = 0,404 кг/cек.                     F =  π × d2/4,			F =  0,0056 м2

где Ψ - коэффициент, учитывающий расход газа от состояния потока (для звуковой скорости истечения Ψ =0,7);

F - площадь отверстия истечения, принимаемая равной площади сечения трубопровода, м2;

µ - коэффициент расхода, учитывает форму отверстия (m = 0,7 - 0,9), в расчетах принимается µ = 0,8; Рг

Рг - давление газа в газопроводе, Па;

Vг - удельный объем транспортируемого газа при параметрах в газопроводе, определяется по формуле:

Масса топлива, поступающего в котельную, при давлении 30 кПа за 1 секунду составляет величину 0,404 кг.

Запорная арматура находится в котельной, отключение автоматическое, резервирование имеется, расчетное время прекращения подачи топлива из магистрального трубопровода принимается 1 секунда. Объем поступлений газа в помещение котельной рассчитывается из суммы объемов газа, находящегося во внутреннем трубопроводе (V1Т).

Масса газа вышедшего из трубопровода за время отключения подачи газа (T=1 секунда):

M1Т = M∙T = 0,404 ×1 = 0,404 (кг)

V2Т –объем газа, вышедшего из трубопроводов после отключения подачи газа:

V2Т = 0,01·3,14·30·(0,0425²·47 + 0,0645²·71 + 0,0520²·9) = 0,381 м³

π = 3,14;

Р2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, равное 30 кПа;

r – внутренний радиус трубопроводов, м;

L – максимальная длина трубопроводов от аварийного участка до задвижек, м.

Следовательно, масса газа, вышедшего из трубопровода после отключения подачи:

M2Т = 0,381 × 0,7 = 0,267 (кг).

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов:

Mг = M1Т + M2Т = 0,404 + 0,267 = 0,672 (кг);

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг = Mг × Z = 0,672× 0,5 = 0,336 кг (для горючих газов Z = 0,5)

Согласно СП 12.13130.2009 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ) применяется следующий метод расчета:

Избыточное давление ΔР для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле

∆Р = (Рmax – Р0) ∙ ((m×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где

Рmax – максимальное давление взрыва стехиометрической газовоздушной смеси в замкнутом объеме (допускается принимать 900 кПа),

Р0 – начальное давление, кПа (допускается принимать равным 101кПа),

m – масса ГГ, вышедших в результате аварии в помещение,

Кн – коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения (допускается принимать равным 3),

Vсв - свободный объем помещения,

Z - коэффициент участия горючих газов и паров в горении.

ρг.п. - плотность газа или пара при расчетной температуре, вычисляемая по формуле:

ρг.п.= M / V0 · (1+0,00366·tр) = 1,833 кг/м3

М - молярная масса, равный 44,096 кг/кмоль

V0 - мольный объем, равный 22,413

tр - расчетная температура (принимается равная 200С)

∆Р = (Рmax – Р0) ∙ ((m×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн) = 0,514 кПа

при Vсв = 611 м3 (размеры помещения 12,65х17,25 ×3,5 с учетом коэффициента заполняемости)

Расчеты воздействий для открытого пространстве не приводятся ввиду незначительности количества газа, поступившего в помещение котельной и небольшой величины воздействия избыточного давления взрыва, равного 0,514 кПа.

Ситуационный план представлен в приложении №4

Выводы. В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва облака газовоздушной смеси в помещении котельной, согласно методике [22], при данном избыточном давлении 0,514 кПа здоровью персонала угроз не существует, разрушений кровли, стеновых панелей и остекления здания не произойдет.

9.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»

Эффективный диаметр «огненного шара»

Ds = 5,33 × m0,327, где m - масса продукта, поступившего в окружающее пространство

Ds = 5,33 × 0,672,327 = 4,679 м

Высота «огненного шара»		Н = Ds/2 = 2,34 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Угловой коэффициент облученности:

Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Длительность существования «огненного шара»

ts = 0,92 × m0,303		ts = 0,92 × 0,672,303 = 0,82 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, Ef = 80 кВт/м2

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы

Согласно табл. [21, таблица П3.4] среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания для некоторых жидких углеводородных топлив

| Топливо | Ef, кВт/м2, при d, м |  |  |  |  | , кг/(м2 с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  |
| Сжиженный природный газ (далее - СПГ) СУГ (пропан-бутан) Бензин Дизельное топливо Нефть | 220 80 60 40 25 | 180 63 47 32 19 | 150 50 35 25 15 | 130 43 28 21 12 | 120 40 25 18 10 | 0,08 0,1 0,06 0,04 0,04 |

Для газовоздушной смеси СУГ при d = 4,28 м, Ef = 80 кВт/м2.

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний r = 0 - 20 м

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,998761318 | 0,25 | 19,97522637 |
| 1 | 0,998577554 | 0,233804708 | 18,67777068 |
| 2 | 0,998131925 | 0,194382685 | 15,52156511 |
| 3 | 0,99756448 | 0,149166201 | 11,90423228 |
| 5 | 0,996293903 | 0,079772006 | 6,358109087 |
| 10 | 0,992916324 | 0,019037335 | 1,512198484 |
| 20 | 0,986043549 | 0,002956639 | 0,233229981 |

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» q от расстояния до центра облака:

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» для газовой смеси:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 13,1 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 4,5 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 4,2 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 2,4 |

Для определения числа пострадавших рекомендуется принимать значение интенсивности теплового излучения, превышающее 7,0 кВт/м2

Для поражения человека тепловым излучением величина пробит-функции описывается формулой:

где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

Величина эффективного времени экспозиции t может определяется по формуле ;	(0,82 сек)

Для r = 0 Pr = -3,1, т.е. вероятность поражения равна 0.

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» важны такие характеристики как интенсивность излучения, эффективный диаметр и длительность существования «огненного шара», которые характеризуют импульсное воздействие «огненного шара». В ходе расчета были определены параметры «огненного шара» газовоздушной смеси метана, с массой продукта поступившего в окружающее пространство равной 0,672 кг. Для природного газа: интенсивность теплового излучения в точке под центром «огненного шара» составила 19,9 кВт/м2, эффективный диаметр 4,68 м, длительность существования 0,82 секунды.

В соответствии с значениями, приведенными в [22], критическое воздействие тепловым излучением «огненного шара» за время 0,82 сек не происходит.

9.3  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением факельного горения, образованного горением высокоскоростных струй газа, истекающих из разрушенной части трубопровода

При струйном истечении сжатых горючих газов при факельном горении расчеты не проводятся, т.к. расчетное время длительности данного процесса составляет величину порядка 0,82 сек, до момента срабатывания запорной автоматики отсечки подачи газа. Критических воздействий на людей, здание не происходит.

10.  Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №5 (котёл газовый водогрейный в котельной).

10.1  Расчёт параметров волны давления при разрушении водогрейного газового котла.

При расчете критериев взрывопожарной опасности в качестве расчетного следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии или период нормальной работы аппаратов, при котором в образовании горючих газовоздушных смесей участвует наибольшее количество газов, наиболее опасных в отношении последствий сгорания этих смесей.

Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:

а) происходит расчетная авария одного из аппаратов;

б) все содержимое аппарата поступает в помещение;

в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов;

г) в случае разрыва ближайшего газопровода котла отключается поврежденный участок газопровода ближайшими задвижками.

На объекте используются четыре (в т.ч. один резервный) стальных водогрейных котла Unimat UT-L 14 (Германия) мощностью

4 000-6 000 кВт и пять (в т.ч. один резервный) стальных водогрейных котлов UT-L 28 фирмы. 12 000-15 000 кВт Bosch Industriekessel GmbH.

При подрыве сосредоточенного заряда 10 кг тротила, установленного у корпуса котла произойдет разрушение фрагмента внешней стенки котла с последующим выбросом теплоносителя, разрушением горелочного устройства с возгоранием природного газа, находящегося в газопроводе до сработки аварийной автоматики.

Исходные данные расчета при 2-х вариантах работы котлов (на природном газе и СУГ):

Расчет проводится для котельной ООО «Спецгазавтоматика» ФГБУ «ФЦВМТ», т.к. отсекающая арматура имеется только на вводе.

Давление в газопроводе = 30 кПа.

Диаметр и длины газопровода на рассматриваемых участках приведены в таблице:

| Внешний диаметр трубопровода (природный газ) | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Длина участка трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,133 | 0,004 | 0,129 | 20,8 |
| 0,089 | 0,004 | 0,085 | 27,68 |
| 0,089 | 0,004 | 0,085 | 2,97 |

| Внешний диаметр трубопровода (СУГ) | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Длина участка трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,089 | 0,004 | 0,085 | 38,5 |
| 0,057 | 0,004 | 0,053 | 23,4 |
| 0,025 | 0,003 | 0,022 | 2,7 |

В соответствии с требованием СП 12.13130.2009 - расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным - 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов.

Для уменьшения массы объема газа в соответствии с требованиями СП 12.13130 допускается учитывать:

1) работу аварийной вентиляции (п.А.2.3 СП 12.13130);

2) использование электромагнитных клапанов с вероятностью отказа системы автоматики, не превышающей 0,000001 в год или обеспечение резервирования отключающего устройства на вводе газопровода в помещение котельного зала (п.А.1.2 СП 12.13130)

- В соответствии с паспортными данными на электромагнитный клапан (комплекты КПЗЭ-80, КПЗЭ-100, КПЗЭ-150, КПЗЭ-200, КПЗЭ-250, КПЗЭ-300 производитель ПКФ «ГАЗМАШСТРОЙ») вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год, в этом случае время отключения трубопровода составляет менее 1 с (п.А.1.2 СП 12.13130).

Масса газа, поступившего в окружающее пространство при расчетной аварии, определяется по формуле:

M = (Va+Vт) × г,

- где Va - объем газа, вышедшего из аппарата, м3;

- Vт - объем газа, вышедшего из трубопровода, м3;

- г – плотность газа, кг/м3.

- Для котла UT-L 14

При этом:	Va = 1,3 м3 (паспортные данные)

Ma(пр.газ) = 1,3 × 0,66684 = 0,87 кг

Ma(суг) = 1,3 × 1,8332 = 2,38 кг

Масса газа вышедшего из трубопровода за время срабатывания автоматики (T=1 секунда) до отключения (использованы ранее полученные данные):

M1Т(пр.газ)  =M∙T = 0,245×1= 0,245 (кг)

M1Т(СУГ)  =M∙T = 0,404×1= 0,404 (кг)

V2Т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения:

V2Т =0,01πP2(r21l1+r22l2+,…,r2nln) (м3)

π = 3,14;

Р2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, равное 30 кПа;

r – внутренний радиус трубопроводов, м;

L – максимальная длина трубопроводов от аварийного участка до задвижек, м.

V2Т(пр.газ) = 0,1336,		V2Т(СУГ) = 0,081

Следовательно, умножая на плотность, масса газа, вышедшего из трубопровода после отключения подачи:

M2Т(пр.газ) = 0,089 (кг),	M2Т(СУГ) = 0,149 (кг).

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов до и после его отключения:

Mг(пр.газ) = M1Т + M2Т = 0,245+0,089 = 0,334 (кг);

Mг(СУГ) = M1Т + M2Т = 0,404+0,149 = 0,553 (кг);

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов и аппарата составляет:

M(пр.газ) = 0,334  + 0,867 = 1,201 кг

M(СУГ) = 0,553 + 2,384 = 2,937 кг

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг(пр.газ) = Mг × Z = 1,201 × 0,5 = 0,6 кг (для горючих газов Z = 0,5)

mг(СУГ) = Mг × Z = 2,937 × 0,5 = 1,469 кг

Удельная теплота сгорания ГГ:

ЕУД(пр.газ) = 50 × 106  Дж/кг,

ЕУД(СУГ) = 46 × 106  Дж/кг,

Эффективный энергозапас горючей смеси:

Епр.газ = mг×ЕУД, если СГ ≤ ССТ,	Е = mг×ЕУД×(ССТ/СГ), если СГ > ССТ

ЕСУГ = mг×ЕУД×2,  (с учетом растекания СУГ по поверхности пола котельной)

Для ГГ:	Епр.газ = 0,6  × 50 × 106 = 30 × 106 Дж,

ЕСУГ = 1,469 × 46 × 106 ×2 = 135,16 × 106 Дж,

- Для котла UT-L 28

Vₐ = 2,4 м³

Ma(пр.газ) = Vₐ × ρ = 2,4 × 0,66684 = 1,601 кг
Ma(СУГ) = Vₐ × ρ = 2,4 × 1,8332 = 4,4 кг

Масса газа, вышедшего из трубопровода за время срабатывания автоматики (T = 1 секунда) до отключения (использованы ранее полученные данные):

Масса газа вышедшего из трубопровода за время срабатывания автоматики (T=1 секунда) до отключения (использованы ранее полученные данные):

M1Т(пр.газ)  =M∙T = 0,245×1= 0,245 (кг)

M1Т(СУГ)  =M∙T = 0,404×1= 0,404 (кг)

V2Т - объем газа, вышедшего из трубопровода после его отключения:

V2Т =0,01πP2(r21l1+r22l2+,…,r2nln) (м3)

π = 3,14;

Р2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, равное 30 кПа;

r – внутренний радиус трубопроводов, м;

L – максимальная длина трубопроводов от аварийного участка до задвижек, м.

V2Т(пр.газ) = 0,1336,		V2Т(СУГ) = 0,081

Следовательно, умножая на плотность, масса газа, вышедшего из трубопровода после отключения подачи:

M2Т(пр.газ) = 0,089 (кг),	M2Т(СУГ) = 0,149 (кг).

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов до и после его отключения:

Mг(пр.газ) = M1Т + M2Т = 0,245+0,089 = 0,334 (кг);

Mг(СУГ) = M1Т + M2Т = 0,404+0,149 = 0,553 (кг);

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов и аппарата составляет:

M(пр.газ) = 0,334  + 1,601 = 1,935 кг

M(СУГ) = 0,553 + 4,4 = 4,953 кг

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между НКПР и ВКПР:

mг(пр.газ) = M × Z = 1,935 × 0,5 = 0,967 кг (для горючих газов Z = 0,5)
mг(СУГ) = M × Z = 4,955 × 0,5 = 2,478 кг

Удельная теплота сгорания ГГ:
ЕУД(пр.газ) = 50 × 10⁶ Дж/кг
ЕУД(СУГ) = 46 × 10⁶ Дж/кг

Эффективный энергозапас горючей смеси:
Е = mг × ЕУД, если СГ ≤ ССТ; Е = mг × ЕУД × (ССТ/СГ), если СГ > ССТ.

Для СУГ принимаем поправку «растекание по полу» (как в шаблоне): ×2.

ЕУД(пр.газ) = 0,967 × 50 × 10⁶ = 48,36 × 10⁶ Дж
ЕУД(СУГ) = 2,478 × 46 × 10⁶ × 2 = 227,93 × 10⁶ Дж

Согласно СП 12.13130.2009 (ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ) применяется следующий метод расчета:

Избыточное давление ΔР для индивидуальных горючих веществ, состоящих из атомов С, Н, О, N, Сl, Вr, I, F, определяется по формуле

Для котла UT-L 14

∆Рпр. газ = (Рmax – Р0) ∙ ((mпр. газ×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где          ∆Р = 4,192 кПа

∆РСУГ= (Рmax – Р0) ∙ ((mСУГ×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где          ∆Р = 8,801 кПа

Расчеты воздействий для открытого пространстве не приводятся ввиду незначительности количества газа, поступившего в помещение котельной и небольшой величины воздействия избыточного давления взрыва, равного 1,687 кПа.

Для котла UT-L 28

∆Рпр. газ = (Рmax – Р0) ∙ ((mпр. газ×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где          ∆Р = 6,754 кПа

∆РСУГ= (Рmax – Р0) ∙ ((mСУГ×Z)/(Vсв×ρг.п.)) ∙ (100/Сст) ∙ (1/Кн), где          ∆Р = 14,843 кПа

Расчеты воздействий для открытого пространстве не приводятся ввиду незначительности количества газа, поступившего в помещение котельной, а также небольшой величины воздействия на открытом пространстве в случае утечки газа наружу

Выводы.
В результате расчёта было определено избыточное давление волны взрыва газовоздушной смеси в помещении котельной, возникающее при аварийном выходе горючего газа из котла и технологических газопроводов, согласно методике СП 12.13130.2009.

Для котла UT-L 14

избыточное давление при воспламенении природного газа составило ΔР = 4,192 кПа,

избыточное давление при воспламенении СУГ составило ΔР = 8,801 кПа.

Для котла UT-L 28

избыточное давление при воспламенении природного газа составило ΔР = 6,754 кПа,

избыточное давление при воспламенении СУГ составило ΔР = 14,843 кПа.

Оценка степени поражения людей при взрыве облака ТВС:

|  | Радиус, м | Степень воздействия | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 100 кПа | - | Смертельные травмы |  |
| 80…100 кПа | - | Крайне тяжелые контузии | Разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренние кровотечения, сотрясение мозга с длительной потерей сознания. Разрывы наблюдаются в органах, содержащих большое количество крови (печень, селезенка, почки), наполненных газом (легкие, кишечник), имеющих полости, наполненные жидкостью (головной мозг, мочевой, желчный пузырь). |
| 60…80 кПа | - | Тяжелые контузии и травмы | Контузия всего организма, переломы костей, кровотечения из носа, ушей, возможно повреждение внутренних органов и внутренние кровотечения. |
| 40…60 кПа | - | Средней тяжести | Вывихи конечностей, контузии головного мозга, повреждения органов слуха, кровотечения из носа и ушей. |
| 10…40 кПа | 16 | Легкий вред здоровью | Кратковременные нарушения функции организма (звон в ушах, головокружение, головная боль). Возможны вывихи и ушибы. |

В соответствии с [22] характер разрушения зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Тип зданий, сооружений | Разрушение при избыточном давлении на фронте ударной волны, кПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабое | Среднее | Сильное | Полное |
| Промышленные здания с легким каркасом и бескаркасной конструкцией | 10 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | > 45 |
| Складские кирпичные здания | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | > 40 |
| Одноэтажные складские помещения с металлическим каркасом и стеновым заполнением из листового металла | 5 - 7 | 7 - 10 | 10 - 15 | > 15 |
| Бетонные и железобетонные здания и антисейсмические конструкции | 25 - 35 | 80 - 120 | 150 - 200 | > 200 |
| Здания железобетонные монолитные повышенной этажности | 25 - 45 | 45 - 105 | 105 - 170 | 170 - 215 |
| Котельные, регуляторные станции в кирпичных зданиях | 10 - 15 | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 |
| Деревянные дома | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 20 | > 20 |
| Подземные сети, трубопроводы | 400 - 600 | 600 - 1000 | 1000 - 1500 | > 1500 |
| Трубопроводы наземные | 20 | 50 | 130 | - |
| Кабельные подземные линии | До 800 | - | - | > 1500 |
| Резервуары и емкости стальные наземные | 35 - 55 | 55 - 80 | 80 - 90 | > 90 |

Характер разрушения остекления оконных проемов зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Разрушение на 90% | 5 – 10 кПа |
| --- | --- |
| Разрушение на 50% | 2 – 5 кПа |
| Разрушение на 5% | 1 – 2 кПа |

Выводы. В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва в замкнутом пространстве при различных сценариях, согласно методике [22], установлено, что значение избыточного давления (до 14,8 кПа) приходится на центр облака газовоздушной смеси. На расстоянии до 16 м (наибольшее удаление реципиента риска от котла) воздействие соответствует лёгкому вреду здоровью людей, разрушения строительных конструкций котельной и оборудования произойдет в слабой степени. При рассчитанных избыточных давлениях 4,19–14,84 кПа возможно частичное (для природного газа) и вероятное значительное (для СУГ) разрушение остекления в зоне помещения котельной. Несущие строительные конструкции (стены, колонны, покрытия) в указанных диапазонах избыточного давления разрушению не подвергаются, тяжёлые и средние повреждения здания не прогнозируются.

10.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»

Природный газ:

Эффективный диаметр «огненного шара»

Ds = 5,33 × m0,327, где m - масса продукта, поступившего в окружающее пространство

Ds = 5,33 × 0,9670,327 = 5,27 м

Высота «огненного шара»		Н = Ds/2 = 2,63 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Угловой коэффициент облученности:

Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Длительность существования «огненного шара»

ts = 0,92 × m0,303		ts = 0,92 × 0, 9670,303 = 0,91 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, Ef = 80 кВт/м2

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы

Для газо-воздушной смеси метана Ef = 80 кВт/м2.

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний r = 0 - 30 м

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,998547327 | 0,25 | 19,97094654 |
| 1 | 0,998387817 | 0,237091107 | 18,93670986 |
| 2 | 0,997983786 | 0,204340715 | 16,31429766 |
| 3 | 0,997449178 | 0,16413942 | 13,09765839 |
| 5 | 0,996217274 | 0,095502031 | 7,611261806 |
| 10 | 0,992876137 | 0,025359383 | 2,014298104 |
| 20 | 0,98602332 | 0,004140566 | 0,326615571 |
| 30 | 0,979169753 | 0,001296391 | 0,10155097 |

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» от расстояния

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 13,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 8 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 5,6 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 4,1 |

СУГ:

Эффективный диаметр «огненного шара»

Ds = 5,33 × m0,327, где m - масса продукта, поступившего в окружающее пространство

Ds = 5,33 × 2,4780,327 = 7,17 м

Высота «огненного шара»		Н = Ds/2 = 3,59 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Угловой коэффициент облученности:

Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Длительность существования «огненного шара»

ts = 0,92 × m0,303		ts = 0,92 × 2, 4780,303 = 1,21 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, Ef = 80 кВт/м2

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы

Для газо-воздушной смеси метана Ef = 80 кВт/м2.

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний r = 0 - 30 м

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,997871024 | 0,25 | 19,95742048 |
| 1 | 0,997759256 | 0,242880593 | 19,38690882 |
| 2 | 0,997453306 | 0,223428814 | 17,8287847 |
| 3 | 0,997012448 | 0,196276714 | 15,65522617 |
| 5 | 0,995910555 | 0,137984847 | 10,99364521 |
| 10 | 0,992709452 | 0,049473312 | 3,929009924 |
| 20 | 0,985938507 | 0,009611193 | 0,758083609 |
| 30 | 0,979113341 | 0,003141165 | 0,246044537 |

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» от расстояния

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 18 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 9,8 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 7,8 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 5,3 |

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» важны такие характеристики как интенсивность излучения, эффективный диаметр и длительность существования «огненного шара», которые характеризуют импульсное воздействие «огненного шара». В ходе расчета были определены параметры «огненного шара» газовоздушной смеси метана и СУГ, с массой продукта, поступившего в окружающее пространство равной 0,967 и 2,478 кг соответственно. Интенсивность теплового излучения в точке под центром «огненного шара» составила 19,9 кВт/м2, эффективный диаметр 5,27 и 7,17 м, длительность существования 0,91 и 1,21 секунды соответственно.

В соответствии с значениями, приведенными в [22], критическое воздействие тепловым излучением «огненного шара» за данное время не происходит.

10.3  Определение числа людей, попавших в зону поражения.

Объект расположен на территории, где отсутствуют зоны с постоянным пребыванием людей, за исключением одного собственного сотрудника, находящегося в операторской. В зоне санитарных потерь возможно появление дежурного оператора, соответственно принимается число возможных санитарных потерь – 1 человек. С учетом параметров поражающих факторов, для оператора смертельный исход маловероятен, возможны небольшие травмы и ушибы при его нахождении на расстоянии до 16 м. Дополнительно учитывая, что зона санитарных потерь полностью находится в пределах огороженного земельного участка объекта без постоянного пребывания людей,  то число посторонних людей в зоне санитарных потерь равно – 0.

11.   Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №6 (испарительная установка с наружными трубопроводами СУГ).

На территории ПОУО №6 используются две испарительные установки FAS 2000 производительностью по 300 кг/час фирмы «FAS» (Германия). Опасное вещество на КЭО №6 - СУГ.

Испарительная установка предназначена для преобразования жидкой фазы СУГ в паровую фазу, а также для регулирования давления паровой фазы. Испарительная установка комплектно собрана в одном стальном шкафу с подключением трубопроводов на боковой стороне шкафа.

Максимальную угрозу представляет подрыв корпуса испарительных установок в т.ч. подведенных трубопроводов жидкой и паровой фазы СУГ. При подрыве сосредоточенного заряда 10 кг тротила, установленного на корпус установки, произойдет сильное разрушение корпуса и фланцевых соединений ударной волной, разрушение металлических соединений трубопроводов, выброс продукта в окружающее пространство, интенсивное истекание жидкой фазы в горизонтальном направлении, испарение и образование взрывоопасной топливно-воздушной смеси, взрыв топливно-воздушной смеси. При этом берется в расчет также вероятность возникновения факельного горения. Последствия - прекращение подачи резервного топлива в котельную. Реализация данной базовой угрозы приведет к нарушению технологического процесса котельной только в случае работы оборудования на резервном топливе.

11.1 Прогнозирование зоны поражения при взрыве ТВС

- При повреждении трубопроводов (рассматриваемый вариант на полное сечение), подведенных к испарительным установкам, поступление СУГ из емкости на территорию будет происходить по магистрали подачи жидкой фазы к испарителям, а также по трубопроводу среднего давления от котельной до испарительных установок (обратное истечение газа). При этом принимается в расчет автоматическое закрытие клапана запорной арматуры на входе в котельную при резком понижении давления за время 1 сек. Отключение подачи жидкой фазы СУГ произойдет ручным закрытием заслонок силами оператора за время 120 секунд (удаление 60 метров).

На рассматриваемой наружной территории проходят газопроводы:

| Внешний диаметр трубопровода (жидкая фаза) | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Длина участка трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,057 | 0,005 | 0,052 | 86,3 |
| 0,045 | 0,003 | 0,042 | 4,26 |
| 0,038 (соединение с испарителями) | 0,003 | 0,035 | 22,5 |

P = 500 КПа.

| Внешний диаметр трубопровода (паровая фаза) | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Длина участка трубопровода |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,133 | 0,004 | 0,129 | 29,93 |
| 0,045 | 0,003 | 0,042 | 4,26 |

P = 30 КПа.

V1Т - объем газа, вышедшего из трубопровода паровой фазы:

V1Т =0,01πP2(r21l1+r22l2+,…,r2nln) = 0,119 (м3)

π = 3,14;

Р2 – максимальное давление в трубопроводе по технологическому регламенту, равное 30 кПа;

r – внутренний радиус трубопроводов, м;

L – максимальная длина трубопроводов от аварийного участка до задвижек в котельной, м.

Следовательно, масса газа, вышедшего из трубопровода участка: испаритель - котельная:

M1Т = 0,119×1,8332 = 0,21779 кг.

Расчет массы газа M2Т, вышедшего из трубопроводов на участке: емкость резервуарного парка – испарительная установка:

Массовая скорость истечения жидкой фазы СУГ GL (кг ∙ с-1 ∙ м-2) рассчитывается согласно [21]:

где      GV - массовая скорость истечения паровой фазы,

ρL - плотность жидкой фазы, кг/м3

ρV - плотность паровой фазы, кг/м3

ТR=T/TC - безразмерная температура сжиженного газа; ТR=T/TC = (273+20)/370 = 0,791891892

Т - температура сжиженного газа в резервуаре, К.

Результат расчета массовой скорости истечения жидкой фазы:

GL = 6,512522953 кг/сек,

При этом:

Массовая скорость истечения паровой фазы GV (кг/с) определяется по формуле [20]:

где коэффициент истечения, принимается равным 0,7;

Аhol - площадь отверстия, м2;

РС - критическое давление сжиженного газа, 4190000 Па, принимается по справочным данным;

М - молярная масса, 0,044 кг/моль;

R - универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/(Кмоль);

ТС - критическая температура сжиженного газа, 370К, принимается по справочным данным;

РR = PV/PC - безразмерное давление сжиженного газа в резервуаре;

РV - давление сжиженного газа в резервуаре, 500 000 Па.

РR = PV/PC = 500000/4190000 = 0,119331742,

Аhol = 3,14×0,01752 = 0,000961625 м2; (0,0175 м – внутренний радиус трубы, подводимой к испарителям),

Результат расчета массовой скорости истечения паровой фазы:

GV = 0,9814 кг/сек.

За время равное 120 сек (закрытие задвижек подачи СУГ из резервуара) масса жидкой фазы, поступившей в окружающее пространство:

MЖ = 6,512522953 × 120 = 781,5 кг.

Т.к. при испарении 1 кг жидкого СУГ образуется 0,51 м3 паров СУГ, то:

VГВС  = 781,5 × 0,51 = 398,6 м3

Расчет стехиометрической концентрации Сст для ГГ, паров ЛВЖ, ГЖ ведется по методике, приведенной в разделе А2 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

| Пропан (C3H8) | НКПР | Cст | ВКПР |
| --- | --- | --- | --- |
| Концентрация объемная % | 2.08 % | 3.97 % | 12.03 % |
| Концентрация массовая г/м3 | 38.1 г/м3 | 72.7 г/м3 | 220.6 г/м3 |

Масса горючей смеси облака ГВС определяется соотношением:

mи = M2Т  =  VГВС × Сст = 398,6 × 0,0727 = 28,97 кг

Общая масса газа, вышедшего из трубопроводов: Mг = M1Т + M2Т = 0, 21779+28,97 = 29,19 (кг);

Исходными данными для дальнейшего расчета параметров волн давления при взрыве газовоздушной смеси являются следующие параметры: 
- масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени с учетом коэффициента Z участия горючего вещества во взрыве;

- стехиометрическая концентрация горючего вещества с воздухом CСТ;

- удельная теплота сгорания горючего вещества;

- скорость звука в воздухе C0;

- информация о степени загроможденности окружающего пространства.

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг = mи × Z = 29,19 × 0,5 = 14,59 кг,

Удельная теплота сгорания:

ЕУД = β × ЕУД0 = 1,05 × 44 × 106 = 46 × 106  Дж/кг, где

β – корректировочный параметр, для СУГ β = 1,05

ЕУД0 - удельная теплота сгорания, 44000 кДж/кг

Эффективный энергозапас горючей смеси определяют из следующих соотношений:

Е = mг×ЕУД, если СГ ≤ ССТ,	Е = mг×ЕУД×(ССТ/СГ), если СГ > ССТ

Для СУГ:

E = 14,59 × 46 × 106 × 2 = 1342,92×106 Дж, (при растекании паров СУГ на поверхность величина энергозапаса удваивается).

Класс горючего вещества – 2

Вид окружающего пространства – 3 (средне загроможденное пространство: отдельно стоящие технологические установки, резервуарный парк)

Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения – 200-300 м/сек. В расчет берем среднее значение (250 м/сек).

Безразмерное расстояние от центра облака газовоздушной смеси:

Rx= r/(E/P0)1/3		где r – расстояние от центра облака, м;

Параметры воздушных волн давления (избыточное давление ΔР и импульс фазы сжатия I+) в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываются исходя из ожидаемого режима сгорания облака

Класс 1 режима сгорания облака

Величины безразмерного давления Рх и импульс фазы сжатия Ix определяются по формулам (для газо-воздушных смесей):

ln(Рх) = -1,124 - 1,66(ln(Rx)) + 0,260(ln(Rx))2;

ln(Iх) = -3,4217 - 0,898(ln(Rx)) - 0,0096(ln(Rx))2.

Формулы для Рх справедливы для значений Rx более Rk = 0,2. В случае, если Rx < Rk , то Рх  равно 18, а в формулу для Ix вместо Rx  подставляется величина Rx = 0,14

Классы 2 - 6 режима сгорания облака

Рассчитываются величины безразмерного давления (Pх1) и импульса фазы сжатия Ix1 по формулам

Безразмерное давление:

Безразмерный импульс фазы сжатия:

Выражение справедливо для значений Rx, больших величины Rкр = 0,34, иначе вместо Rx подставляется величина Rкр.

C0 - скорость звука в воздухе, м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовоздушных смесей – 7)

Окончательные значения Px и Ix выбираются из условий:

Px = min (Px1, Px2); Ix = min (Ix1, Ix2)

Избыточное давление взрыва: ΔР = РХ × Р0 , Импульс фазы сжатия: I+= Iх·(Р0)2/3Е1/3/С0

Расчетные данные Rx, Рx1, Iх1, ΔР, I+ для расстояний r = 0 - 400 м

| Расстояние r, м | Безразмерное расстояние Rx | Безразмерное давление Рx1 | Безразмерный импульс фазы сжатия Iх1 | Избыточное давление взрыва ΔР, Па | Импульс фазы сжатия I+, Па/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,599808669 | 0,085085241 | 60580,67552 | 614,2164094 |
| 1 | 0,066511778 | 0,599808669 | 0,085085241 | 60580,67552 | 614,2164094 |
| 2 | 0,133023556 | 0,599808669 | 0,085085241 | 60580,67552 | 614,2164094 |
| 3 | 0,199535334 | 0,599808669 | 0,085085241 | 60580,67552 | 614,2164094 |
| 5 | 0,332558889 | 0,599808669 | 0,085085241 | 60580,67552 | 614,2164094 |
| 10 | 0,665117779 | 0,575659606 | 0,070346611 | 58141,62019 | 507,8206577 |
| 15 | 0,997676668 | 0,468914389 | 0,049129671 | 47360,35326 | 354,6590441 |
| 20 | 1,330235557 | 0,383613786 | 0,0380102 | 38744,99237 | 274,3894058 |
| 25 | 1,662794447 | 0,297438428 | 0,030536916 | 30041,28121 | 220,4409929 |
| 30 | 1,995353336 | 0,222804867 | 0,02510927 | 22503,29153 | 181,2597041 |
| 35 | 2,327912225 | 0,176887017 | 0,021290421 | 17865,5887 | 153,6920574 |
| 40 | 2,660471114 | 0,146288956 | 0,018465138 | 14775,18451 | 133,2968027 |
| 45 | 2,993030004 | 0,124680209 | 0,016293842 | 12592,70109 | 117,622576 |
| 50 | 3,325588893 | 0,10873248 | 0,014574795 | 10981,98047 | 105,2130605 |
| 55 | 3,658147782 | 0,096549608 | 0,013180995 | 9751,510374 | 95,15144303 |
| 60 | 3,990706672 | 0,086981462 | 0,012028667 | 8785,127655 | 86,83297949 |
| 65 | 4,323265561 | 0,079294433 | 0,011060398 | 8008,737737 | 79,84320167 |
| 70 | 4,65582445 | 0,073000873 | 0,01023556 | 7373,088223 | 73,88882918 |
| 75 | 4,98838334 | 0,067765265 | 0,009524617 | 6844,291807 | 68,75664832 |
| 80 | 5,320942229 | 0,063349918 | 0,008905594 | 6398,34168 | 64,28802162 |
| 85 | 5,653501118 | 0,059582167 | 0,008361809 | 6017,798854 | 60,3625265 |
| 90 | 5,986060007 | 0,056333829 | 0,007880375 | 5689,716769 | 56,88713246 |
| 100 | 6,651177786 | 0,051029783 | 0,007066184 | 5154,008036 | 51,00962588 |
| 125 | 8,313972233 | 0,042183858 | 0,005614494 | 4260,569691 | 40,5301131 |
| 150 | 9,976766679 | 0,036807921 | 0,00465691 | 3717,600047 | 33,61747107 |
| 200 | 13,30235557 | 0,030746122 | 0,003471814 | 3105,358352 | 25,06245618 |
| 300 | 19,95353336 | 0,02566715 | 0,002300335 | 2592,38214 | 16,6057428 |
| 400 | 26,60471114 | 0,023782592 | 0,001719841 | 2402,041824 | 12,41524757 |

Графики зависимости избыточного давления взрыва и импульса фазы сжатия при быстром сгорании газовоздушной смеси от расстояния до центра облака:

Избыточное давление ΔР взрыва при быстром сгорании газовоздушной смеси

Импульс фазы сжатия I+ при быстром сгорании газовоздушной смеси

Детерминированные критерии поражения людей, в том числе находящихся в здании, избыточным давлением при сгорании газо-, паро- или пылевоздушных смесей в помещениях или на открытом пространстве приведены в таблице:

| Условная вероятность поражения, % | Величина пробит-функции Pr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | - | 2,67 | 2,95 | 3,12 | 3,25 | 3,36 | 3,45 | 3,52 | 3,59 | 3,66 |
| 10 | 3,72 | 3,77 | 3,82 | 3,87 | 3,92 | 3,96 | 4,01 | 4,05 | 4,08 | 4,12 |
| 20 | 4,16 | 4,19 | 4,23 | 4,26 | 4,29 | 4,33 | 4,36 | 4,39 | 4,42 | 4,45 |
| 30 | 4,48 | 4,50 | 4,53 | 4,56 | 4,59 | 4,61 | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 4,72 |
| 40 | 4,75 | 4,77 | 4,80 | 4,82 | 4,85 | 4,87 | 4,90 | 4,92 | 4,95 | 4,97 |
| 50 | 5,00 | 5,03 | 5,05 | 5,08 | 5,10 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,20 | 5,23 |
| 60 | 5,25 | 5,28 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,41 | 5,44 | 5,47 | 5,50 |
| 70 | 5,52 | 5,55 | 5,58 | 5,61 | 5,64 | 5,67 | 5,71 | 5,74 | 5,77 | 5,81 |
| 80 | 5,84 | 5,88 | 5,92 | 5,95 | 5,99 | 6,04 | 6,08 | 6,13 | 6,18 | 6,23 |
| 90 | 6,28 | 6,34 | 6,41 | 6,48 | 6,55 | 6,64 | 6,75 | 6,88 | 7,05 | 7,33 |
| 99 | 7,33 | 7,37 | 7,41 | 7,46 | 7,51 | 7,58 | 7,65 | 7,75 | 7,88 | 8,09 |

В качестве вероятностного критерия поражения используется понятие пробит-функции.

Для воздействия волны давления на человека, находящегося вне здания, формулы для пробит-функции имеют вид:

где m - масса тела человека (допускается принимать равной 70 кг), кг;

P - избыточное давление волны давления, Па;

I+ - импульс волны давления, Па·с;

P0 - атмосферное давление, Па.

Для r = 0	Pr = -4,685319176, т.о. вероятность поражения человека составляет 0%,

Вероятность разрыва барабанных перепонок у людей также может оцениваться по пробит-функции:

Pr4 = -12,6+1,524 Ln ΔР

Для r = 0	Pr4 = 4,181878403 вероятность составляет 21%.

Вероятность полного разрушения здания оценивается по пробит-функции:

| Расстояние r | Избыточное давление ΔР | Импульс фазы сжатия I+ | Величина пробит-функции Pr | Вероятность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 60580,67552 | 614,2164094 | 5,543725577 | 71 |
| 10 | 58141,62019 | 507,8206577 | 5,207222571 | 58 |
| 20 | 38744,99237 | 274,3894058 | 3,714728036 | 10 |

Вероятность тяжелых разрушений здания оценивается по пробит-функции:

| Расстояние r | Избыточное давление ΔР | Импульс фазы сжатия I+ | Величина пробит-функции Pr | Вероятность % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 60580,67552 | 614,2164094 | 6,806514772 | 97 |
| 10 | 58141,62019 | 507,8206577 | 6,352701516 | 91 |
| 20 | 38744,99237 | 274,3894058 | 4,866009876 | 44 |
| 30 | 22503,29153 | 181,2597041 | 3,86326331 | 13 |

Оценка степени поражения людей при взрыве облака ГВС:

|  | Радиус, м | Степень воздействия | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 100 кПа | - | Смертельные травмы |  |
| 80…100 кПа | - | Крайне тяжелые контузии | Разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренние кровотечения, сотрясение мозга с длительной потерей сознания. Разрывы наблюдаются в органах, содержащих большое количество крови (печень, селезенка, почки), наполненных газом (легкие, кишечник), имеющих полости, наполненные жидкостью (головной мозг, мочевой, желчный пузырь). |
| 60…80 кПа | 7 | Тяжелые контузии и травмы | Контузия всего организма, переломы костей, кровотечения из носа, ушей, возможно повреждение внутренних органов и внутренние кровотечения. |
| 40…60 кПа | 7-18 | Средней тяжести | Вывихи конечностей, контузии головного мозга, повреждения органов слуха, кровотечения из носа и ушей. |
| 10…40 кПа | 18-53 | Легкий вред здоровью | Кратковременные нарушения функции организма (звон в ушах, головокружение, головная боль). Возможны вывихи и ушибы. |

В соответствии со значениями методики [22], характер разрушения зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Тип зданий, сооружений | Разрушение при избыточном давлении на фронте ударной волны, кПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабое | Среднее | Сильное | Полное |
| Промышленные здания с легким каркасом и бескаркасной конструкцией | 10 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | > 45 |
| Складские кирпичные здания | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | > 40 |
| Одноэтажные складские помещения с металлическим каркасом и стеновым заполнением из листового металла | 5 - 7 | 7 - 10 | 10 - 15 | > 15 |
| Бетонные и железобетонные здания и антисейсмические конструкции | 25 - 35 | 80 - 120 | 150 - 200 | > 200 |
| Здания железобетонные монолитные повышенной этажности | 25 - 45 | 45 - 105 | 105 - 170 | 170 - 215 |
| Котельные, регуляторные станции в кирпичных зданиях | 10 - 15 | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 |
| Деревянные дома | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 20 | > 20 |
| Подземные сети, трубопроводы | 400 - 600 | 600 - 1000 | 1000 - 1500 | > 1500 |
| Трубопроводы наземные | 20 | 50 | 130 | - |
| Кабельные подземные линии | До 800 | - | - | > 1500 |
| Резервуары и емкости стальные наземные | 35 - 55 | 55 - 80 | 80 - 90 | > 90 |

Характер разрушения остекления оконных проемов зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Разрушение на 90% | 5 – 10 кПа |
| --- | --- |
| Разрушение на 50% | 2 – 5 кПа |
| Разрушение на 5% | 1 – 2 кПа |

Выводы. В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва и импульс фазы сжатия на различных расстояниях, максимальные значения находятся в геометрическом центре быстрого сгорания облака газо-воздушной смеси, согласно методике [22], при данном избыточном давлении 60,6 кПа и импульсе фазы сжатия 614 Па/с будут наблюдаться тяжелые контузии и травмы на расстоянии до 7 м, травмы средней тяжести на расстоянии до 18 м, легкий вред здоровью людей на расстоянии до 53 м, в различной степени разрушение конструкций зданий на расстоянии до 50 м. При наличии ветра зоны поражения людей и разрушения зданий значительно уменьшаются и смещаются в зависимости силы и направления ветра.

11.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»

Эффективный диаметр «огненного шара»

Ds = 5,33 × m0,327, где m - масса продукта, поступившего в окружающее пространство

Ds = 5,33 × 29,190,327 = 16,06 м

Высота «огненного шара»		Н = Ds/2 = 8,03 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 ×(r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Угловой коэффициент облученности:

Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Длительность существования «огненного шара»

ts = 0,92 × m0,303		ts = 0,92 × 29,190,303 = 2,56 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, Ef = 80 кВт/м2 (Таблица П3.4 [21])

Fq - угловой коэффициент облученности, τ - коэффициент пропускания атмосферы

Расчетные данные τ, Fq, q для расстояний r = 0 - 40 м

| Расстояние r, м | Коэффициент пропускания атмосферы τ | Угловой коэффициент облученности Fq | Интенсивность теплового излучения q |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,994752724 | 0,25 | 19,89505448 |
| 1 | 0,994706604 | 0,248553977 | 19,77906258 |
| 2 | 0,994570614 | 0,244298484 | 19,43776748 |
| 3 | 0,994351292 | 0,23747047 | 18,89032551 |
| 5 | 0,993700976 | 0,217624654 | 17,30030651 |
| 10 | 0,991281569 | 0,152968678 | 12,13080251 |
| 20 | 0,985155379 | 0,061398229 | 4,838943615 |
| 30 | 0,97858366 | 0,026300663 | 2,058991899 |
| 40 | 0,971912031 | 0,01294131 | 1,006225199 |

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» q от расстояния до центра облака:

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» для газовой смеси:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 34 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 22 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 12 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 9 |

Для определения числа пострадавших рекомендуется принимать значение интенсивности теплового излучения, превышающее 7,0 кВт/м2

Для поражения человека тепловым излучением величина пробит-функции описывается формулой:

где t - эффективное время экспозиции, с;

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2.

Величина эффективного времени экспозиции t определяется по формуле  t = 0,92 × m0,303 = 2,56 сек;

Для r = 0 	Pr = -0,188864835, т.о. вероятность поражения равна 0.

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» важны такие характеристики как интенсивность излучения, эффективный диаметр и длительность существования «огненного шара», которые характеризуют импульсное воздействие «огненного шара». В ходе расчета были определены параметры «огненного шара» газовоздушной смеси СУГ, с массой продукта, поступившего в окружающее пространство равной 29,19 кг. Для СУГ: интенсивность теплового излучения в точке под центром «огненного шара» составила 19,89 кВт/м2, эффективный диаметр 16,06 м, длительность существования 2,56 секунды.

В соответствии с значениями, приведенными в [22], критическое воздействие тепловым излучением «огненного шара» за время 2,56 сек не происходит.

11.3  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением факела при струйном горении.

Расчеты производятся с использованием ранее полученных данных.

При возгорании факела выброс жидкой фазы ГУС происходит со скоростью 6,51 кг/сек, направление факельного горения – горизонтальное.

Длина факела LF (м) при струйном горении определяется по формуле:

, где G - расход продукта, кг/с;

K - эмпирический коэффициент, который при истечении сжатых газов принимается равным 12,5, при истечении паровой фазы СУГ или СПГ равным 13,5, при истечении жидкой фазы СУГ или СПГ равным 15.

Длина факела при струйном истечении горючих жидкостей определяется дальностью струи жидкости.

Ширина факела DF (м) при струйном горении определяется по формуле:

При проведении оценок пожарной опасности горящего факела при струйном истечении сжатых горючих газов, паровой и жидкой фазы СУГ и СПГ допускается принимать следующие допущения:

- зона непосредственного контакта пламени с окружающими объектами, т.е. область наиболее опасного теплового воздействия, интенсивность которого может быть принята 100 кВт/м2, определяется размерами факела;

- наибольшую опасность представляют горизонтальные факелы, условную вероятность реализации которых следует принимать равной 0,67;

- поражение человека в горизонтальном факеле происходит в 30о-ом секторе с радиусом, равным длине факела;

- воздействие горизонтального факела на соседнее оборудование, приводящее к его разрушению (каскадному развитию аварии), происходит в  30о-ом секторе, ограниченном радиусом, равным LF;

- за пределами указанного сектора на расстояниях от LF до 1,5 LF тепловое излучение от горизонтального факела составляет 10 кВт/м2;

- при истечении жидкой фазы СУГ или СПГ из отверстия с эквивалентным диаметром до 100 мм при мгновенном воспламенении происходит полное сгорание истекающего продукта в факеле без образования пожара пролива;

- область возможного воздействия пожара-вспышки при струйном истечении совпадает с областью воздействия факела (30о-й сектор, ограниченный радиусом, равным LF);

- при мгновенном воспламенении струи газа возможность формирования волн давления допускается не учитывать.

Размер выброса струи горящей жидкой фазы СУГ составит:

LF1 = 28,56 м, 	DF1 = 4,28 м.

Интенсивность теплового излучения q (кВт/м2) для факельного горения ЛВЖ, ГЖ или СУГ определяется по формуле:

где   Ef  - средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы.

Угловой коэффициент облученности Fq определяется по формуле:

где FV, FH - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, которые определяются по формулам:

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м;

d - эффективный диаметр пролива, м;

H - высота пламени, м.

Коэффициенты:

= 13,33

Расчетные данные представлены в таблице;

| r | S | B | A | FV | FH | Fq | τ | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1,400317499 | 1,05722063 | 126,545759 | 0,349000783 | 0,253117613 | 0,431126516 | 0,99939984 | 34,46942165 |
| 5 | 2,333862499 | 1,381168378 | 214,9775499 | 0,196779889 | 0,140707667 | 0,241911083 | 0,998001659 | 19,31421297 |
| 10 | 4,667724997 | 2,440981063 | 468,092146 | 0,085643359 | 0,068527432 | 0,109684975 | 0,994514759 | 8,726666141 |
| 15 | 7,001587496 | 3,572206124 | 797,4808342 | 0,05002357 | 0,045484592 | 0,067610691 | 0,991040042 | 5,360392192 |
| 20 | 9,335449995 | 4,72128428 | 1241,280661 | 0,033023069 | 0,034072266 | 0,047449367 | 0,987577465 | 3,748794034 |
| 30 | 14,00317499 | 7,037293684 | 2624,661913 | 0,017391655 | 0,022708135 | 0,028602955 | 0,980688562 | 2,24404729 |
| 40 | 18,67089999 | 9,362229636 | 4923,332271 | 0,010612483 | 0,017035589 | 0,020070777 | 0,973847713 | 1,56367039 |
| 50 | 23,33862499 | 11,69073621 | 8442,388105 | 0,007098935 | 0,013632245 | 0,015369873 | 0,967054582 | 1,189080455 |

При этом согласно таблице П.3.4 [21]. Ef  = 80 кВт/м2

График зависимости интенсивности теплового излучения от расстояния r до облучаемого объекта

Вероятность поражения человека тепловым излучением в зависимости от его местоположения от центра зоны пожара-пролива может оцениваться по пробит-функции:

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2

t - эффективное время экспозиции, с

t0 - характерное время, за которое человек обнаруживает пожар и принимает решение о своих дальнейших действиях, с (может быть принято равным 5)

х - расстояние от места расположения человека до безопасной зоны (зона, где интенсивность теплового излучения меньше 4 кВт/м2)

u - средняя скорость движения человека к безопасной зоне, м/с (принимается равной 5 м/с)

Для r = 3 м 		Pr = 3,529672384

Вероятность поражения на расстоянии от границы факельного горения 3 метра составляет 7%,

Расстояние r = 0 м соответствует границе горения факела. Для r < 0 м, т.е. внутри факела, вероятность поражения человека принимается равной 100%.

Ближайшее здание – здание котельной расположено на расстоянии 13 метров от начала зоны факельного горения в направлении на западную стену здания котельной, при этом интенсивность теплового излучения составит не менее 80 кВт/м2, при воздействии которого в течение 120 секунд произойдет возгорание стеновых конструкций.

Нахождение человека в секторе горения струи факела маловероятно, в результате проведенных расчетов в зависимости от расстояния человека до границы зоны горения факела степень поражения оценивается в соответствии с таблицей:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 41 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 17 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 11 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 9 |

Выводы. В результате расчетов зона поражения человека, попавшего в пределы непосредственного воздействия факельного горения, от центра составляет 13 м (в секторе факела до стены здания), за пределами зона возможных санитарных потерь составляет 11 м.

11.4  Определение числа людей, попавших в зону поражения.

Объект расположен на территории, где отсутствуют зоны с постоянным пребыванием людей, за исключением одного сотрудника, находящегося в операторской на противоположном торце здания котельной (удаление 47 метров) и сотрудника поста охраны в модульном здании КПП (удаление 28 метров). На территории в районе испарительных установок персонал котельной находится только при проведении проверочных или рабочих мероприятий. Соответственно в зоне безвозвратных потерь отсутствует зона с постоянным пребыванием людей и число безвозвратных потерь составляет 0 человек. Ударная волна в зоне здания КПП составит величину 30,5 кПа, при данном воздействии модульное здание КПП будет разрушено полностью, дежурный поста охраны получит легкий вред здоровью, число санитарных потерь составит 1 человек.

Учитывая, что зона санитарных потерь полностью находится в пределах огороженного земельного участка объекта без постоянного пребывания людей, то число посторонних людей в зоне санитарных потерь равно – 0.