6. Расчет размеров зон безвозвратных и санитарных потерь, количества пострадавших людей, а также размера ущерба последствий акта незаконного вмешательства критического элемента №1 (емкость резервуарного парка)

Для определения количественных показателей по каждому из возможных видов воздействия используем методику расчета на основе Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 28 ноября 2022 г. N 412 [25], ГОСТ Р 12.3.047-2012 [46].

6.1 Расчёт зоны поражения при взрыве ТВС

При определении зон поражения используем следующие характеристики дизельного топлива:

- химическая формула С12,343Н26,889;

- молярная масса дизельного топлива М = 172,3 кг/кмоль;

- температура вспышки – 480С;

- удельная теплота сгорания QСГ = 43590 кДж/кг;

- плотность ρ = 860 кг/м3;

- расчетная температура tP = 360С (максимальная по региону);

- константы уравнения Антуана А = 5,07818, В = 1255,73, СA = 199,523;

- нижний концентрационный предел распространения пламени СНКПР = 0,6 % (об.);

- среднеповерхностная плотность теплового излучения Ef = 40000 Вт/м2

# Поступление ДТ из емкости на территорию при отсутствии мгновенного воспламенения и скорости ветра менее 1 м/с приведет к образованию горючих ТВС. Зоны взрывоопасных концентраций рассчитывают с учетом нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР).

Rнкпр = 3,2(τ/3600)0,5(PS/СНКПР)0,8(mи/ρп×PS)0,33

где τ - продолжительность поступления паров в открытое пространство, с;

mи - масса паров ДТ, за время испарения τ, кг;

ρп - плотность паров ДТ при расчетной температуре, кг/м3;

PS - давление насыщенных паров при расчетной температуре, кПа;

СНКПР - нижний концентрационный предел распространения пламени паров, % об.

PS = 10А-В/(Са+tP)

ρп = М/V0×(1+0,00367tP), где tP – расчетная температура 360С;

М – молярная масса, Мдиз.топ = 172,3 кг/кмоль, V0 – молярный объём, м3/кмоль

Интенсивность испарения ДТ:

W= 10-6×М1/2×PS

Объем ДТ, поступившего на территорию, принимается весь, находящийся в емкости:

V= mдт\ρ

Площадь пролива при растекании ДТ: 	F = 551 кв.м.

Дизельное топливо размещено в резервуарах складской зоны на бетонном основании, оборудованного преграждающей конструкцией по всему периметру для сбора нефтепродуктов от разлития, площадь которого составляет 551 кв.м. Склад оснащен конструкцией для преграждения вылива топлива за пределы данного зеркала.

Расчетные данные для дизельного топлива:

PS = 105,07818-1255,73/(199,523+36) = 0,558 кПа,

ρп = 172,3/22,4×(1+0,00367×36) = 6,79 кг/м3
W= 10-6×172,31/2×0,558 = 0,0000073 кг/(м2×с)

mдт = 86000/6 = 14333 кг

V = 100 м3

В дальнейший расчет принимается время ликвидации разлива дизельного топлива равное 1 час, т.е. 3600 сек.

Масса испарившегося ДТ за время τ = 1 час составит:

mи = W × F × τ = 0,0000073×551×3600 = 14,48028 кг

Радиус нижнего концентрационного предела распространения пламени:

Rнкпр = 3,2×(τ/3600)0,5×(PS/СНКПР)0,8×(mи/ρп×PS)0,33 = 3,2×(3600/3600)0,5×(0,558/0,6)0,8×(14,48/(6,79×0,558))0,33 = 4,7 м

Радиус зоны поражения высокотемпературными продуктами сгорания паровоздушной смеси определяем по формуле:

RПВС = 1,2 × RНКПР = 1,2 × 4,7 = 5,64 м

При образовании ТВС и взаимодействии с источником зажигания (искра и т.п.) в условиях открытого пространства происходит ее мгновенное сгорание и образование волны давления, которое представляет опасность для людей, персонала, а также зданий и сооружений.

Исходными данными для расчета параметров волн давления при взрыве паровоздушной смеси являются следующие параметры: 
- масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени с учетом коэффициента Z участия горючего вещества во взрыве. При отсутствии данных коэффициент Z может быть принят равным 0,1;

- стехиометрическая концентрация горючего вещества с воздухом CСТ;

- удельная теплота сгорания горючего вещества;

- скорость звука в воздухе C0;

- информация о степени загроможденности окружающего пространства.

Масса горючего вещества, содержащегося в облаке, с концентрацией между нижним и верхним концентрационным пределом распространения пламени составит:

mг = mи × Z = 14,48 × 0,1 = 1,448 кг

Удельная теплота сгорания ДТ:

ЕУД = β × ЕУД0 = 1 × 43,59 × 106 = 43,59 × 106 Дж/кг, где

β – корректировочный параметр, для ДТ β = 1

ЕУД0 - удельная теплота сгорания, ЕУД.диз.топ = 43590 кДж/кг

Стехиометрический коэффициент в реакции сгорания:

k = nс + ((nн − nх)/4) – n0/2, где

nс – число атомов углерода в молекуле ДТ;

nн – число атомов водорода в молекуле ДТ;

nх – число атомов галоидов в молекуле ДТ;

n0 – число атомов кислорода в молекуле ДТ

Для дизельного топлива k = 12,343 + (26,889 − 0/4) – 0/2 = 19,065,

Стехиометрическая концентрация паров ДТ:

ССТ = 100/(1+4,84×k) = 100/(1+4,84×19,065) = 1,072 % (об.),

Концентрацию горючего в смеси СГ принимают равной стехиометрической.

Эффективный энергозапас горючей смеси определяют из следующих соотношений:

Е = mг×ЕУД, если СГ ≤ ССТ,	Е = mг×ЕУД×(ССТ/СГ), если СГ > ССТ

Для дизельного топлива:

E = 1,448 × 43,59 × 106 = 63,12×106 Дж,

Класс горючего вещества – 4

Вид окружающего пространства – 2 (сильно загроможденное пространство: наличие полузамкнутых объемов, высокая плотность размещения технологического оборудования)

Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения – 4 (диапазон 4 = 150-200 м/с)

Агрегатное состояние ТВС - гетерогенное

Расчетная скорость фронта пламени принимается максимальной Vг = 200 м/с,

Параметры воздушных волн давления (избыточное давление ΔР и импульс фазы сжатия I+) в зависимости от расстояния от центра облака рассчитываются исходя из ожидаемого режима сгорания облака.

Расчетные данные Рx1 , Iх1, ΔР, I+ для расстояний r = 0 - 50 м

| Расстояние r, м | Безразмерное давление Рx1 | Безразмерный импульс фазы сжатия Iх1 | Избыточное давление взрыва ΔР, Па | Импульс фазы сжатия I+, Па/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,319231092 | 0,072435111 | 32346,09035 | 184,3610756 |
| 3 | 0,31874924 | 0,062630205 | 32297,26672 | 159,4057314 |
| 5 | 0,261917902 | 0,037578123 | 26538,83139 | 95,64343885 |
| 10 | 0,157459585 | 0,018789061 | 15954,59245 | 47,82171943 |
| 15 | 0,110862087 | 0,012526041 | 11233,10092 | 31,88114628 |
| 20 | 0,080150867 | 0,009394531 | 8121,286649 | 23,91085971 |
| 25 | 0,059607795 | 0,007515625 | 6039,759851 | 19,12868777 |
| 30 | 0,047219062 | 0,00626302 | 4784,471465 | 15,94057314 |
| 35 | 0,038993249 | 0,005368303 | 3950,990993 | 13,66334841 |
| 40 | 0,033158351 | 0,004697265 | 3359,76993 | 11,95542986 |
| 45 | 0,028815489 | 0,004175347 | 2919,729379 | 10,62704876 |
| 50 | 0,025462931 | 0,003757812 | 2580,03145 | 9,564343885 |

Графики зависимости избыточного давления взрыва и импульса фазы сжатия при быстром сгорании ТВС от расстояния до центра облака:

Рисунок 2 - Избыточное давление ΔР взрыва при быстром сгорании ТВС

Рисунок 3 - Импульс фазы сжатия I+ при быстром сгорании ТВС

Вероятность разрыва барабанных перепонок у людей оценивается по пробит-функции:

Pr4 = -12,6+1,524 Ln ΔР

Для 	r =0	Pr = 3,22559462	вероятность составляет 4%

Вероятность полных разрушений

Для 	r =0	Pr = 2,726940404	вероятность составляет 1%

Вероятность тяжелых разрушений оценивается по пробит-функции:

Для 	r =0	Pr = 3,904660845	вероятность составляет 14%

r =3	Pr = 3,552994823	вероятность составляет 7%

r =5	Pr = 2,317823991	вероятность составляет 0%

Оценка степени поражения людей при взрыве облака ТВС:

|  | Радиус, м | Степень воздействия | Последствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Свыше 100 кПа |  | Смертельные травмы |  |
| 80…100 кПа |  | Крайне тяжелые контузии | Разрывы внутренних органов, переломы костей, внутренние кровотечения, сотрясение мозга с длительной потерей сознания. Разрывы наблюдаются в органах, содержащих большое количество крови (печень, селезенка, почки), наполненных газом (легкие, кишечник), имеющих полости, наполненные жидкостью (головной мозг, мочевой, желчный пузырь). |
| 60…80 кПа |  | Тяжелые контузии и травмы | Контузия всего организма, переломы костей, кровотечения из носа, ушей, возможно повреждение внутренних органов и внутренние кровотечения. |
| 40…60 кПа |  | Средней тяжести | Вывихи конечностей, контузии головного мозга, повреждения органов слуха, кровотечения из носа и ушей. |
| 10…40 кПа | 17 | Легкий вред здоровью | Кратковременные нарушения функции организма (звон в ушах, головокружение, головная боль). Возможны вывихи и ушибы. |

В соответствии с [22] характер разрушения зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Тип зданий, сооружений | Разрушение при избыточном давлении на фронте ударной волны, кПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Слабое | Среднее | Сильное | Полное |
| Промышленные здания с легким каркасом и бескаркасной конструкцией | 10 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 | > 45 |
| Складские кирпичные здания | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | > 40 |
| Одноэтажные складские помещения с металлическим каркасом и стеновым заполнением из листового металла | 5 - 7 | 7 - 10 | 10 - 15 | > 15 |
| Бетонные и железобетонные здания и антисейсмические конструкции | 25 - 35 | 80 - 120 | 150 - 200 | > 200 |
| Здания железобетонные монолитные повышенной этажности | 25 - 45 | 45 - 105 | 105 - 170 | 170 - 215 |
| Котельные, регуляторные станции в кирпичных зданиях | 10 - 15 | 15 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 |
| Деревянные дома | 6 - 8 | 8 - 12 | 12 - 20 | > 20 |
| Подземные сети, трубопроводы | 400 - 600 | 600 - 1000 | 1000 - 1500 | > 1500 |
| Трубопроводы наземные | 20 | 50 | 130 | - |
| Кабельные подземные линии | До 800 | - | - | > 1500 |
| Резервуары и емкости стальные наземные | 35 - 55 | 55 - 80 | 80 - 90 | > 90 |

Характер разрушения остекления оконных проемов зданий и сооружений в зависимости от избыточного давления во фронте ударной волны определяется по таблице:

| Разрушение на 90% | 5 – 10 кПа |
| --- | --- |
| Разрушение на 50% | 2 – 5 кПа |
| Разрушение на 5% | 1 – 2 кПа |

Ситуационный план представлен в приложении №2.

Выводы. В результате расчета было определено избыточное давление волны взрыва и импульс фазы сжатия на различных расстояниях, максимальные значения находятся в геометрическом центре быстрого сгорания облака ТВС ДТ, согласно [22], при данном избыточном давлении 32 кПа будут наблюдаться легкий вред здоровью. Безопасное расстояние для человека составляет 28 метров. Строительные конструкции объекта пострадают в слабой степени: здание котельной, находящееся на расстоянии 40м от геометрического центра взрыва при избыточном давлении 3,4 кПа, - произойдут частично разрушения остекления оконных проемов, здание насосной станции, находящееся на расстоянии 22м от геометрического центра взрыва при избыточном давлении 7,1 кПа, - стеновые конструкции не разрушаются, оконных проемов не имеется. Трубопроводы и емкости склада ДТ повреждений не получат.

6.2  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением «огненного шара»

Эффективный диаметр «огненного шара» Ds = 29 м, с учетом того, что дизельное топливо размещено в резервуарах складской зоны на бетонном основании, оборудованного преграждающей конструкцией по всему периметру для сбора нефтепродуктов от разлития, площадь которого составляет 551 кв.м. Склад оснащен конструкцией для преграждения вылива топлива за пределы данного зеркала, максимальное расстояние периметра составляет 29 метров.

Высота «огненного шара» 	Н = Ds/2 = 14,5 м

Коэффициент пропускания атмосферы

τ = exp (−7 × 10-4 × (r2 + H2 − Ds/2)1/2), где r - расстояние от человека до эпицентра «огненного шара».

Расчетные данные τ для расстояний r = 0 - 50 м

| r | τ | r | τ | r | τ | r | τ | r | τ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,990254055 | 5 | 0,989653536 | 10 | 0,988034 | 20 | 0,983059538 | 30 | 0,977094917 |
| 40 | 0,970772237 | 50 | 0,964308101 | - | - | - | - | - | - |

Угловой коэффициент облученности:

Fq = (H/Ds + 0,5)/(4×((H/Ds + 0,5)2 + (r/Ds)2)1,5

Расчетные данные Fq для расстояний r = 0 - 50 м

| r | Fq | r | Fq | r | Fq | r | Fq | r | Fq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,25 | 5 | 0,239252875 | 10 | 0,211227066 | 20 | 0,139468564 | 30 | 0,083933599 |
| 40 | 0,050557121 | 50 | 0,03157325 | - | - | - | - | - | - |

Длительность существования «огненного шара»

ts = 0,92 × m0,303		ts = 0,92 × 14,480,303 = 2,07 сек

Интенсивность теплового излучения «огненного шара»:

q = Ef × Fq × τ, где Ef – средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, Ef = 25 кВт/м2

Fq - угловой коэффициент облученности, τ - коэффициент пропускания атмосферы

Таблица В.1 [46].  Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени в зависимости от диаметра очага и удельная массовая скорость выгорания для некоторых жидких углеводородных топлив:

| Топливо | Ef, кВт/м2, при d, м |  |  |  |  | , кг/(м2 с) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  |
| Сжиженный природный газ (далее - СПГ) СУГ (пропан-бутан) Бензин Дизельное топливо Нефть | 220 80 60 40 25 | 180 63 47 32 19 | 150 50 35 25 15 | 130 43 28 21 12 | 120 40 25 18 10 | 0,08 0,1 0,06 0,04 0,04 |

При d = 29 м для дизельного топлива Ef = 25 кВт/м2.

Для расстояний от 0 до 50 метров для дизельного топлива интенсивность теплового излучения «огненного шара» составит:

q0 = 6,189087841   q5 = 5,919436333   q10 = 5,217488083 q20 = 3,427647557   q30 = 2,050277323   q40 = 1,226986232   q50 = 0,76115852

График зависимости интенсивности теплового излучения «огненного шара» от расстояния

Результаты расчетов зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» для дизельного топлива:

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 37 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 15 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | - |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | - |

Для определения числа пострадавших рекомендуется принимать значение интенсивности теплового излучения, превышающее 7,0 кВт/м2

Выводы. При прогнозировании зоны поражения тепловым излучением «огненного шара» важны такие характеристики как интенсивность излучения, эффективный диаметр и длительность существования «огненного шара», которые характеризуют импульсное воздействие «огненного шара». В ходе расчета были определены параметры «огненного шара» для дизельного топлива, с массой продукта, поступившего в окружающее пространство складской зоны равного 14,48 кг. Для дизельного топлива: интенсивность теплового излучения в точке под центром «огненного шара» составила 6,19 кВт/м2, время существования «огненного шара» 2,07 сек

В соответствии с значениями, приведенными в [22], критического воздействия тепловым излучением «огненного шара» за время 2,07 сек происходит.

6.3  Прогнозирование зоны поражения тепловым излучением пожара пролива.

Расчеты производятся с использованием ранее полученных данных.

Интенсивность теплового излучения q (кВт/м2) для пожара пролива ЛВЖ, ГЖ или СУГ определяется по формуле:

где

Ef  - средне-поверхностная интенсивность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq - угловой коэффициент облученности;

τ - коэффициент пропускания атмосферы.

Угловой коэффициент облученности Fq определяется по формуле:

где FV, FH - факторы облученности для вертикальной и горизонтальной площадок соответственно, которые определяются по формулам:

где r - расстояние от геометрического центра пролива до облучаемого объекта, м;

d - эффективный диаметр пролива, м;

H - высота пламени, м.

Эффективный диаметр пролива d (м) рассчитывается по формуле:

, где F - площадь пролива, м2.

Высота пламени Н (м) определяется по формуле:

где  - удельная массовая скорость выгорания топлива, для ДТ = 0,04 кг/(м2с);

а - плотность окружающего воздуха, 1,1455 кг/м3;

g - ускорение свободного падения (9,81 м/с2).

Коэффициент пропускания атмосферы  для пожара пролива определяется по формуле:

d = √(4×551/3,14) = 26,49 м		F = 551 кв.м. (площадь зеркала)

H = 42×26,49×(0,04/(1,1455×√(9,81×26,49)))0,61 = 26,37 м

= 1,99

Т.к. расстояние менее 6,5 метров от центра пролива попадает в зону горения, пролитого на площадку ДТ, то коэффициенты и величины воздействия определяем для расстояний 14 – 80 м:

| r | S | B | A | FV | FH | Fq | τ | q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1,056859025 | 1,001529508 | 3,213016444 | 0,465588983 | 0,394468363 | 0,610228146 | 0,999472899 | 15,24766235 |
| 15 | 1,132348955 | 1,007734473 | 3,536085401 | 0,419476867 | 0,342378274 | 0,541464426 | 0,998773513 | 13,52000816 |
| 20 | 1,509798607 | 1,0860693 | 5,467624758 | 0,256776038 | 0,223942485 | 0,340711272 | 0,995283916 | 8,477611213 |
| 30 | 2,26469791 | 1,353128953 | 11,42791238 | 0,120873809 | 0,139522618 | 0,184599671 | 0,988341256 | 4,561186764 |
| 40 | 3,019597214 | 1,675383605 | 21,2599703 | 0,069168588 | 0,103320338 | 0,124335778 | 0,981447025 | 3,050724493 |
| 50 | 3,774496517 | 2,019716257 | 36,2543886 | 0,044516451 | 0,082609725 | 0,093840722 | 0,974600885 | 2,28643126 |
| 60 | 4,52939582 | 2,375087909 | 57,7017574 | 0,030969652 | 0,068998589 | 0,075630183 | 0,967802501 | 1,829877012 |
| 70 | 5,284295124 | 2,736767561 | 86,89266678 | 0,022763495 | 0,059299702 | 0,063518748 | 0,96105154 | 1,526119768 |
| 80 | 6,039194427 | 3,102389713 | 125,1177068 | 0,017427779 | 0,052012575 | 0,054854675 | 0,95434767 | 1,308760783 |

При этом согласно [22]. Ef  = 25 кВт/м2

График зависимости интенсивности теплового излучения пожара пролива от расстояния r до облучаемого объекта

Вероятность поражения человека тепловым излучением в зависимости от его местоположения от центра зоны пожара-пролива может оцениваться по пробит-функции:

q - интенсивность теплового излучения, кВт/м2

t - эффективное время экспозиции, с

t0 - характерное время, за которое человек обнаруживает пожар и принимает решение о своих дальнейших действиях, с (может быть принято равным 5)

х - расстояние от места расположения человека до безопасной зоны (зона, где интенсивность теплового излучения меньше 4 кВт/м2)

u - средняя скорость движения человека к безопасной зоне, м/с (принимается равной 5 м/с)

Для r = 14 м 		Pr = 3,927014053	Вероятность поражения составляет 15%,

Для r = 15 м 		Pr = 3,488254268	Вероятность поражения составляет 6%,

Для r = 20 м 		Pr = 1,748782836	Вероятность поражения составляет 0%.

Расстояние r = 14 м соответствует границе площадки хранения ДТ. Для r < 14 м, т.е. внутри зоны разлития топлива и его горения, вероятность поражения человека принимается равной 100%.

Ближайшее здание – насосная станция расположена на расстоянии 10 метров от границы зоны пожара-пролива (24 м от геометрического центра), при этом интенсивность теплового излучения у стены станции составит 6,5 кВт/м2, при длительном воздействии возможен перегрев размещенного оборудования в насосной и выход его из строя с последующим возгоранием ДТ.

Здание котельной расположено на расстоянии 30 метров от границы зоны пожара-пролива (44 м от геометрического центра), при этом интенсивность теплового излучения у стены котельной составит 3 кВт/м2, что соответствует низкому уровню опасности для зданий и человека.

| Степень поражения | Интенсивность излучения, кВт/м2 | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| Без негативных последствий в течение длительного времени | 1,4 | 74 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 32 |
| Непереносимая боль через 20-30 с Ожог 1 степени через 15-20 с Ожог 2 степени через 30-40 с | 7,0 | 23 |
| Непереносимая боль через 3-5 с Ожог 1 степени через 6-8 с Ожог 2 степени через 12-16 с | 10,5 | 17 |

Ситуационный план представлен в приложении №3.

Выводы. В результате расчетов зона поражения человека, попавшего в пределы непосредственного воздействия пламени пожара пролива в условиях отсутствия ветра, от центра пламени составляет 14 м (внутри складской зоны), за пределами зона возможных санитарных потерь составляет 32 м. При наличии ветра в наиболее вероятном направлении в сторону насосной станции и котельной тепловое воздействие на данные объекты может привести к возгоранию и частичному или полному разрушению строительных конструкций, оборудования в зависимости от времени прибытия аварийной бригады МЧС и времени тушения пожара.